CZĘŚĆ III

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia

Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską. Numer zadania 2004/PL/16/C/PE/021-03

Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Adres obiektu budowlanego

W granicach miasta Tarnobrzega.

Nazwy i kody Robót

1.	Dział robót:

45000000-7	-	Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych:

45222000-9     -	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli i kolei podziemnych

3. Kody robót (CPV):

74232000-4	-	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8  	-	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45231300-8	-	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzenia ścieków

45232150-8	-	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232420-2	-	Roboty w zakresie kanalizacji

45232423-3	-	Przepompownie ścieków

45342000-6	-	Ogrodzenie przepompowni

45315300-1	-	Instalowanie linii energetycznych

45310000-3	-	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5	-	Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej

45317000-2	-	Inne instalacje elektryczne

45233252-0	-	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5  	-	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU

Czesław Łeptuch – SAFEGE S.A. Biuro Inżyniera Kontraktu w Tarnobrzegu

Spis zawartości

A. CZĘŚĆ OPISOWA	6

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

1. INFORMACJE OGÓLNE	8

1.1. Cel kontraktu.	8

1.2. Zakres Robót	8

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	12

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO     WZ 01        WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO	13

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	14

2. WYROBY BUDOWLANE	29

3. SPRZĘT	32

4. TRANSPORT	33

5. WYKONANIE ROBÓT	34

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	34

7. OBMIAR ROBÓT	38

8. ODBIÓR ROBÓT	38

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	42

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	44

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 02         PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  ROBÓT	47

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	48

2. WYROBY BUDOWLANE	51

3. SPRZĘT	51

4. TRANSPORT	52

5. WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	52

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	56

7. OBMIAR ROBÓT	56

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	56

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH	57

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	57

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 03         ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ	60

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	61

2. WYROBY BUDOWLANE	66

3. SPRZĘT	67

4. TRANSPORT	67

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	67

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	76

7. OBMIAR ROBÓT	78

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	78

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	78

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	79

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ  04             ROBOTY MONTAŻOWE  SIECI WODOCIĄGOWYCH	81

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	82

2. WYROBY BUDOWLANE	84

3. SPRZĘT	86

4. TRANSPORT	87

5. WYKONANIE ROBÓT	88

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH	94

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	96

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	96

9. ROZLICZENIE ROBÓT	97

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	98

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ  05         ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW	99

1. WSTĘP	100

2. WYROBY BUDOWLANE	101

3. SPRZĘT	104

4. TRANSPORT	104

5. WYKONANIE ROBÓT	105

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	114

7. OBMIAR ROBÓT	116

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	116

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	117

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	117

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 06          ROBOTY MONTAŻOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH	119

1. WSTĘP	120

2. WYROBY BUDOWLANE	121

3. SPRZĘT	122

4. TRANSPORT	123

5. WYKONANIE ROBÓT	123

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	126

7. OBMIAR ROBÓT	126

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	127

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	127

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	128

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO    WZ 07    ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI AKP  I NADZORU KOMPUTEROWEGO	130

1. WSTĘP	131

2. MATERIAŁY	132

3. SPRZĘT	133

4. TRANSPORT	134

5. WYKONANIE ROBÓT	134

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	138

7. OBMIAR ROBÓT	139

8. ODBIÓR ROBÓT  - PRÓBY KOŃCOWE	139

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	139

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	140

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO    WZ  08  ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GPRS	…..144

1. WSTĘP	145

2. MATERIAŁY	146

3. SPRZĘT	146

4. TRANSPORT	146

5. WYMAGANIA DLA SYSTEMU i PRAC.	147

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	148

7. OBMIAR ROBÓT	148

8. ODBIÓR ROBÓT	148

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	149

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	149

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 09      ROBOTY BETONOWE	150

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	151

2. WYROBY BUDOWLANE	153

3. SPRZĘT	154

4. TRANSPORT	154

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	155

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	156

7. OBMIAR ROBÓT	156

8. ODBIÓR ROBÓT	156

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	157

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	157

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 10           ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE	159

1. CZĘŚĆ OGÓLNA…………………………………………………………………………………………………...……..165

2. WYROBY BUDOWLANE	161

3. SPRZĘT	162

4. TRANSPORT	162

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	162

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	164

7. OBMIAR ROBÓT	165

8. ODBIÓR ROBÓT	165

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	166

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	166

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 11         ROBOTY  W ZAKRESIE ODBUDOWY DRÓG	168

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	169

2. WYROBY BUDOWLANE	172

3. SPRZĘT	177

4. TRANSPORT	177

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	177

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	203

7. OBMIAR ROBÓT	207

8. ODBIÓR ROBÓT	207

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	207

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	208

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 12         ROBOTY ZWIĄZANE Z odbudową   TERENÓW ZIELONYCH	211

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	212

2. WYROBY BUDOWLANE	213

3. SPRZĘT	214

4. TRANSPORT	214

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	214

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	217

7. OBMIAR ROBÓT	218

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	218

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	218

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	219

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	220

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI  Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	222

2. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE	224

3. INNE POSIADANE INFORMACJE  I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	225

3.1. kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci	229

SPIS RYSUNKOW	230

3.2. informacje dotyczące wyników badań  wodno-gruntowych,	233

3.3. informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,	235

3.4. informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej	236

3.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWENTARYZACJI ZIELENI……………………………………………….………237

#### A. CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.  INFORMACJE OGÓLNE

Kontrakt niniejszy pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03 realizowany będzie w ramach projektu 
nr 2004/PL/16/C/PE/021 – „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

Kontrakt ma być realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę 
z projektowaniem” (żółty FIDIC). Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych 
z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania  kompletu prac związanych z budową „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”.

Ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami, opracowaniami i ekspertyzami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz ze skompletowaniem dokumentacji powykonawczej i wykonaniem rozruchu przepompowni ścieków.

Dokument niniejszy zawiera informacje i Wymagania Zamawiającego  niezbędne 
do realizacji Kontraktu. Sugerowana lokalizacja podana została na szkicach i rysunkach 
w  Części informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno użytkowego ( spis rysunków). 
W dokumencie tym zawarto także wymagania i dane umożliwiające Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie Robót

Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku 
do przedmiotu zamówienia  będą uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

#### 1.1.  Cel kontraktu.

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i obiektów wchodzących w skład zadania 03 –„Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”

Zadanie Nr 03:

1. Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci        wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km,

2. Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nagnajów do kanalizacji miejskiej na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków.

#### 1.2. Zakres Robót

Zakres Robót obejmuje opracowanie projektu budowlanego/projektów budowlanych, wykonanie Robót i przekazanie ich do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych 
i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych Robót.

1.2.1.   Wymiana ok.  2,0 km  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i  podłączenie do sieci miejskiej w Tarnobrzegu

W zakresie robót związanym z  wymianą sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów 
i  podłączeniem do sieci miejskiej należy wykonać:

a)	Wymianę  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów  w Tarnobrzegu wykonanej  z rur stalowych  na rury z tworzyw sztucznych.

Przeznaczone do wymiany sieci wodociągowe po istniejącej trasie są  naniesione 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500 ( rys. Nr 2.3.b. od 01 do 03).

Zakres wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów uwzględnia wykonanie  :

- wodociąg    Æ 110 PE    -    ok.   470,0 m

- wodociąg    Æ 90  PE     -   ok. 1 270,0 m

-	odgałęzienia boczne sieci wodociągowej w pasie drogowym  Æ 40- 32PE   - ok. 
260,0 m

Projektowana wymiana sieci wodociągowej przebiegać będzie po istniejącej trasie rurociągów. Prowadzona będzie od punktu B w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i obejmie całą sieć wodociągową .

b)	Budowę  wodociągu PE110 łączącego sieć wodociągową w Osiedlu Nagnajów z siecią wodociągową  miasta Tarnobrzeg.

Przeznaczony do wykonania   wodociąg jest  naniesiony na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500 ( rys. Nr 2.3.b. od 04 do 19).

Zakres wykonania  wodociągu  PE 110  wynosi ok. -  6,5 km.

Wodociąg  prowadzony będzie od punktu A w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i przebiegać będzie wzdłuż Wisłostrady przy zachowaniu odległości minimum 50 m od stopy wału wiślanego zlokalizowanego po drugiej stronie drogi.

Trasa wodociągu przebiegać będzie w większości w terenach zielonych przy Wisłostradzie. Trasa  wodociągu powinna być prowadzona tak aby wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do minimum.

Przebieg trasy pokazano na planach sytuacyjno – wysokościowych rysunki od Nr 1-01 
do 1-16. Zestawienie drzew i krzewów przewidywanych do usunięcia przedstawiono 
w pkt. 3.5 Części informacyjnej.

Wodociąg PE110 i PE90  należy wykonać z rur ciśnieniowych PE o ciśnieniu 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie oraz typowych kształtek PE. Przy większych zmianach kierunku trasy łuki o odpowiednich kątach załamania zabezpieczone poprzez wykonanie bloków oporowych betonowych. Bloki oporowe wykonane będą po ułożeniu wodociągu na łukach oraz trójnikach.

Kolizje:

Przewidywane przeszkody terenowe, które należy uwzględnić i pokonać przy realizacji sieci wodociągowej:

- przejście wodociągu pod drogą dwupasmową – Wisłostradą należy wykonać 
za pomocą przewiertu sterowanego,

- kolizje z dwoma kanałami: odpływowym i dopływowym ze zbiornika Machowskiego (obiekt w budowie – projekt należy uzgodnić z Kopalnią Siarki  „Machów” 
w likwidacji).

W przypadku kanału dopływowego i odpływowego ze zbiornika należy przewidzieć ułożenie rurociągu pod kanałem przy użyciu przewiertu sterowanego.

- kolizje z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg

- kolizje z kablami energetycznymi rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi 
przez Rejon Energetyczny w Tarnobrzegu

- kolizje z kablami telekomunikacyjnymi rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez TP w Tarnobrzegu

- kolizje z siecią gazową rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Gazowniczy w Sandomierzu

- kolizje z infrastrukturą na terenie Kopalni Siarki „Machów” rozwiązać zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Kopalnię Siarki „Machów”

1.2.2. 	Podłączenie istniejącej kanalizacji lokalnej sanitarnej na terenie Os. Nagnajów do kanalizacji miejskiej

W zakresie robót związanych z podłączeniem istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej 
na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu, należy wykonać:

- przepompownię ścieków o wydajności 50 m3/dobę –  komplet 1 oraz o wydajności 100 m3/dobę – komplet 1

- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PEHD Dz 90 i Dz 110 ok. – 6,6 km

Ścieki sanitarne z terenu Osiedla Nagnajów należy odprowadzić do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej miasta Tarnobrzega.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować przepompownię ścieków, która tłoczyć będzie ścieki poprzez kolektor PEHD 90 do drugiej przepompowni pośredniej, 
a następnie kolektorem PEHD 110 do kanalizacji PVC DN 200 w ulicy Granicznej na Osiedlu Miechocin. Zbiornikowe systemowe prefabrykowane przepompownie ścieków należy wyposażyć w pompy zatapialne. Pracę przepompowni ścieków należy monitorować całodobowo poprzez system ciągłej bezprzewodowej transmisji danych GPRS. Monitorowaniu podlegają następujące parametry: praca/postój pomp, awaria pomp, suchobieg, poziom maksymalny, włamanie, poziom medium i kontrola zasilania. Przepompownie zlokalizowano na terenie należącym do gminy Tarnobrzeg.

Rurociąg tłoczny należy przeprowadzić metodą bezwykopową pod nawierzchnią drogi krajowej (Wisłostrada), a następnie wzdłuż pasa drogi dwupasmowej do Tarnobrzega przy zachowaniu odległości minimum 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Trasa  rurociągu powinna być prowadzona tak  aby wycinkę drzew i krzewów ograniczyć 
do minimum.

Przebieg trasy pokazano na planach sytuacyjno – wysokościowych rysunki od nr 1-01 
do nr 1-16.

Pierwszą przepompownię ścieków należy usytuować przy drodze dojazdowej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Nagnajowie. Drugą należy usytuować w połowie rurociągu tłocznego na długości ok. 3.3 km.

Teren wokół przepompowni o wymiarach 4,0 m x 4,0 m należy ogrodzić. Projektować ogrodzenie o wysokości 1,8 m z gotowych elementów, montowanych na betonowym fundamencie. Siatka ogrodzeniowa winna być powlekana i rozpięta w ramkach stalowych. Należy przewidzieć w ogrodzeniu montaż bramy dwuskrzydłowej o szerokości min. 2,65 m.

Teren wewnątrz ogrodzenia winien być utwardzony kostką betonową o grubości 6 cm, ułożoną na podbudowie piasku stabilizowanego cementem.

Zakres inwestycji nie narusza aktualnie istniejącego zagospodarowania terenu.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego = 148,00 m.n.p.m.

Rzędna wylotu rurociągu tłocznego = 162,00 m.n.p.m.

Rodzaj technologii:

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD 
co najmniej Dz 90 i 110 na ciśnienie 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie.

Na rurociągu należy przewidzieć studnie rewizyjne z czyszczakami (trójniki kołnierzowe 
z zaślepką łączoną kołnierzowo). W miejscach rewizji zamontować studnie z tworzyw sztucznych w systemie szczelnym DN 1000.

Kolizje:

Przewidywane przeszkody terenowe, które należy uwzględnić i pokonać przy realizacji rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej:

- przejście kanalizacji pod drogą dwupasmową – Wisłostradą należy wykonać 
za pomocą przewiertu sterowanego,

- kolizje z dwoma kanałami: odpływowym i dopływowym ze zbiornika Machowskiego (obiekt w budowie – projekt należy uzgodnić z Kopalnią Siarki „Machów” 
w likwidacji). W przypadku kanału dopływowego i odpływowego ze zbiornika należy przewidzieć ułożenie rurociągu pod kanałem przy użyciu przewiertu sterowanego.

- Kolizje z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg,

- Kolizje z kablami energetycznymi rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny w Tarnobrzegu,

- Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez TP w Tarnobrzegu,

- Kolizje z siecią gazową rozwiązać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.

- Kolizje z infrastrukturą na terenie Kopalni Siarki „Machów” rozwiązać zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Kopalnię Siarki „Machów”

Zamawiający posiada decyzje Nr ŚR.III.76240-7 z dnia 15.02.2006 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Podłączenie kanalizacji sanitarnej Os. Nagnajów do sieci miejskiej.

#### 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 



WZ 01







WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot i zakres Wymagań Zamawiającego

1.1.1. Przedmiot Wymagań Zamawiającego

Wymagania Zamawiającego WZ-01 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących zaprojektowania, wykonania, odbioru i przekazania 
do użytkowania Robót w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/021 – „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” na Zadaniu 03 – Modernizacja sieci wodociągowej 
w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską  z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

1.1.2. Zakres Robót objętych Wymaganiami Zamawiającego

W zakresie zadania przewidywana jest:

- Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km,

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków.

1.1.3.	Zakres Wymagań Zamawiającego

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Wymaganiami Zamawiającego:

| WZ 02 | ##### PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ROBÓT |
| --- | --- |
| WZ 03 | ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ |
| WZ 04 | ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH |
| WZ 05 | ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW |
| WZ 06 | roboty montażowe sieci i instalacji elektroenergetycznych |
| WZ 07 | roboty montażowe instalacji akp i nadzoru komputerowego |
| WZ 08 | roboty montażowe związane z systemem GPRS |
| WZ 09 | roboty BUDOWLANE BETONOWE |
| WZ 10 | # roboty BUDOWLANo - montażowe |
| WZ 11 | # roboty w zakresie odbudowy dróg |
| WZ 12 | roboty ZWIĄZANE Z odbudową TERENÓW ZIELONYCH |

1.1.4.	Informacja o terenie budowy

Miasto Tarnobrzeg położone jest w Województwie Podkarpackim, w odległości ok. 80 km 
na północny zachód od Rzeszowa, stolicy województwa. Miasto jest siedzibą powiatu grodzkiego. Południowy kraniec miasta stanowi część Podstrefy Tarnobrzeg, należącej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE). Inwestycje w zakresie systemu gospodarki wodnej realizowane będą w granicach miasta Tarnobrzega.

Inwestycje z zakresu wymiany sieci na długości ok. 2,0 km realizowane będą na Os. Nagnajów. Podobnie będzie z podłączeniem istniejącej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z siecią miejską.

## 1.2. 	Ogólne uwarunkowania prac projektowych

Projekty budowlane należy sporządzić w języku polskim. Część rysunkową Projektów Budowlanych należy opracować komputerowo w formacie DWG.

## Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

- Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż 
i wymaganych uzgodnień wraz z operatami wodno – prawnymi dla przewiertów sterowanych pod kanałem dopływowym i odpływowym zbiornika Machowskiego 
oraz uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż (technologicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej; elektrycznej i teletechnicznej oraz AKP, odtworzenia zieleni i ogrodzenia przepompowni ścieków) spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Dokumentacje Techniczno – Ruchowe zamontowanych pomp wraz z certyfikatami.

- Instrukcje rozruchu oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu.

- Instrukcje obsługi i eksploatacji.

1.2.1.1. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiający uzyskał decyzję inwestycji celu publicznego dla budowy połączenia wodociągu Os. Nagnajów z siecią wodociągową miasta Tarnobrzega oraz dla budowy połączenia kanalizacji sanitarnej Os. Nagnajów z siecią kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków miasta Tarnobrzega.

1.2.1.2. Raport oddziaływania na środowisko

Zamawiający uzyskał decyzję w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody 
na realizację przedsięwzięcia p.n. „Podłączenie kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nagnajów 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej” oraz „Wymiana sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów w Tarnobrzegu oraz budowa połączenia wodociągu Osiedla Nagnajów z siecią wodociągową miasta Tarnobrzeg”. Na etapie uzyskiwania niniejszych decyzji osoby prywatne nie wniosły sprzeciwu co do lokalizacji przewodu tłocznego na ich działkach. Obie decyzje stwierdzają brak potrzeby sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.2.1.3. Aktualne mapy

Uzyskanie aktualnych map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych. Opracowanie projektów budowlanych na budowę obiektów i sieci spełniających warunki określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 03.120.1133). W projektach budowlanych należy rozwiązać kolizje projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu. Projekt budowlany musi uzyskać wymagane polskim prawem uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia.

1.2.1.4. Opracowanie projektów branżowych

Opracowanie następujących projektów branżowych wymagane jest dla całego zakresu Kontraktu:

- projekt sieci wodociągowej

- projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci

- projekt rekonstrukcji dróg i chodników

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikowymi przepompowniami ścieków

- pozostałe projekty niewymienione lecz konieczne do opracowania dla zapewnienia kompletności wykonania Robót objętych zakresem Kontraktu.

1.2.1.5. Projekt odwodnienia wykopów

Opracowanie projektów odwodnienia wykopów (dopuszczalne jest odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów, studzienek odwadniających lub drenażu). W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów za pomocą studzienek odwadniających w czasie prowadzenia robót budowlanych dokumentacja musi obejmować:

- projekt odwodnienia wykopów na czas budowy

- operat wodno - prawny dla odwodnienia wykopów

- dokumentację hydrogeologiczną

- opis prowadzenia zamierzonej działalności

- uzyskanie stosownej Decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym dla odwadniania wykopów 
w czasie budowy, zgodnie z Prawem Wodnym. W przypadku odwodnienia przy pomocy igłofiltrów należy uzyskać pozwolenie wodno - prawne jeżeli zasięg leja depresyjnego wykracza poza teren budowy.

Wody z odwodnienia wykopów na terenach posiadających kanalizację deszczową należy odprowadzić do tej kanalizacji. Na terenach nie posiadających kanalizacji wody 
z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do cieków (rowów) powierzchniowych znajdujących się na terenie wsi, osiedli. Woda z odwodnienia wykopów musi być pozbawiona osadów i piasku . Ostateczne warunki zrzutu wód z odwodnienia wykopów będą określone we właściwym pozwoleniu wodno prawnym.

## 1.2.2.	Dostępność materiałów do projektowania

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych są dostępne 
w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Informacje dotyczące projektowania są wyszczególnione w niniejszych Warunkach Ogólnych. Uwzględnienie podanych wymagań szczegółowych nie zwalnia Projektanta 
z obowiązku uwzględnienia innych wymagań i informacji podanych w całości dokumentacji przetargowej.

Wykonawca pozyska mapy stanu prawnego potrzebne jako Załączniki do wniosku o wydanie Decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektant sprawdzi i dokona aktualizacji danych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia prac -projektowych.

## 1.2.3.	Wymagania materiałowe

Do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  należy stosować materiały wyszczególnione w  Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowych  muszą posiadać odpowiednie decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie (jeżeli takie są wymagane) lub inne wymagane przepisami dopuszczenia, aprobaty, certyfikaty, natomiast wyroby budowlane muszą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

## Wymagania dotyczące podłoża

Sieci wodociągowe i obiekty budowlane powinny być posadowione na stabilnym podłożu zapobiegającym osiadaniu zgodnie z Polską Normą PN-B-06050:1999. Sposób i rozwiązanie techniczne posadowienia należy określić w projekcie budowlanym.

## Wymagania dotyczące lokalizowania i rozmieszczenia sieci

Sieć wodociągową i kanalizacyjną należy prowadzić zgodnie z przepisami warunkującymi odległość od stopy wału wiślanego (min. 50 m) w pasie drogowym Wisłostrady lub poza nim. W przypadku Kopalni Siarki „ Machów ” należy prowadzić sieci w sposób maksymalnie ograniczający ingerencję w jej teren.

W Osiedlu Nagnajów nową sieć wodociągową należy prowadzić po trasie istniejącej. Posadowienie rur należy projektować na głębokościach określonych w Wymaganiach Zamawiającego. Lokalizacja i posadowienie przewodów powinno być określone w dokumentacji projektowej (na rysunkach pod nazwą „Projekt zagospodarowania terenu i Profile sieci”).

## Wymagania zasilania w energię elektryczną

Na podstawie wymogów określonych przez Zamawiającego w WZ 06 - Roboty montażowe sieci i instalacji elektroenergetycznych pkt 5.2.1 Wykonawca wykona Projekty Budowlane zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i uzyska pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę nie oznacza automatycznie pozwolenia wejścia na teren budowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca wykona projekt wykonawczy i instrukcję współpracy z odpowiednimi służbami: Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o. ( dla przepompowni położonej w Os. Nagnajów ) i Kopalni Siarki „Machów ”  ( dla przepompowni usytuowanej w połowie trasy rurociągu tłocznego ). Po podpisaniu umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i zatwierdzeniu projektu wykonawczego w zakresie układu pomiarowego energii, Wykonawca uwzględni z w/w firmami wejście na budowę i harmonogram prac.

## Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekty budowlane sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed przekazaniem 
ich Zamawiającemu do akceptacji muszą być uzgodnione branżowo w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Ponadto będzie zachodzić potrzeba uzgodnienia projektów z Zakładami Chemicznymi

„ Siarkopol ” Sp. z o.o. oraz Kopalnią Siarki „ Machów ”.

Kolizje zaprojektowanej sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym, które mogą wyniknąć w trakcie uzgodnienia projektu budowlanego wymagają rozwiązania przez Wykonawcę w ramach projektu budowlanego i muszą być uzgodnione w stosownym Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Projekty rozwiązujące kolizje projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z innym uzbrojeniem należy dodatkowo uzgodnić z właściwą instytucją – właścicielem danego uzbrojenia zgodnie z wymogami branżowymi protokołu ZUDP np.:

-     w zakresie sieci wodono-kanalizacyjnych

- w zakresie sieci gazowych

- w zakresie sieci cieplnych

- w zakresie kabli i słupów elektroenergetycznych

- w zakresie kabli teletechnicznych

- w zakresie kabli międzymiastowych teletechnicznych

Poniższe projekty branżowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót budowlano-montażowych należy zatwierdzić lub uzgodnić w stosownych instytucjach:

- projekty sieci wodociągowych,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt odtworzenia nawierzchni dróg i chodników,

- projekty zasilania w energię elektryczną przepompowni

- ponadto wykonawca uzyska zgodę na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  W momencie umieszczenia urządzeń i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych opłaty poniesie Zamawiający.

# Wymagania ogólne dotyczące realizacji Robót

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robót.

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową.

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z:

- Wymaganiami Zamawiającego

- projektami budowlanymi, dla których wydano Decyzję o pozwoleniu na budowę

- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego 
i określającym obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów.

Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

## Wymagania dotyczące lokalizacji i posadowienia rur

Sugerowane trasy sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych są naniesione 
na rys. przedstawionych w części informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Przy projektowaniu lokalizacji i posadowienia sieci należy zachować wymagane

odległości od innego uzbrojenia, oraz wymagane głębokości posadowienia określone 
w Wymaganiach branżowych.

## Zasilanie w energię elektryczną

Wszystkie prace elektryczne związane z zasilaniem przepompowni muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami przez uprawniony i fachowy personel, posiadający odpowiednie uprawnienia. Wszystkie materiały winny być odpowiedniej  jakości i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, świadectwa i atesty. Wszystkie wymagane przepisami pomiary winny być wykonane za pomocą przyrządów posiadających ważne świadectwa kalibracyjne Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien przygotować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

## Wycinka drzew i krzewów

Wykonawca wykona wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego kontraktu jeśli będzie taka potrzeba. Wszelkie opłaty związane z  wycinką drzew krzewów i poprzedzające wykonanie wycinki ponosi Wykonawca - koszty te są składnikiem Ceny Kontraktowej.

## Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego

Jeżeli w trakcie wykonywania robót montażowych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach do celów projektowych musi być zmieniona z powodu kolizji z montowanym rurociągiem i kanalizacją, 
to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. Dodatkowe koszty związane ze zmianą dotychczasowego położenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach do celów projektowych w trakcie robót montażowych będą poniesione przez Zamawiającego.

## Uzyskiwanie pozwoleń

## Opracowanie projektów budowlanych

Opracowane projekty budowlane i projekty wykonawcze  wraz z uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
w celu zaopiniowania. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie 1 tygodnia.

## Złożenie Wniosku o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę

Wykonawca złoży upoważniony przez Zamawiającego wniosek o uzyskanie Decyzji 
o pozwolenie na budowę w okresie 2 tygodni, po otrzymaniu od Zamawiającego opinii dotyczących opracowań projektów budowlanych.

## Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę

Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, dla danego zakresu Zadania 03 uzyska Decyzję o pozwoleniu na budowę.

## Rozpoczęcie robót

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych dla zakresów poszczególnych projektów budowlanych nastąpi w okresie 2 tygodni od uzyskania prawomocnej Decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

## Usuwanie wad

Usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca wykona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia lub w innym realnym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Realizacja robót

Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być określona 
w projekcie budowlanym.

Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić:

- intensywność ruchu komunikacyjnego

- wąskie drogi i ulice

- istniejącą sieć infrastruktury podziemnej.

- zminimalizowanie uciążliwości wynikających z prowadzenia prac dla mieszkańców 
i Użytkownika

- harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia

- utrzymanie ciągłości eksploatacji obiektów (o ile ich wyłączenie z ruchu jest niemożliwe)

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o zajęcie pasa drogowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, które poniesie Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa także obowiązek powiadomienia o zajęciu pasa ruchu stosownej Komisji Opiniującej przy Starostwie Powiatowym.

W zakresie robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych 
i chodników należy spełnić wymagania określone w WZ11

Tereny zielone i inne po robotach budowlano – montażowych należy odtworzyć zgodnie 
z ich pierwotnym zagospodarowaniem.

Sposób montażu i procedury odbioru powinny spełniać wymagania wszystkich instytucji uzgadniających projekty budowlane.

Roboty budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami, przyjętymi do stosowania Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów oraz z Wymaganiami Zamawiającego.

## Uzgodnienia projektu budowlanego

W zakresie lokalizacji sieci wodociągowych w pasie drogowym Wykonawca złoży 2 egz. projektu do właściwego Zarządu Dróg - 1 egz. projektu po uzgodnieniu będzie zwrócony Wykonawcy.

W Zespole Uzgodnień Dokumentacji Wykonawca złoży konieczną liczbę egz. rysunku pod nazwą Projekt zagospodarowania terenu (element projektu budowlanego) wraz z prawomocną Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli będzie wymagana.

Po uzgodnieniu w ZUD (przed złożeniem wniosku o pozwolenie budowlane) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do akceptacji.

## Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę.

Wykonawca, upoważniony przez Zamawiającego, przedstawi następujące opracowania 
w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę:

4 kpl. projektu budowlanego wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami

2 kpl. projektów branżowych

1 egz. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

2 egz. operatów wodno - prawnych

3 komplety zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi 
oraz Decyzją o pozwoleniu na budowę zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Zamawiający przekaże 1 kpl. projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi oraz Decyzją o pozwoleniu na budowę Inżynierowi.

Wykonawca dla potrzeb realizacji Kontraktu zachowa 1 komplet dokumentacji projektowej razem z projektami branżowymi.

## Dziennik Budowy

Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy od Zamawiającego podczas przekazania Terenu Budowy, po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę

## Działania Wykonawcy

## Program działania

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedstawić w formie opisowej i stosownych schematów ogólny zarys proponowanego sposobu realizacji Kontraktu, który będzie obowiązywał w czasie realizacji kontraktu jako wytyczne.

## Etap opracowania projektu

Wykonawca opracuje projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
wraz z wymaganymi projektami branżowymi niezbędnymi do realizacji robót. Wykonawca opracuje także projekty budowlane rozwiązujące kolizje z uzbrojeniem terenu.

W zakresie projektu budowlanego wymagane jest aby przyjęte rozwiązania szczegółowe 
były zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

## Wniosek o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

Wykonawca, po upoważnieniu przez Zamawiającego, złoży wniosek o wydanie Decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

## Roboty budowlane

Wykonanie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskaną Decyzją 
o pozwoleniu na budowę.

## Przekazanie

Przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

## Dokumentacja powykonawcza

Opracowanie i przekazanie Inżynierowi dokumentacji powykonawczej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków.

Odtworzenie terenu:

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren , na którym prowadził budowę, do stanu pierwotnego, uwzględniając wykonanie odbudowy nawierzchni dróg i chodników w pasie wykonywanych robót po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca ponownie zainstaluje wszelkie wyposażenie dróg (takie jak: oświetlenie ulicy, znaki drogowe lub światła drogowe), które winny być usunięte w czasie trwania robót. Wyposażenie dróg należy zainstalować w pierwotnym miejscu, w stanie co najmniej tak dobrym jak w momencie demontażu oraz w jak najkrótszym czasie po zakończeniu układania rur w danym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi (wymagany przez Zamawiającego okres zgłaszania wad na wykonane roboty), po przekazaniu Zamawiającemu do eksploatacji stosownego zakresu robót i  usunąć bezzwłocznie wszelkie wady, powstałe po przekazaniu do eksploatacji.

## Działania Zamawiającego

## Upoważnienie dla wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia, aby ten wystąpił z wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

## Lokalizacja zaplecza Wykonawcy

Zamawiający wskaże Wykonawcy, na terenach będących własnością gminy lub terenach użytkowanych przez Zamawiającego, tereny dla zlokalizowania  zapleczy budów. Wykonawca może również we własnym zakresie zlokalizować zaplecza budowy w innym miejscu.

## Bezpieczeństwo

### Plan bezpieczeństwa

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć inspektora ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych w Systemie Przestrzegania Jakości, zatwierdzonym przez Inżyniera.

Zgodnie z Prawem Budowlanym –Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdego zakresu robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Inżynierem.

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże go Inżynierowi. Zawartość tego planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:

- dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

- pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa;

- ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

- ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- plan działania w sytuacjach zagrożeń.

### Księga Bezpieczeństwa

Kierownik BHP będzie przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą:

- nazwisko pełniącego funkcję kierownika BHP,

- program robót,

- harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku,

- podjęte środki dotyczące ryzyka,

- wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym:

- markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli 
i nazwą instytucji prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową,

- warunki pogodowe,

- miejsce, czas i wyniki podjętych kontroli bezpieczeństwa,

- środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP,

- czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie,

- czas i przyczynę przypadku nagłego,

- środki podjęte w wyniku nagłego przypadku,

- przypadki udzielenia pierwszej pomocy.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru 
przez cały okres działań Wykonawcy i Podwykonawcy. Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne 
oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą magazynowane w sposób bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane wewnątrz budynku biurowego. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem.

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. Wykonawca dostarczy zatwierdzone przenośne gaśnice, które  zostaną  rozmieszczone równomiernie w budynkach i na terenie budowy.

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży pożarnej i będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń.

### Bezpieczeństwo i ochrona pracy

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje 
lub prace wymagające podpór, i usunie je po zakończeniu prac.

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Inżyniera, Wykonawca zakryje i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu robót.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc 
na terenie budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób czy też ruchu komunikacyjnego.

Wykonawca zapewni i utrzyma we  właściwym stanie znaki ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze i płoty niezbędne na terenie budowy.

Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie.

## 1.6. KODY CPV

1.	Dział robót:

45000000-7	-	Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych:

45222000-9     -	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli i kolei podziemnych

3. Kody robót (CPV):

74232000-4	-	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8  	-	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45231300-8	-	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzenia ścieków

45232150-8	-	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232420-2	-	Roboty w zakresie kanalizacji

45232423-3	-	Przepompownia ścieków

45342000-6	-	Ogrodzenie przepompowni

45315300-1	-	Instalowanie linii energetycznych

45310000-3	-	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5	-	Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej

45317000-2	-	Inne instalacje elektryczne

45233252-0	-	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5  	-	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

## 1.7.   USUWANIE PRZESZKÓD

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą 
być konieczne  urządzeniami, w jakie zostały one  wyposażone przez producentów sprzętu, 
i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów akustycznych.

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną.

Sprzęt i narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość hałasu.

Wykonawca nie będzie przecinał  bądź niszczył płotów, parkanów.  W przypadku, kiedy przechodzą one przez teren robót i stanowią granice działek poza terenem robót, na długości większej niż  niezbędna do montażu nowych płotów itd.; ponadto  Wykonawca zabezpieczy przecięte końce ogrodzeń. Tam, gdzie płoty lub ściany są zniszczone lub uszkodzone, 
ich ciągłość zostanie przywrócona poprzez wzniesienie nowych z użyciem podobnych materiałów  i w sposób zadowalający właścicieli lub lokatorów oraz Inżyniera.

## 1.8.	SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU ROBÓT I DOKUMENTACJE

### 1.8.1. Sprawozdania

Wykonawca przygotuje typowe raporty miesięczne dotyczące postępu robót dla każdej czynności robót dla omówienia na spotkaniach na terenie budowy. Sprawozdania dotyczące postępu robót będą powiązane z programem Wykonawcy dotyczącym robót i będą określać ilość w kpl.sieci wodociągowej i  kanalizacyjnych w każdym miesiącu łącznie z podaniem zamontowanego osprzętu i  wyposażenia. Do sprawozdania należy dołączyć rysunek w skali umożliwiającej odczytatnie wszystkich prezentowanych elementów związanych z realizacją Kontraktu lub diagram ilustrujący postęp robót.

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy zapisywać w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 i z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

### Dokumentacja

W miesięcznych raportach postępu robót Wykonawca ujmie fotograficzny zapis:

- robót i różnych etapów konstrukcji,

- ukończonych robót,

- związanych z nimi szczegółów, tzn. wad, prób, napraw itd.

## 1.8.3.  Rysunki

### 1.8.3.1. Sprawy ogólne

Wszystkie rysunki powinny być wykonane zgodnie ze stosowną normą, w formacie DWG. Odpowiednie dane szczegółowe winny być wyraźnie widoczne na rysunkach.

Wykonawca przedłoży wymagane rysunki Inżynierowi. Inżynier zwróci Wykonawcy 1 egzemplarz każdego wykonanego rysunku z uwagami i poprawkami. Następnie Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia zmienione rysunki. Wykonawca przedłoży rysunki w ilości podanej w Szczegółowych Wymaganiach lub wskazanej przez Inżyniera.

### 1.8.3.2. Rysunki projektowe

Inżynier przedłoży zeskanowane rysunki topograficzne w wersji cyfrowej, Wykonawca winien przygotować szczegółowe rysunki z odpowiednimi danymi konstrukcyjnymi. Rysunki te winny być przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

### Zmiana rysunków projektowych

Wykonawca zmieni rysunki projektowe po otrzymaniu komentarzy od Inżyniera.

### 1.8.3.4. Rysunki wykonawcze i obliczenia robót tymczasowych

Wykonawca dostarczy wymagane obliczenia i szczegółowe rysunki wykonawcze robót tymczasowych, które zostaną użyte do konstrukcji robót.

### 1.8.3.5. Rysunki wykonawcze i obliczenia robót stałych

Obliczenia i rysunki wykonawcze, które winny być wykonane przez Wykonawcę, mają odpowiadać potrzebom wynikającym ze Szczegółowych Wymagań Zamawiającego 
i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Obliczenia dotyczące rysunków zostaną przedłożone jednocześnie z rysunkami. Wszystkie obliczenia i rysunki stanowiące dodatek 
do dokumentów projektowych zostaną przedłożone Inżynierowi co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem budowy.

## 1.8.3.6. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca przygotuje 2 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 2 kpl. kopii rysunków ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokumentacja powykonawcza będzie wykonana także w wersji elektronicznej i przekazane na CD. Obowiązującym rozszerzeniem plików jest DWG, jedynie dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej pliki będą w formacie DXF, lub innym kompatybilnym 
z oprogramowaniem Zamawiającego (MapInfo)

1.9.  OKREŚLENIE METOD REALIZACJI ROBÓT I PROGRAM

W ciągu 2 tygodni po wejściu Kontraktu w życie Wykonawca przedłoży Inżynierowi wersję próbną oświadczenia o stosowanej metodzie i Program do zatwierdzenia. Szczegółowy opis oświadczenia o metodzie powinien obejmować przynajmniej następujące aspekty:

- metodę realizacji robót,

- sprzęt pomocniczy do wykonania robót,

- porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie z liczbą zatrudnionych pracowników.

Szczegółowe oświadczenie o stosowanej metodzie i harmonogram czasowy będą obowiązujące dla Wykonawcy. Zmiany w planie robót lub w harmonogramie czasowym zostaną zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu Inżyniera.

Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jeżeli Wykonawca spóźni się z zatwierdzonym harmonogramem, ma  on obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby uzupełnić braki w terminie.

Postęp robót budowlanych lub montażowych winien być odnotowany w Dzienniku Budowy.

Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi comiesięczne raporty w języku polskim o postępie pracy. Raporty należy składać 
w 6 egzemplarzach.

## 1.10.     OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko  
na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody 
i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

- nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

## 1.11.     WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony konserwatorskiej wykazanych w Decyzji 
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu należy prowadzić pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca w przypadku odnalezienia na terenie budowy budowli lub przedmiotów zabytkowych jest zobowiązany wstrzymać roboty 
oraz powiadomić o tym Inżyniera i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inżynier 
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podejmie decyzje w sprawie dalszego prowadzenia robót.

## 1.12.     OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OD POJAZDÓW

W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od pojazdów 
dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą i powiadomi o tym Inżyniera.

Wykonawca wg wskazań Inżyniera usunie wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu.

## 1.13.     KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca w formie ryczałtu. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. Płatność ujęta w Wykazie Cen, 
Część IV SIWZ

### 1.14.	KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH       WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w formie ryczałtu. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania 
i wszystkich wymaganych kontraktem gwarancji. Płatność ujęta w Wykazie Cen, Część IV SIWZ

# 1.15.	GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów 
bez pisemnego zezwolenia Inżyniera. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie

z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny 
być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny 
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.

## 1.16.   ZAPLECZA WYKONAWCY

Na terenach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zorganizuje zaplecza budowy dla swoich potrzeb. W celu możliwości zasilania obiektów zapleczy w wodę i w energię elektryczną, Wykonawca wystąpi do właściwych zarządców sieci z wnioskiem o pozwolenie i określenie warunków przyłączenia. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy. Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biura Zaplecza, a także zabezpieczy 
przed włamaniami i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania. Częścią Zaplecza Wykonawcy jest Zaplecze Inżyniera.

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze 
i uporządkuje teren.

Wykonawca zorganizuje, zapewni, zainstaluje, zbuduje i utrzyma wszelkie budynki, usługi, drogi konstrukcyjne itd. bezpośrednio lub pośrednio powiązane z robotami podanymi w tym punkcie. Wykonawca spełni swoje zobowiązania wynikające z tego punktu, co zostanie zatwierdzone przez Inżyniera.

## Rozlokowanie, rozkład i projekt

W jak najszybszym terminie, w każdym razie nie później niż w dacie rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca przedłoży szczegółowe rysunki, warunki techniczne i wszelkie szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, rozkładu i budowy budynków, 
dróg komunikacyjnych usług, wyposażenia, przyłączy mediów i wszystkiego, co powinno 
być zabezpieczone, zainstalowane i zbudowane w oparciu o postanowienia tego punktu. Winno to zostać zatwierdzone przez Inżyniera, zanim materiały zostaną zamówione 
lub roboty zostaną przekazane.

## Pomieszczenia dla Wykonawcy

Wykonawca sam zorganizuje sobie budynki i pomieszczenia stołówkowe dla swojego personelu i siły roboczej.

## Biura, warsztaty, urządzenia budowlane dla Wykonawcy

Wykonawca przygotuje, zmontuje, zbuduje i wyposaży wszystkie biura, warsztaty, magazyny, szopy, załadunek, rozładunek i wszelkie powiązane usługi (włącznie 
z maszynami, sprzętem, drogami dojazdowymi itd.) wymagane przez niego bezpośrednio 
lub pośrednio dla potrzeb budowy, konserwacji i naprawy robót, które to prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

## 1.17.	OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca umieści tablicę informacyjną na terenie budowy  w każdym Osiedlu, wsi, miejscowości. Tablica informacyjna winna być zgodna z wymaganiami określonymi 
w prawie budowlanym. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać tablice w dobrym stanie, 
a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca powiadomi Inżyniera o tym fakcie. Wykonawca umieści tablice zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym. Po zakończeniu budowy Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne.

## 1.18.	INFORMACJA I PROMOCJA

Wszystkie elementy informacji i promocji należą do Zamawiającego.

### Tabliczki znamionowe

Urządzenia mają być dostarczone ze specjalnymi tabliczkami znamionowymi lub innymi trwałymi oznaczeniami w celu ich identyfikacji i bezpiecznego użytkowania. Wszelkie zapisy umieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych wraz z instrukcjami, ostrzeżeniami itp. maja być napisane w języku polskim.

### 1.18.2   Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca udostępni teren budowy i zapewni niezbędne warunki bezpieczeństwa 
dla zorganizowanych grup mieszkańców i innych osób, które mają obowiązki związane 
z reklamą (np. ekipa filmowa, która nagrywa film o realizacji projektu, dziennikarze, itd.) 
po uprzednim uzgodnieniu terminu i procedury wizyt z Inżynierem.

Ponadto Wykonawca udostępni teren budowy dla potrzeb audytów prowadzonych 
przez NFOŚiGW.

Wykonawca przygotuje szczegółowe informacje na temat wszelkich niedogodności 
i utrudnień związanych z realizacją Kontraktu. Wykonawca zaproponuje wszelkie możliwe rozwiązania, których zadaniem będzie złagodzenie tych trudności. Ponadto Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do udzielania informacji na terenie budowy.

Wykonawca we współpracy z Inżynierem przygotuje materiały informacyjne dla mieszkańców (mapa dróg dojazdowych, daty otwarcia i zamknięcia dróg) i odpowiednie materiały informacyjne dla służb ratunkowych i służb miejskich. Po zakończeniu robót wykonawca zdemontuje tablice informacyjne.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

# MATERIAŁY, PRÓBKI I TESTOWANIE

## Sprawy ogólne

W przypadku braku odmiennych, szczegółowych postanowień Wykonawca dostarczy wszelkich materiałów, sprzętu, tymczasowych konstrukcji, narzędzi i robocizny niezbędnych dla realizacji robót opisanych w Wymaganiach Szczegółowych.

## Jakość materiałów

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inżyniera wszelkie materiały używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych norm.

Pominięcie specyfikacji dowolnego materiału ujętego w dokumentach projektowych 
lub w przedmiarach robót czy rysunkach, bądź też  niezbędnego do ukończenia robót 
w żadnym razie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inżyniera.

We wszelkich przypadkach, gdzie nazwa lub produkcja materiałów stanowiących własność przemysłową jest określona w dokumentach projektowych, celem takiego wskazania jest jedynie podanie normy zatwierdzonej dla danego materiału.

## Uwzględnienie klimatu

Wszystkie materiały winny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nadawały się do użycia 
w miejscowym klimacie. Wykonawca dostarczy pełnych szczegółów dotyczących wszelkich  proponowanych materiałów.

## Źródła dostaw materiałów

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień dotyczących ulokowania, doboru i przetwarzania materiałów naturalnych zgodnie z warunkami technicznymi i przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia pełne informacje dotyczące proponowanego ulokowania zamówień na długo przed rozpoczęciem robót przy tych materiałach. Zatwierdzenie źródła nie oznacza, że cały materiał z tego źródła będzie zatwierdzony.

Przed umieszczeniem jakichkolwiek zamówień na materiały lub urządzenia, które mają być włączone do robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia nazwy dostawców
i  producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis, itd. w zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego.

Wykonawca przedłoży kopię każdego ulokowanego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inżyniera. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera w formie pisemnej.

## 2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

## 2.1.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały niebezpieczne

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat bezpieczeństwa), nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, 
ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

Jeżeli okaże się, że w pewnym etapie robót konieczne jest zastosowanie materiałów niebezpiecznych, to przed ich zastosowaniem Zamawiający uzyska na to zgodę odpowiednich instytucji.

Odpowiedzialność za wskazanie jako koniecznych do zastosowania materiałów w Wymaganiach Zamawiającego, ponosi Zamawiający.

## Laboratorium

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną przetestowane w laboratorium, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca dokona ustaleń z personelem laboratorium w zakresie dotyczącym procedur testowania.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych w punkcie 2 zostaną uznane za ujęte w cenie kontraktu.

## Dostawa i wykorzystanie materiałów

W braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie 
z instrukcjami producenta.

Natychmiast po przyznaniu kontraktu Wykonawca przedłoży pisemną listę dostawców, 
od których proponuje nabyć materiały potrzebne dla realizacji robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, 
jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do robót. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich 
za materiały, które mają być wykorzystane do realizacji robót.

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedłoży Inżynierowi kopię zamówień 
na materiały, które mają być wykorzystane do robót.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają 
być zamówione.

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone 
w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy.

## Transport i ochrona

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały 
lub produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami 
i przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu 
i po dostawie na teren budowy. Materiały lub produkty uszkodzone przed lub w czasie 
ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wykonawca zbuduje i utrzyma w należytym stanie wystarczająco obszerne i odporne 
na wpływy atmosferyczne tymczasowe szopy do prawidłowego magazynowania i ochrony jego własnych materiałów oraz materiałów poddostawcy. Szopy do przechowywania cementu 
i innych psujących się materiałów zostaną zaopatrzone w podłogi o wysokości co najmniej 150 mm ponad gruntem. Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie teren budowy i naprawi wszelkie powstałe szkody.

## Pobierania próbek i testowanie

### Sprawy ogólne

W przypadku wymagań określonych w szczegółowej dokumentacji technicznej 
lub na polecenie Inżyniera, próbki będą pobierane i testowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały dostarczone na tej podstawie nie zostaną zmienione bez wcześniejszej  pisemnej zgody Inżyniera.

### Próbki i certyfikaty

Wykonawca i inni dostawcy materiałów niezbędnych dla realizacji robót będą gotowi zezwolić na wejście Inżyniera lub jego przedstawicieli na teren swojego zakładu w celu pobrania próbek. Ewentualnie, w miarę potrzeb lub w rezultacie uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca dostarczy próbki do biura Inżyniera bez pobierania za to opłat. Dostarczone materiały powinny być zgodne z wszelkimi podanymi tolerancjami oraz jakością próbek zatwierdzonych przez Inżyniera. Materiały, które nie spełnią warunków zatwierdzenia Inżyniera, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. Próbki materiałów zatwierdzonych będą przechowywane aż do zakończenia kontraktu. Żadne źródło dostaw nie zostanie zmienione bez zgody Inżyniera.

We wszystkich przypadkach świadectwa próby powinny odnosić się do rzeczywistej przesyłki materiałów dostarczonych na teren budowy. Certyfikaty testowe winny być dostarczone do biura Inżyniera na terenie budowy.

### Testowanie ogólne

Wykonawca wykorzysta do testów oficjalnie uznane niezależne laboratorium. Specyfikacje mogą obejmować postanowienie dotyczące testowania w laboratorium na terenie budowy. 
W takich przypadkach testy wymienione w punkcie zatytułowanym „Laboratorium” zostaną przeprowadzone w laboratorium na terenie budowy, przy czym wszystkie pozostałe testy zostaną przeprowadzone w oparciu o postanowienia niniejszego punktu. Laboratorium wymaga zatwierdzenia Inżyniera.

Wszelkie testowanie laboratoryjne nie zwalnia Wykonawcy od jego odpowiedzialności wynikającej z kontraktu, jeżeli chodzi o jakość robót czy wykorzystane materiały.

Wykonawca dostarczy wszystkie wyniki wszelkich testów Inżynierowi do zatwierdzenia 
i uzgodnienia.

Materiały mogą być użyte do robót wyłącznie po zatwierdzeniu wyników odpowiednich testów.

#### 3. SPRZĘT

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania wymaganiom kontraktu.

Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany  
w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Inżynier może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały sprzęt wykonawcy, który ma być użyty do robót.

Sprzęt Wykonawcy, wymieniony w oświadczeniu Wykonawcy załączonym do wnionsku 
o dopuszczenie do składania ofert to minimum, które Wykonawca zgadza się zapewnić 
i wykorzystać w przypadku braku odmiennych decyzji podjętych przez Inżyniera. Ich wykaz ujęty w niniejszej dokumentacji nie powinien być rozumiany jako oświadczenie Zamawiającego, potwierdzające ich przydatność do wykonania robót.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Wymiana sprzętu

W przypadku awarii sprzętu lub użycia przez Wykonawcę sprzętu o mniejszej wydajności roboczej niż deklarowana w oświadczeniu o wyposażeniu, Wykonawca o tym fakcie powiadomi Inżyniera. Inżynier podejmie decyzję o zastąpieniu takiego sprzętu innym, sprawnym, o właściwej wydajności zapewniający prawidłowe prowadzenie robót.

## Wykorzystywanie wody i energii elektrycznej

### Wykorzystywanie wody

Do przygotowania cementu lub zaprawy Wykonawca będzie wykorzystywał wodę dobrej jakości. Jeżeli w pobliżu będzie dostępna woda z sieci wodociągowej wykorzysta tę wodę. Wykonawca poniesie koszty wykorzystania wody, jak również koszty dodatkowych rurociągów. Wykonawca skontaktuje się z właściwym miejscowo Przedsiębiorstwem Wodociągów ustalając, czy rury dystrybucyjne wody posiadają wystarczającą przepustowość dla spełnienia zapotrzebowania na wodę w czasie robót.

### Wykorzystanie energii elektrycznej

Wykonawca wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo Zakładu Energetycznego 
o wydanie warunków na wykonanie zasilania tereniu budowy. Koszt budowy zasilania terenu budowy i zużycie energii będzie stanowić koszt Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie może podłączyć się do pobliskiej sieci energetycznej, zmuszony 
jest do wykorzystania przenośnego generatora energii elektrycznej, powinien zastosować generator pracujący bez uciążliwego hałasu.

### Okres działania i utrzymanie sprzętu Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i naprawiać cały sprzęt na terenie budowy 
od daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie, jaki zarządzi Inżynier.

Po ukończeniu kontraktu Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy  z terenu budowy.

### Konserwacja

Wykonawca utrzyma w czystym i schludnym stanie, będzie konserwować, odmalowywać 
i naprawiać wszystko, co jest zbudowane, zainstalowane, obsługiwane lub zapewnione 
przez Wykonawcę w oparciu o postanowienia niniejszego punktu.

#### 4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami  PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w Wymaganiach zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

#### 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

(a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia 
do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj 
i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Zamawiającego.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

## POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.

## BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

## RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

## BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.

## CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane prawem certyfikaty bądź deklaracje.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## DOKUMENTACJA BUDOWY

### Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

#### 7.	OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru Robót

Prace objęte Wymaganiami Zamawiającego obmierza się w jednostkach odpowiednich dla poszczególnych robót wymienionych w Wykazie Cen. Obmiaru w robotach liniowych, drogach, wykopach dokonują służby geodezyjne poprzez pomiary z natury i sporządzają operat powykonawczy z uwzględnieniem uwag zawartych w SIWZ. W innych rodzajach robót jak: projektowanie, uzyskanie decyzji, montaż instalacji AKPiA, roboty montażowe GPRS, betonowe, budowlano – montażowe obmierzać należy w kompletach zgodnie 
z opracowaną dokumentacją. Wykonanie danego elementu musi być potwierdzone 
przez Kluczowego Specjalistę zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac 
dla danego odcinka, jak pokazano w Wykazie Cen.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.

#### 8.	ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

## ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego 
i uprzednimi ustaleniami.

## PRÓBY

Zasady prowadzenia Prób reguluje Część II Warunków Kontraktu. Próby polegają na ocenie zakresu i jakości wykonanych części Robót.

## PRÓBY KOŃCOWE

Zasady prowadzenia Prób Końcowych reguluje Część II Warunków Kontraktu. Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i przeznaczenia.

Całkowite zakończenie Robót lub Odcinków oraz gotowość do przeprowadzenie Prób Końcowych będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Próby Końcowe będą następowały w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia niezbędnych wymaganych 
od Wykonawcy dokumentów.

Prób Końcowych dla Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Wymaganiach Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych.

### Dokumenty do Prób Końcowych

Podstawowym dokumentem do dokonania Prób Końcowych Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wyszczególnionych w dalszej części punktu.

## Odbiory wykonanych obiektów i odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Odbiory prac mają za zadanie potwierdzić spełnienie Wymagań Zamawiającego i zasad 
w zakresie testowania rurociągów (próby szczelności, badania w zakresie eksfiltracji 
do gruntu i infiltracji wód gruntowych do rurociągów, płukanie, dezynfekcja sieci wodociągowej), pomp, automatyki, przyłączy energetycznych przy przejmowaniu ich do eksploatacji winny być zgodne z przepisami polskimi oraz wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Wyniki testów powinny być ujęte w sprawozdaniu składanym Inżynierowi.

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

8.3.2.1. Odbiór robót zanikających

## Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.2.2. Odbiór techniczny

Odbiór techniczny fragmentu/sekcji/ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła do węzła, składający się 
z następujących czynności:

- sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją techniczną ułożenia przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego i zamontowania armatury 
oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodetę,

- sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu kanalizacyjnego 
są zgodne z materiałami ujętymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów tłocznych,

- wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania przewiertów,

- sprawdzenie usunięcia kolizji.

Po dokonaniu odbioru technicznego fragmentu/sekcji należy wykonać:

- zasypanie wykopów,

- zagęszczenie wykopu,

- uporządkowanie terenu.

Po dokonaniu odbioru technicznego należy uporządkować teren.

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do dziennika budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inżyniera. Odbiór techniczny uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim.

8.3.2.3. Odbiory częściowe obiektów

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie:

- lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,

- podłoże, na którym posadowiony jest obiekt,

- izolacja zewnętrznych ścian obiektu,

- stan szczelnych przejść przez ściany,

- stan połączeń elementów obudowy,

- montaż systemu kontroli pracy, działanie AKP itp.

- montaż urządzeń technologicznych,

- montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, 
w tym badania izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
i pomiary oporności uziemień,

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem kontraktu

8.3.2.4. Odbiory robót drogowych.

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową dróg, chodników, zieleni / sprawdzone będą:

prace pomiarowe, przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład, 
w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy,wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, wykonanie odwodnienia na czas budowy, prawidłowość zagęszczenia, przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, prawidłowość odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja) Wyrównanie i uporządkowanie terenu

8.3.2.5. Odbiory robót monitoringu.

Przy odbiorach prac związanych z systemem monitoringu i wizualizacji danych:

sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami dostarczenie kompletnej dokumentacja technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi rozruch 
wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu przeszkolenie personelu

8.3.2.6. Odbiór sprzętu i wyposażenia.

Przy odbiorach sprzętu i wyposażenia:

sprawdzenie kompletności i  zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, dowodami rejestracyjnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami OC itp. rozruch wraz 
ze sprawdzeniem skuteczności działania dostarczonego sprzętu przeszkolenie personelu

8.3.2.7. Odbiór końcowy

Wykonawca zgłasza zakończenie zadania wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inżynier.

Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień dokonanych w czasie budowy. Jeśli wprowadzono znaczne zmiany do rozwiązań zawartych w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym, to zmiany te musza być wprowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym i za zgodą Inżyniera,

- Dziennik Budowy,

- inwentaryzację powykonawczą,

- dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód gruntowych,

- protokóły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych 
oraz obiektowych,

- protokóły z wykonanych prób końcowych,

- deklaracje zgodności i atesty dla wbudowanych materiałów,

- protokóły spisane ze stosownymi gestorami dróg co do jakości odbudowanych dróg,

- protokóły z odbioru kolizji z innymi urządzeniami (jeżeli występują)

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru zrealizowanego zadania. Zamawiający powołuje komisję odbiorową.

Wykonawca będzie musiał usunąć usterki w robotach oraz wykonać inne czynności, których wykonanie okaże się niezbędne w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji 
i ich przekazania Zamawiającemu.

#### 9.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.       USTALENIA OGÓLNE

Kontrakt jest oparty o ceny ryczałtowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jak pokazano 
w  Wykazie  Cen.

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów	
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne 
i nieprodukcyjne budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza 
dla Zamawiającego,

- koszty podróży służbowych personelu budowy,

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,

- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty 
z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały 
i sprzęt,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie 
z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c)	ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Wymagań Zamawiającego, warunków Kontraktu 
oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Zamawiającego zawarty jest w kwotach ryczałtowych i nie jest wyszczególniony odrębnie w Wykazie Cen.

## 9.2.	PODSTAWY PŁATNOŚCI DLA ODCINKÓW

Podstawą płatności za wykonanie projektów budowlanych  została przedstawiona w WZ-02.

Podstawą do płatności za roboty budowlano-montażowe zostały przedstawione odpowiednio 
w poszczególnych branżowych Wymaganiach Zamawiającego.

Wykonanie zaplecza Wykonawcy, nie podlega odrębnej płatności i winno być wliczone 
w Cenę Kontraktową wraz z jego utrzymaniem oraz zlikwidowaniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Podstawą płatności z tytułu ubezpieczeń i gwarancji będzie zatwierdzenie przez Inżyniera przedstawionego przez Wykonawcę kompletu wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

Podstawy do płatności za wykonanie prac projektowych i robót zostały przedstawione 
w Wykazie Cen.

#### 10.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

# 10.1	NORMY

Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z wymaganiami ostatniego wydania Norm Polskich oraz warunkami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.2006.156.1118). 
W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim są zgodne z polskim ustawodawstwem.

Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegółowych jest odniesienie do „stosownych norm” 
taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej.

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji 
przez Inżyniera.

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera.

Porządek norm

Dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska 
jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W całych ogólnych Wymaganiach Zamawiającego nawiązuje się do stosownych norm. Nawiązanie to powinno być interpretowane tak, jak wyjaśniono powyżej.

Normy na terenie budowy

Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden egzemplarz każdej normy lub podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny, 
która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze, 
w celu umożliwienia Inżynierowi kontroli.

Sprawy nie objęte normami

Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót pierwszej kategorii. Inżynier zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów 
lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się 
dla tego celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca.

# 10.2	Lista aktów PrAwnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 i z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.03.80.71.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000r (Dz.U.00.100.1086 –jednolity tekst)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690, Dz.U.03.33.270.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r. (Dz.U.95.25.133)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 z dnia 16 maja 2006 r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

- Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r 
z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 
i geologiczno – inżynierskie Dz.U. Nr 153/2001r

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r

- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71, Dz.U.02.25.256)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity tekstDz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221, Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154, Dz.U.03.190.1864 art.5)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112/2001r.

- Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1138.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 81/1991 z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452).

- Ustawa z  4.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. Nr 27/1994r.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów Dz. U. Nr 45/1998.

- Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów Dz.U. 00.85.957.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.03.121.1137.

- Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie błędu).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm. Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 02







PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
ROBÓT

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac projektowych związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i zawartość wykonanej dokumentacji projektowej.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania całego zakresu  prac projektowych związanych z wykonaniem robót budowlanych i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych 
oraz informacji dotyczącej opracowania planu BiOZ i uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla n/w zadania:

- Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km,

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

1.4. Zakres prac tymczasowych objętych WZ

W zakresie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej 
nie przewiduje się prac tymczasowych

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
w budownictwie reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 (Dz.U.Nr 25, poz. 133).

Przepisy rozporządzenia określają rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących podczas projektowania, budowy i utrzymywania obiektów budowlanych, 
dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opracowania i czynności geodezyjne, o których mowa w rozporządzeniu, wykonują posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe, w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990r., Nr 34, poz. 198 oraz z 1991r. Nr 103, poz. 446), zwane dalej wykonawcami prac geodezyjnych.

Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.

W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu 
do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

- usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu 
lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

- skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

- skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

- skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu 
oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych dla danej inwestycji określa 
w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

    - Prace geotechniczne

Rodzaj i zakres opracowań oraz czynności geotechnicznych w budownictwie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie 
się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

1)	fundamentowanie obiektów budowlanych (komór, studzienek, pompowni),

2)	określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

3)	ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

4)	ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

5)	wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

6)	ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

7)	ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

8)	wybór metody podtrzymywania skarp,

9)	wykonywanie barier uszczelniających.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:

1)	dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego spółpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,

2)	umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,

3)	wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej,  hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.

W zależności od potrzeb należy:

1)	przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

2)	wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:

a)	małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,

b)	sondowania dynamiczne i statyczne,

c)	badania dynamiczne gruntów,

d)	badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,

e)	badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,

3)	wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:

a)	badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,

b)	badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,

c)	badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszania podłoża gruntowego,

4)	wykonać inne czynności geotechniczne, jak:

a)	prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,

b)	obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,

c)	określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany 
i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

e)	określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego 
i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku.

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu warunków posadawiania obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.

Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych 
oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń 
i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu w uzgodnieniu z osobą upoważnioną, na podstawie odrębnych przepisów, 
od ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektu budowlanego. W trakcie czynności geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od złożonych 
w programie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, forma 
ich przedstawienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być dostosowane do kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych 
do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4. WZ 01 „Wymagania ogólne”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| - 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

- 1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi oraz z treścią WZ 01 (Wymagania ogólne).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Projektant jest zobowiązany do stosowania w przyjętych rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych i technicznych robót określonych szczegółowo w Wymaganiach Zamawiającego.

  - Projektant jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego i Inżyniera 
na proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne w zakresie wyrobów budowlanych i technologii wykonania robót.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

- sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem przeznaczonym 
do projektowania w budownictwie,

- sprzęt drukujący rysunki budowlane z legalnym oprogramowaniem przeznaczonym do projektowania w budownictwie,

- sprzęt geodezyjny posiadający świadectwa legalizacji zapewniający wymaganą dokładność pomiarów i przeznaczony do użytkowania 
w budownictwie,

- sprzęt geologiczny posiadający świadectwa legalizacji przeznaczony 
do badań polowych i laboratoryjnych w budownictwie,

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu ludzi i sprzętu, o którym mowa w p. 3 należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód osobowy 5÷12 osób,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące zaprojektowania Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”.

5.2. Projekt budowlany, projekty wykonawcze

Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania określone 
w poszczególnych Wymaganiach Zamawiającego podanych w WZ03 do WZ12.

    - Podstawa formalno-prawna

Opracowywany w ramach Kontraktu Projekt Budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę winien spełniać wymagania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i być zgodny z Ustawą – Prawo Budowlane (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998r., Dz.U.Nr 140 
z dnia 20.XI.1998r.).

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Zawartość projektu

Projekt budowlany powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych i odległości.

- projekt budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe,

- stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej,

- w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów,

    - Szata graficzna, skład i forma projektu

Projekt budowlany należy opracować w języku polskim stosując zasady, wymiarowania 
oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Projekt winien być wykonany w 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w edycji cyfrowej (płyty CD: katalog zapisane w formacie HPGL2 i utworzone 
w systemie Windows poprzez sterownik plotera). Zamawiający dopuszcza zainstalowanie innego dostępnego oprogramowanie używanego do projektowania w budownictwie.

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków w formacie papierowym.

    - Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu musi zawierać:

- część opisową określającą:

-	przedmiot inwestycji i zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów,

-	dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-	dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego,

-	informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi,

-	inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego,

- część rysunkową przedstawiającą:

-	orientację położenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

-	granice terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

-	ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, 
a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

-	ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji 
lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

-	układ sieci uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych,

-	układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, 
z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych 
i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów

    - Projekt architektoniczno-budowlany dla każdego obiektu budowlanego winien zawierać:

- opis techniczny określający:

-	przeznaczenie i program użytkowy przepompowni oraz w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,

-	formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy,

-	w stosunku do obiektu technicznego – podstawowe dane technologiczne 
oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu 
i jego rozwiązaniami budowlanymi,

-	w stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy 
oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych 
lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

-	charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego określającą w zależności od potrzeb:

  - bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu,

  - dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

-	dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

  - emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania,

  - wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami,

-	warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach,

- część rysunkowa przedstawiającą:

  - położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

- na stronie tytułowej części opisowej należy zamieścić:

-	nazwę, adres obiektu i numery ewidencyjne działek, na których jest usytuowany obiekt,

-	nazwę i adres Zamawiającego,

-	nazwę i adres jednostki opracowującej projekt,

-	imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu 
wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numery posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy pod projektem,

-	imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt wraz z podaniem specjalności i numeru uprawnień budowlanych, datę i podpisy,

-	spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykresem załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, pozwoleń lub opinii,

- rysunki winny posiadać metrykę projektu zwierającą:

-	nazwę i adres obiektu,

-	tytuł, numer rysunku wraz z określeniem skali,

-	imię i nazwisko projektanta, specjalność i numer uprawnień, datę i podpis,

-	imię, nazwisko, specjalność i numer uprawnień osoby sprawdzającej,

- wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego winny być ponumerowane

    - Decyzja o pozwoleniu na budowę

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym (Ustawa z 07.07.1994r.) roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez właściwy terenowo organ upoważniony do wydania pozwolenia na budowę.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt. 1 Ustawy, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

-	linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych,

-	przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, a także podłączeń  obiektów do sieci użytku publicznego,

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie upoważnienie 
i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Instrukcje rozruchu i ruchu próbnego przepompowni

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu Instrukcje rozruchu (mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego) obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu. Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim w ilości 
3 egzemplarzy w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

  - Warunki szczegółowe

5.3.1. Wymagania formalno-prawne:

Wykonawca zaprojektuje wymagane przez Zamawiającego obiekty budowlane zgodnie 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

1)	Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a)	bezpieczeństwa konstrukcji,

b)	bezpieczeństwa użytkowania,

c)	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

d)	oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

2)	ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, która obejmuje w szczególności:

-	zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

-	ochronę przed pozbawieniem:

a)	możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności,

-	ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.3.2.	Wymagany zakres prac projektowych

Prace projektowe przewidziane do wykonania obejmują cały zakres robót związany z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej według poniższego zakresu:

I.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- wymianę ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i jej połączenie z siecią miasta na długości ok. 6,436 km,

- podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów 
do kanalizacji miejskiej na długości ok. 6,591 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości prac:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania prac projektowych podano w WZ „Wymagania ogólne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac projektowych zgodnie warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości prac projektowych.

6.2.	Kontrole i badania:

a) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami kontroli
i badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

b) badania kontrolne obejmują cały proces projektowania.

6.3. Badania jakości prac projektowych w czasie budowy

Badania jakości prac projektowych w czasie realizacji robót należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszej WZ działając w trybie nadzoru autorskiego projektanta.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru prac podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Prace objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. – dla projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi i decyzją – pozwolenie na budowę.

- 7.3. Obmiar prac określa ilość wykonanych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

- 8.1. Ogólne zasady odbioru prac projektowych i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację projektową.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane.

8.5. Proces odbioru powinien obejmować:

-	sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości,

-	sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na budowę, wymaganiami zamawiającego i uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki zobowiązane do udziału w procesie inwentaryzacyjnym,

#### 9. ROZLICZENIE PRAC

9.1. 		Prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen jako wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie wykonania dokumentacji projektowej.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
w WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-EN-ISO 6946:1998	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-ISO 9836:1997	Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616		Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01030:2000	Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-ISO 2594:1998		Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519:1999	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518:1998	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie rozbiórki i przebudowy.

oraz inne normy techniczne związane z projektowaniem w budownictwie zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 w sprawie obowiązku stosowania niektórych PN dla budownictwa.

10.3.	Przepisy i akty prawne związane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006.156.1118),

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80. poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz. 690), z późn.zm.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120 z 2033r., poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126 z dnia 8 października 1999r., poz. 839),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U.Nr 55, poz. 251 z 1995r., nr 95 poz. 471 i z 1997r. nr 121, 770),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.Nr 156, poz. 1304),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004r., 
poz. 881),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz.U.Nr 102 z dnia 8 lutego 1995r., poz. 47),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.Nr 100/2000r. (Dz.U.00.100.1086 – jednolity tekst),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U.Nr 25/1995r. (Dz.U.95.25.133),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 z dnia 16 maja 2006 r.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(jednolity tekst Dz.U.03.169.1650),

- Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz.U.Nr 62/2001r. z późniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628,

- Rozporządzenie Ministra ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Dz.U.Nr 153/2001r.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.U.Nr 30/1999r.,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.Nr 38/2001. (Dz.U.01.38.455),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne Dz.U.Nr 54/1997r.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U.72/2001r. (Dz.U.01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U.Nr 115/2001r.,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.Nr 71/2000r. (jednolity tekst Dz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U.Nr 112/2001r.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z.U.03.121.1138,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.Nr 81/1991 z późniejszymi zmianami (Jednolity tekst Dz.U.Nr02.147.1229, zmiana Dz.U.03.52.452),

- Ustawa z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.Nr 27/1994r.,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz.U.Nr 6/1986,

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych jt. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów Dz.U.00.85.957,

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.03.121.1137,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U.01.72.747, zm. Dz.u.02.113.984 art. 94,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144, zm. Dz.U.97.96.591.  Dz.U.00.100.1082.

oraz inne aktualne akty prawne i przepisy powszechnie obowiązujące.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 03 






ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w ramach projektu 
pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

  - Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe 
i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiórkowe istniejących obiektów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z pracami towarzyszącymi związane 
z realizacją nw. podzadań:

- Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągową miasta na długości ok. 6,5 km,

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

  - Zakres robót tymczasowych objętych WZ

    - Odwodnienie terenu robót

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym 
do uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym 
ze względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia 
od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje:

- odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 
do 1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry, igłostudnie).

- przełożenie cieków płynących przez teren robót.

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

    - Umocnienie wykopów

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, które mogą spełniać nw. funkcje:

- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką,

- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych,

- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
w PN-EN 12063:2001.

Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych 
oraz od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli.

W praktyce najczęściej przy realizacji robót instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje się nw. rozwiązania:

- ścianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,

- ścianki szczelne podparte jedno- lub wielokrotnie.

Podparcia ścianek realizuje się zazwyczaj przez:

- rozpory (wykopy wąskoprzestrzenne),

- kotwy gruntowe,

- ściągi (cięgna) przenoszące obciążenia ze ścianki ma elementy kotwiące.

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych 
w postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic 
były walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta grodzic oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4).

Dopuszcza się wykonywanie ścianek stanowiących umocnienia wykopów nw. metodami:

  - kolejne wbijanie brusów na projektowana głębokość,

  - wbijanie brusów partiami po kilkanaście sztuk z etapowaniem głębokości ich wbicia
(2 lub 3 etapy),

  - wbijanie w pewnych odstępach brusów kierunkowych pojedynczych a następnie wbijanie reszty elementów jako wypełnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego 
z budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane:

    - data wykonania robót,

    - określenie odcinka umocnienia,

    - numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy,

    - stwierdzenie odchylenia, deformacji,

    - rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki,

    - opis i lokalizacja napotkanych przeszkód.

    - Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu 
oraz odbudowy nawierzchni drogowej.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur PCV) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy.

    - Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży 
do zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

-	tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części (wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00 m),

-	tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz WZ „Wymagania ogólne”),

-	tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni 
z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym – 3,00 m,

-	tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu 
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

-	tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren budowy (wymagania standardowe),

-	tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane systemowe nie wymagające fundamentowania),

-	montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy (wymagane urządzenia techniczne sprawne).

    - Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Wykonawca opracuje „Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzające ww. projekt.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. 
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ulic, w których zgodnie z projektem technologii i organizacji robót zamierza prowadzić roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie 
z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie 
i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności:

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, 
po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Prace geotechniczne

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektów budowlanych (przepompownie, sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna),

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniających.

    - Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 
do zatwierdzenia nw. projektu wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót:

-	projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

-	projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, geologia,

-	projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu,

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,

-	projekt organizacji i technologii wykonania robót.

Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Ponadto, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4. WZ 01  „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45100000-8 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę |
| --- | --- |

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego,

- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata techniczna,

- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi roślinnej, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub wysypisko,

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony,

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego,

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,

- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone 
w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

2.1.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma 
lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

2.1.3. Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

2.2. Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco 
ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

-	geowłóknina: wyrób włókienniczy rulonowy z włókien polipropylenowych – masa powierzchniowa 170 g/m2, grubość  2,0 mm, wytrzymałość na rozciąganie 
 10 kN/m, wodoprzepuszczalność 1,3*10-5 (m2/s),

-	grunt mineralny do zasypania wykopów: kruszywa mineralne wg PN-B-11111:1996 oraz wg PN-B-11113:1996 spełniające wymagania: wskaźnik różnoziarnistości >5, wskaźnik piaskowy >39, wodoprzepuszczalność > 8 m/dobę.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- koparka samobieżna – 0,25 ÷ 1,20 m3,

- spycharka gąsienicowa – 100 ÷ 150 kM,

- równiarka samobieżna – 10 ÷ 16 m3,

- walec samojezdny, wibracyjny,

- płyta wibracyjna, samobieżna.

- kafar gąsienicowy 2 ÷ 3 Mg,

- żuraw samojezdny 5 ÷ 10 Mg,

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów,

- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

  - Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy, skrzyniowy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 20 Mg,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 20 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3.	Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy

5.1.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych występują.

5.1.2. Warunki szczegółowe

5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu 
na czas budowy.

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy 
je dostarczać na wydzielone czasowe składowisko. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne 
z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą 
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WZ lub przez Inżyniera.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane czasowe składowisko.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu 
z inspektorem Zarządu Dróg. rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych 
na poszczególnych Podzadaniach należy wykonać między innymi:

-	rozebranie podbudowy drogowej, odspojenie, przemieszczenie i złożenie na odkładzie, odwóz kruszywa na czasowe składowanie na czas robót, utrzymanie dróg transportu

-	rozebranie nawierzchni drogowej, odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na miejsce czasowego składania odpadów

-	rozebranie krawężników drogowych, demontaż krawężników, rozebraniem ławy betonowej, odwóz gruzu i materiałów odzyskanych na czasowe składowanie materiałów na czas robót

-	rozebranie obrzeży chodnikowych, demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, odwóz gruzu na czasowe składowanie materiałów na czas robót

-	rozebranie znaków drogowych, demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami 
i fundamentami, odwóz gruzu na miejsce czasowego składowania

5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni

5.2.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni nie występują.

5.2.2. Warunki szczegółowe

5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego wbudowania w tereny zieleni.

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz 
z darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią).

Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych 
lub na założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus (zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać właściwemu organowi administracji samorządowej.

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu 
z Inżynierem.

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej należy wykonać między innymi:

-	usuniecie warstwy ziemi roślinnej 	(odspojenie, przemieszczenie i odwóz urobku 
na składowisko, segregacja, zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót)

5.2.2.2. Wycinka krzewów

- Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy w przypadku ich wystąpienia wszystkich krzewów zlokalizowanych w obrysie projektowanych obiektów budowlanych. Wycinkę dokona Wykonawca i uwzględni ją w kosztach Zadania.

5.3. Przebudowa lub zabezpieczenie istniejących obiektów uzbrojenia terenu

5.3.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich WZ właściwych dla charakteru robót przebudowy uzbrojenia terenu.

5.3.2. Warunki szczegółowe

- Warunki szczegółowe podano w odpowiednich WZ właściwych dla charakteru robót przebudowy uzbrojenia terenu.

- W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórka (przebudową) istniejącego uzbrojenia terenu i instalacji w obiektach należy wykonać między innymi:

- - demontaż odcinków sieci wodociągowej z rur stalowych wraz z elementami towarzyszącymi (armatura rurociągów), techniczne zabezpieczenie robót, wywóz materiałów na składowisko (tylko w miejscach tego wymagających np. w węzłach)

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wymagania techniczne

5.4.1.1. Korytowanie podłoża gruntowego w pasie drogowym

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia 
i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić 
do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania tych robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość, 
co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu drogowego, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia 
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 
I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano niżej.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS):

| Strefa korpusu | Minimalna wartość IS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ruch ciężki i bardzo ciężki | ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1.03 | 1.00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu | 1.00 | 0.97 |

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane 
i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 
niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WZ.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | maksymalna powierzchnia (m2) przypadająca na jedno badanie |
| 1. | Szerokość, głębokość i położenie koryta | z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań odbioru technicznego |  |
| 2. | Ukształtowanie pionowe osi koryta | j.w. |  |
| 3. | Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie wskaźnika zagęszczenia | 2 | 600 |

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

5.4.1.2. Wykopy

- Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 – 0,6 m 
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno–inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić.

- Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki 
lub drobnego żwiru),

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

- Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 1cm.

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 %.

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość 
i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS  =  1,00.

5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych

- Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje:

- usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie 
z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone 
w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp.,

- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z nasypem,

- jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

- gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania,

- Ogólne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie ok. 5 %.

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu 
i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących warunków:

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 
lub poślizg,

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 
aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć.

- Wbudowanie i zagęszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.

Zaleca się aby:

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni 
o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu 
przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona 
na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą.

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów 
z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami.

Wymagania dokładności wykonania nasypów:

- szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej 
niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań,

- pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,

- szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej 
niż o 5cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 
do 0,05%.

- wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie 
o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97.

5.4.1.4. Warstwy filtracyjne i rozdzielające z geowłókniny

Geowłókniny (wyroby włókiennicze nietkane) są zgodnie z PN-ISO-10318 stosowane 
w budownictwie ziemnym jako warstwy drenażowe, filtracyjne, ochronne lub rozdzielające 
i winny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże gruntowe pod warstwę geowłókniny powinno być utworzone z gruntów o średnicy ziaren do 2 mm oraz powinno spełniać wymagania nośności i stateczności wg PN-B-03020:1981. Powierzchnia podłoża powinna być gładka i jednolicie zagęszczona. Nie dopuszcza się układania geowłókniny 
na podłożu nawodnionym i niestabilnym. Zaleca się układanie geowłókniny w temperaturze otoczenia od +5 °C do +40 °C. Pasma geowłókniny należy układać w sposób zapewniający odpowiedni zakład między wstęgami. Na powierzchniach o nachyleniu większym 
niż 1:4 dłuższy bok pasma powinien być równoległy do zbocza. Pasma należy układać, tak, aby nie były napięte (naprężone) oraz, aby nie tworzyły uwarstwień i fałd.

Zaleca się stosowanie warstwy nasypu ochronnego z gruntu jw. celem zabezpieczenia ułożonej geowłókniny. Układanie warstwy drenażowo-ochronnej powinno się rozpoczynać 
z powierzchni terenu poza geowłókninę ze stopniowym przesuwaniem gruntu na warstwę geotekstylną.

5.4.2. Warunki szczegółowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, 
z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych ścianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. Zasypy wykopów przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze 
oraz niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności.

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie 
z warunkami przez niego wydanymi.

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie 
z wymaganiami niniejszych WZ.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć 
przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych.

Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 3,0 m przewidziano umocnienia w postaci ścianek szczelnych lub ażurowych wykonywanych 
z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy:

- przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe,

- przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu 
i w gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjęto odwodnienie wgłębne.

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów.

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, 
co najmniej 0,15 m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego.

Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką.

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.

Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95.

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00.

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne 
oraz umocnienia wykopów.

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne 
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia 
i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową:

Wymiana odcinków sieci wodociągowej i połączenie z istniejącą siecią wodociągową 
oraz połączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z siecią miejską 
wraz z przepompowniami ścieków należy  wykonać między innymi:

-	wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop liniowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie

dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

-	zasyp wykopu gruntem rodzimym

grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji

-	wywóz lub przywóz gruntu rodzimego

ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska

-	formowanie nasypu

dostawa pospółki lub gruntu ze składowiska, formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie nasypu

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych 
i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz przygotowanie zawodowe.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych
 i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

- oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WZ lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone 
na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny,

- zawartość części ograniczonych,

- wilgotność naturalną,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,

- granice płynności,

- kapilarność bierną,

- wskaźnik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, 
tak aby spełnić wymagania podane w niniejszych WZ.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach i w korycie drogowym dla każdej warstwy 
oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów,

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

  - Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych,

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, 
jako wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona 
w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót.

9.2.	Cena wykonania robót obejmuje:

- prace towarzyszące,

- prace tymczasowe,

- badania laboratoryjne wyrobów budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,

- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych,

- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z ich utylizacją i transportem,

- uporządkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
w WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-EN-298-1:1999 	Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 	Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 	Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

### PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 		Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-ISO-9862:1994	Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań.

ZUAT-15/IV.4	Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych,

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

-	WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL z 1994r.,

-	Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

-	Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji projektowej i SIWZ.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ – 04






ROBOTY MONTAŻOWE 
SIECI WODOCIĄGOWYCH

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego (WZ) Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej na Zadaniu 03 – „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów 
i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych  Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowych w zakresie:

a) wymiany  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów  w Tarnobrzegu wykonanej  z rur stalowych  na rury z tworzyw sztucznych.

Przeznaczone do wymiany sieci wodociągowe po istniejącej trasie są  naniesione 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500 (rys. Nr 2.3.b. od 01 do 03).

Zakres wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów uwzględnia wykonanie  :

- wodociąg    Æ 110 PE    -   ok.   470,0m

- wodociąg    Æ 90  PE     -   ok.1.270,0 m

-    odgałęzień sieci wodociągowych w pasach drogowych  Æ 40- 32PE   - ok. 260,0 m

-    hydranty przeciwpożarowe, nadziemne – ok. 15 szt.

Projektowana wymiana sieci wodociągowej przebiegać będzie po istniejącej trasie rurociągów. Prowadzona będzie od punktu B w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i obejmie całą sieć wodociągową .

b)	budowy  wodociągu PE 110 łączącego sieć wodociągową w Osiedlu Nagnajów z siecią wodociągową  miasta Tarnobrzeg.

Przeznaczony do wykonania   wodociąg jest  naniesiony na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500 (rys. Nr 2.3.b. od 04 do 19).

Zakres wykonania  wodociągu  PE 110  wynosi ok. -  6,5 km.

Wodociąg  prowadzony będzie od punktu A w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i przebiegać będzie wzdłuż Wisłostrady przy zachowaniu odległości minimum 50m od stopy wału wiślanego zlokalizowanego po drugiej stronie drogi   .

Trasa wodociągu przebiegać będzie w większości w terenach zielonych 
przy Wisłostradzie  . Trasa  wodociągu powinna być prowadzona by nie była potrzebna wycinka drzew i krzewów

Wodociąg PE 110 i PE 90  należy wykonać z rur ciśnieniowych PE o ciśnieniu 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie oraz typowych kształtek PE. Przy większych zmianach kierunku trasy łuki o odpowiednich kątach załamania zabezpieczone poprzez wykonanie bloków oporowych betonowych. Bloki oporowe wykonane będą po ułożeniu wodociągu na łukach oraz trójnikach.

1.3. Zakres roboty tymczasowych

1.3.1. Roboty ziemne

Opisano w WZ 03

1.3.2. Odwodnienie terenu robót

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.2.

1.3.3. Umocnienie wykopów

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.3.

1.3.4. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.4.

1.3.5. Zagospodarowanie terenu budowy

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.5.

1.3.6. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.6.

  - Zakres prac towarzyszących

1.4.1. Prace geodezyjne

Opisano w WZ 03 pkt 1.5.1.

1.4.2. Prace geotechniczne

Opisano w WZ 03 pkt 1.5.2.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w  punkcie 1.1.4.WZ 01

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| --- | --- |

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą ustawa Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Sieć wodociągowa. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeznaczona do ciśnieniowego doprowadzania wody odbiorcom

Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane na sieciach.

Hydrant  - urządzenie służące do poboru wody pożarowej zamontowane na sieciach.

Odpowietrznik  - urządzenie służące do odpowietrzenia sieci wodociągowej zamontowane w najwyższym punkcie przewodu.

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Wymaganiach Zamawiającego WZ 01 (1.2.3, 1.2.4, 2)

2.2.	Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami WZ. Materiały muszą być nowe 
i nieużywane,

- wszystkie elementy sieci wodociągowej (rury, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących parametrów:

    - sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm),

    - maksymalna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

    - posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2.1.	Rury

- Rury ciśnieniowe

  - rury ciśnieniowe wodociągowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10,

  - posiadają Aprobatę Techniczną

  - Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną

  - Atest Higieniczny

b) Rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności.

2.2.2.	Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

2.2.3.	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4.	Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5.	Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 
są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m 
dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40 °C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Armatura, kształtki i złączki.

Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WZ są:

- rury i kształtki polietylenowe PEHD  PN 10 PE

- rury przeciskowe

- armatura nawiercająco-zamykająca z obudową teleskopową z oddzielnymi zasuwami na przyłączach i skrzynką uliczną dla rur PEHD i PE

- hydranty nadziemne

- zasuwy żeliwne kołnierzowe bezdławikowe z miękkim uszczelnieniem 
wraz z obudową do przedłużenia trzpienia zasuwy i skrzynką uliczną do zasuw

- skrzynki żeliwne uliczne do zasuw,

- zawory odpowietrzająco-napowietrzające do bezpośredniej zabudowy podziemnej wraz z kolumną i skrzynką uliczną,

2.4.	Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo,

- żuraw samochodowy do 4 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg.,

- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5 Mg,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

##### Rury

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Warunki ogólne

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w  WZ 01

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:

##### 5.1.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

- 5.1.3.2. Układanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
w co najmniej ¼ jego obwodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

- 5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).

Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu wodociągowego w zależności od głębokości przemarzania gruntu.

| Głębokość przemarzania gruntu hz (m) | Głębokość przemarzania przewodu hu (m) |
| --- | --- |
| 0.8 | 1.0 |
| 1.0 | 1.2 |
| 1.2 | 1.3 |
| 1.4 | 1.5 |

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.

##### 5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów.

Łączenie rur o średnicy do 90mm należy wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego, a od średnicy 90mm za pomocą zgrzewania doczołowego.

##### 5.1.3.5. Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 63mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem),

- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE),

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru,

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 
w sposób naturalny bez przyśpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chłodzenia,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

##### 5.1.3.6. Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych

Łączenie rur PE-HD do średnicy 63mm włącznie należy wykonywać za pomocą zgrzewania  elektrooporowego.

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka.

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

##### 5.1.3.7. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową.

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.

Zasuwy i hydranty należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na rurach stalowych ocynkowanych lub na ścianie budynku, na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

# 5.1.3.8. Montaż elementów uzbrojenia

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty, należy montować zgodnie 
z projektem w trakcie budowy przewodu, a hydranty należy instalować dopiero 
po przeprowadzenia próby szczelności przewodu.

Na przewodach instaluje się zasuwy żeliwne kołnierzowe.

Zasuwy są montowane w wykopie, w przypadku zasuw małych średnic do 160 mm, można je montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu.

Każda zasuwa żeliwna i hydrant powinny spoczywać na bloku betonowym podłożu niezależnie od rodzaju gruntu.

Uzbrojenie przewodów:

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy kołnierzowe, żeliwne z miękkim uszczelnieniem wraz z obudowami. Zasuwy te winny spełniać następujące wymagania:

- ciśnienie nominalne PN 16,

- gładki przelot bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu 
z wodą pitną,

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluodyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662,

- obudowy teleskopowe RD 1,3 – 1,8 m w ilościach odpowiadających ilości zasuw.

- hydranty pożarowe nadziemne łamane z żeliwa sferoidalnego z odwodnieniem,

- skrzynki do zasuw z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym przed osiadaniem,

- bloki oporowe przy hydrantach, zasuwach, trójnikach i kolanach,

- odpowietrzniki  należy montować w wykopie w obsypce żwirowej ze skrzynką 
do zasuw,

- odwodnienia należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej lub do studni odwadniającej.

Wszystkie połączenia kołnierzowe w wykopach należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Podłączenie budynku do przewodu rozdzielczego należy wykonać przy pomocy siodłowej armatury nawiercającej z oddzielną zasuwą odcinającą. Na zasuwie należy zamontować obudowę z  skrzynką uliczną. Armatura nawiercająca dla rur z PE-HD musi mieć element nawiercająco-zamykający ze stopów nierdzewnych (np. mosiądz) oraz zgrzewane połączenie z rurociągiem z pierścieniem zabezpieczająco – dociskowym. Otwór fazowy armatury powinien być zgodny z nominalną średnicą przyłącza.

Armaturę nawiercająco-zamykającą należy montować według instrukcji montażu producenta.

Przy wykonywaniu tej operacji należy zwrócić uwagę na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podłączenia i dokładne dopasowanie opaski do rury,

- sprawdzenie, czy zasuwa jest otwarta przed przystąpieniem do wiercenia.

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych.

Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią odbiorczą DN2500 lub 2100.

Przewiert charakteryzuje się trzema fazami:

- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową,

- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków,

- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi pilotażowej do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, który można korygować w trakcie przepychu.

Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki.

W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej.

W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię.

Po wykonaniu przewiertu w studni startowej należy zamontować studzienkę rewizyjną 
z kręgów betonowych DN1200 lub studzienkę kaskadową.

##### 5.1.3.10. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje wodociągu z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne na rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PVC.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega 
na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu 
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.

- Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 
do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym gazociągiem na przewodach gazowych należy założyć rury stalowe osłonowe i końcówki rury osłonowej uszczelnić rękawem termokurczliwym. 
Do rury osłonowej należy wspawać rurkę stalową DN20 wyprowadzoną do powierzchni terenu, zakończoną kurkiem w skrzynce ulicznej do zasuw.

Skrzyżowania z siecią wodociągową i kanalizacyjną

Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną będą uwzględniane 
przy rozwiązywaniu kolizji dla konkretnych sytuacji w terenie.

Skrzyżowania kablami energetycznymi

Zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych należy wykonać przy pomocy rur dwudzielnych PVC L=1,5 m, nakładanych na kable.

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi

Zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej należy wykonać analogicznie jak dla kabli energetycznych.

5.2.Warunki szczegółowe

Zakres robót obejmuje wymianę ok.  2,0 km  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów 
i  podłączenie do sieci miejskiej w Tarnobrzegu na długości ok. 6,5 km.

5.2.1.	Wymiana ok.  2,0 km  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i  podłączenie do sieci miejskiej w Tarnobrzegu.

W zakresie robót związanym z  wymianą sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów 
i  podłączeniem do sieci miejskiej należy wykonać:

a) wymianę  sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów  w Tarnobrzegu wykonanej  z rur stalowych  na rury z tworzyw sztucznych.

Przeznaczone do wymiany sieci wodociągowe po istniejącej trasie są  naniesione 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500.

Zakres wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów uwzględnia wykonanie  :

- wodociąg    Æ 110 PE    -   ok.   470,0m

- wodociąg    Æ 90  PE     -   ok.1.270,0 m

-    odgałęzienia boczne sieci wodociągowych w pasach drogowych  Æ 40- 32PE   - ok. 260,0 m

-    hydranty przeciwpożarowe, nadziemne – ok. 15 szt.

Projektowana wymiana sieci wodociągowej przebiegać będzie po istniejącej trasie rurociągów. Prowadzona będzie od punktu B w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i obejmie całą sieć wodociągową .

b)	budowę  wodociągu PE110 łączącego sieć wodociągową w Osiedlu Nagnajów z siecią wodociągową  miasta Tarnobrzeg.

Przeznaczony do wykonania   wodociąg jest  naniesiony na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500.

Zakres wykonania  wodociągu  PE 110  wynosi ok. -  6,5 km.

Wodociąg  prowadzony będzie od punktu A w rejonie drogi dojazdowej od Wisłostrady do Machowa i przebiegać będzie wzdłuż Wisłostrady przy zachowaniu odległości minimum 50m od stopy wału wiślanego zlokalizowanego po drugiej stronie drogi   .

Trasa wodociągu przebiegać będzie w większości w terenach zielonych przy Wisłostradzie  . Trasa  wodociągu będzie tak prowadzona by nie była potrzebna wycinka żadnych drzew i krzewów

Wodociąg PE110 i PE90  należy wykonać z rur ciśnieniowych PE o ciśnieniu 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie oraz typowych kształtek PE. Przy większych zmianach kierunku trasy łuki o odpowiednich kątach załamania zabezpieczone poprzez wykonanie bloków oporowych betonowych. Bloki oporowe wykonane będą po ułożeniu wodociągu na łukach oraz trójnikach.

#### 6. 	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w WZ.

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- 6.4. Próby

##### PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZEWODU

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom,

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia 
i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = pr + 0,5 Mpa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

# Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia 
i wody na potrzeby gospodarcze.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, należy ponownie 
go wypłukać.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ.

7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach:

Roboty należy obmierzać w kompletach zgodnie z Wykazem Cen.

7.3.	Obmiar robót określa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ 01

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

  - Zasady szczegółowe:

##### Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.

W związku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności 
przy przejściach przez przeszkody,

- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,

- przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociągowej,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na:

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia.

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wykazie Cen.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszych WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót,

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby szczelności, płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz oznakowaniu trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową,

- montaż i demontaż  tymczasowego rurociągu na powierzchni terenu z zasuwami odcinającymi,

- montażu zasuw wraz z kształtami do połączenia z rurociągiem, wykonaniu podbudowy betonowej pod zasuwą, zamontowaniu drążka teleskopowego, skrzynki ulicznej i oznakowaniu zasuwy tabliczką informacyjną,

- montażu hydrantu wraz z kolanem stopowym, wykonaniu podbudowy betonowej pod stopę kolana, zamontowaniem kształtek do połączenia z rurociągiem,

- montażu studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową z dnem prefabrykowanym przykrytej pierścieniem odciążającym, zwężką betonową 
z włazem żeliwnym wentylowanym i stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej,

- przełożeniu istniejących przyłączy gazu i sieci wodociągowej,

- wcinki rurociągów do istniejącej sieci wodociągowej,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 10.1. Informacje ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WZ.

10.2. Zalecane akty normatywne:

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

PN-81/B-10725    Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067    Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015    Rury poliuretanowe. Metody badań.

BN-62/6738-03    Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03    Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04    Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06    Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03    Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania   przy odbiorze.

PN-91/B-10729    Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72    Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08    Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-64/H-74086    Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00    Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/B-06751    Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.

PN EN 1916    Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ – 05






ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego (WZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej - podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów 
do  kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”  z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą wykonania i odbioru robót montażowych kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków.

W zakresie robót związanym z podłączeniem istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej 
na terenie Osiedla Nagnajów do  kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu, należy wykonać:

- kanalizację  sanitarną  tłoczną  z  rur  PEHD  Dz  90  i  Dz  110	ok. – 6,6 km, którą odprowadzane będą ścieki z Osiedla Nagnajów do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej miasta Tarnobrzega.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Osiedla Nagnajów należy wybudować przepompownie ścieków, która rurociągiem tłocznym PEHD Dz 90 odprowadzać będzie ścieki do przepompowni pośredniej umieszczonej w połowie rurociągu tłocznego, a następnie rurociągiem tłocznym PEHD Dz 110 do kanalizacji PVC Dz 200 w ulicy Granicznej 
na Osiedlu Miechocin.

Trasa rurociągu tłocznego przechodzić będzie pod Wisłostradą, następnie wzdłuż prawego pasa drogi dwupasmowej  do Tarnobrzeg przy zachowaniu odległości minimum 50 m 
od stopy wału Wiślanego. Przebieg trasy pokazano na planach sytuacyjno - wysokościowych  
Rys. Nr 1-01 do Nr 1-16

Zakres inwestycji nie narusza aktualnie istniejącego zagospodarowania terenu.

Rodzaj technologii:

Rurociąg tłoczny o łącznej długości L = ok. 6.6 km  kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD Dz 90 i Dz110 na ciśnienie 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie.

Na rurociągu należy przewidzieć studnie rewizyjne z czyszczakami (trójniki kołnierzowe 
z zaślepką łączoną kołnierzowo). W miejscach rewizji zamontować studnie z tworzyw sztucznych w systemie szczelnym DN1000.

Pierwszą przepompownię ścieków należy usytuować przy drodze pojazdowej do oczyszczalni ścieków w Nagnajowie o wydajności 50 m3/dobę.  Drugą przepompownię o wydajności 
ok. 100 m3/dobę należy usytuować w połowie trasy rurociągu tłocznego.

1.3. Zakres roboty tymczasowych

1.3.1. Roboty ziemne

Opisano w WZ 03

1.3.2. Odwodnienie terenu robót

Opisano w WZ 03

1.3.3. Umocnienie wykopów

Opisano w WZ 03

1.3.4. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opisano w WZ 03

1.3.5. Zagospodarowanie terenu budowy

Opisano w WZ 03

1.3.6. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opisano w WZ 03

  - Zakres prac towarzyszących

1.4.1. Prace geodezyjne

Opisano w WZ 03 pkt 1.5.1.

1.4.2. Prace geotechniczne

Opisano w WZ 03 pkt 1.5.2.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w  punkcie 1.1.4. WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45232420-2 | Roboty w zakresie kanalizacji |
| --- | --- |
| 45232423-3 | Przepompownie ścieków |

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą ustawa Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Rurociąg tłoczny. Rurociąg tłoczny przeznaczony do ciśnieniowego odprowadzania ścieków.

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Studzienka – Studzienka zlokalizowana na rurociągu tłocznym przeznaczona montażu rewizji kontrolnych i prawidłowej eksploatacji rurociągu.

Przepompownia ścieków – zbiornik przepompowni wraz z pompami zatapialnymi służącymi do tłoczenia ścieków,

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Wymaganiach Ogólnych Zamawiającego

2.2.	Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Materiały muszą być nowe i nieużywane,

- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać 
z zachowaniem następujących parametrów:

- sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, 
dla studzienek i zbiorników: min. SN 4 kN/m2:

- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm),

- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur 
i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2.1.	Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszych WZ i dokumentacją projektową.

- rury ciśnieniowe

- rury ciśnieniowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10,

- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek),

- posiadają Aprobatę Techniczną

- deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną

- atest Higieniczny

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce dostudzienne, montowane w ścianach studzienek.

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności.

2.2.2. zbiorniki przepompowni ścieków

- jako prefabrykowane z polimerobetonu wyposażone w stopę przeciw wyporową oraz wyprofilowane wnętrze ze skosami.

2.2.3. studnie rozprężne

- jako prefabrykowane z kręgów betonowych

2.2.4. pompy zatapialne do ścieków

- pompy zatapialne ze stali nierdzewnej na prowadnicach z rur nierdzewnych

2.2.5.	Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 
są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m 
dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Kształtki i złączki

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WZ są:

- rury i kształtki polietylenowe PEHD , SDR17, PE90 i 110, PN10,

- kręgi prefabrykowane studzienne,

- płyty nadstudzienne Ø 1400mm,

- pierścienie odciążające,

- stopnie złazowe ze stali nierdzewnej lub żeliwa powlekanego,

- włazy żeliwne,

- zbiorniki przepompowni z polimerobetonu,

- pompy zatapialne do ścieków

2.4.	Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo,

- żuraw samochodowy do 4 Mg,

- ubijak spalinowy.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5 Mg,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach.

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Warunki ogólne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę 
oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną 
i wodę,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:

##### 5.1.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

- 5.1.3.2. Układanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
w co najmniej ¼ jego obwodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 
na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu 
do łączenia.

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

- 5.1.3.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).

Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu wodociągowego w zależności od głębokości

przemarzania gruntu.

| Głębokość przemarzania gruntu hz (m) | Głębokość przykrycia przewodu hu (m) |
| --- | --- |
| 0.8 | 1.0 |
| 1.0 | 1.2 |
| 1.2 | 1.3 |
| 1.4 | 1.5 |

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.

##### 5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów.

Łączenie rur o średnicy do 90 mm należy wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego, 
a od średnicy 90 mm za pomocą zgrzewania doczołowego.

##### 5.1.3.4.1.  Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem),

- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko 
za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki 
ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE),

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru,

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 
w sposób naturalny bez przyśpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chłodzenia,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

##### 5.1.3.5. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową.

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia.

5.1.3.6. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych.

Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią odbiorczą.

Przewiert charakteryzuje się trzema fazami:

- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową,

- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków,

- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi pilotażowej do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, który można korygować w trakcie przepychu.

Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki.

W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne, a żerdzie pilotażowe demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej.

W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię.

##### 5.1.3.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być wykonywane w rurach osłonowych stalowych, PE lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości 
i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, 
przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.

Kolizje rurociągu kanalizacji grawitacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne na rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PVC.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega 
na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu 
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi.

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi 
na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.

- Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 
do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.

Skrzyżowania z siecią wodociągową i kanalizacyjną

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano poniżej istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej

Skrzyżowania kablami energetycznymi

Zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych należy wykonać przy pomocy rur dwudzielnych PVC L=1,5 m, nakładanych na kable.

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi

Zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej należy wykonać analogicznie jak dla kabli energetycznych.

5.1.3.8. Studnie rozprężne

Studnie rozprężne należy wykonać z kręgów betonowych, w których na wprost wlotu rurociągu tłocznego należy zamontować blachy ze stali nierdzewnej zakotwione w czterech punktach lub zamontować kolana skierowane w dół.

5.1.3.9. Montaż studni kontrolnych

Na rurociągu należy przewidzieć studnie rewizyjne z czyszczakami (trójniki kołnierzowe 
z zaślepką łączoną kołnierzowo).

W miejscach rewizji zamontować studnie z tworzyw sztucznych w systemie szczelnym.

Studnie systemowe z tworzyw sztucznych z prefabrykowanymi króccami do połączenia rur PE  i  rurą wznośną spiralną. Studnie należy przykryć płytą żelbetową pokrywową z otworem DN600, oraz w zależności od potrzeby z pierścieniem dystansowym lub odciążającym.

Na płycie pokrywy należy zamontować właz typu ciężkiego (klasy 400) dwu 
lub czterootworowy z wypełnieniem betonowym, o średnicy Ø 600 mm. Należy stosować włazy samo blokujące z zamknięciem przez obrót( prawostronny) bez części ruchomych 
( np. śruby). Studnie wykonywane są na zamówienie i tworzą z kanałem jednolity system.

5.1.3.10. Zbiornik przepompowni ścieków

Zbiorniki przepompowni należy wykonać jako prefabrykowane z polimerobetonu.  Zasadnicza część technologiczna  zbiorników winna być wykonana w postaci monolitu wyposażonego w stopę przeciw wyporową oraz specjalnie wyprofilowane wnętrze, ze skosami. Zbiorniki należy przykryć pokrywą wykonaną z betonu zbrojonego B45 z włazem żeliwnym  typu ciężkiego na zawiasie zamykanym na zatrzask.

Zbiorniki należy posadowić bezpośrednio na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości 20-30 cm, przy wymianie gruntu spoistego w miejscu wbudowania podsypki, 
lub na fundamencie betonowym.

Pompownie należy wyposażyć we włazy wykonany ze stali nierdzewnej, drabiny złazowe, pomosty oraz rury wentylacyjne ze stali nierdzewnej z kominkami wentylacyjnymi. 
W zbiornikach przepompowni należy zamontować pompy zatapialne ze stali nierdzewnej 
na prowadnicach z rur nierdzewnych oraz pomost i drabinę ze stali nierdzewnej. 
Całość armatury zamontować w zbiorniku przepompowni. Zapewnić pomiar poziomu ścieków – sonda pomiarowa.

### 5.1.3.11.  Zatapialne pompy do ścieków

Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego, 
a wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurzenia.

Obudowa stojanu, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną 
z żeliwa. W miejsce żeliwa, zamiennie mogą być zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wał pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewnej.

Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność całkowita każdego agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80.

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według normy PN-ISO 9905.

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone 
do korpusu pompy.

Pompy przystosowane będą do przetłaczania ścieków miejskich i osadów. Pompy będą wirowe, jednostopniowe, z obudową spiralną i wirnikiem kanałowym (nie ulegającym zatykaniu i przystosowanym do przetłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych i włóknistych oraz ścierających).

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu 
i uzgodni szczegóły doboru pomp po to aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostaną dobrane zgodnie z zaleceniami dostawcy, uwzględniającymi efektywność pracy każdej pompy.

Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy.

Wał uszczelniony zostanie dwoma niezależnymi uszczelkami zapewniającymi podwójne zabezpieczenie. Urządzenie wyposażone zostanie w detektor wykrywający przecieki i czujnik temperatury na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne będą za wyłączenie pompy 
na wypadek zalania stojana oraz w przypadku przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostaną do stóp sprzęgających umieszczonych w studni przepompowni. Prowadnice pomp, służące do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostaną z rur ze stali nierdzewnej o grubości ścianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie zatrzaśnie się na stopach sprzęgających.

Pompy zatapialne - wymagania

Stosować podwójne uszczelnienia mechaniczne (węglik/węglik i węgiel/węglik lub tylko węgliki) przedzielone komorą olejową. Musi być możliwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnień. Nie dopuszcza się stosowania jako drugiego uszczelnienia oringu. Uszczelnienia muszą być znormalizowane – dostępne u różnych producentów – nie uzależniać użytkownika od jednego dostawcy.

- Łożyska muszą być znormalizowane – dostępne u różnych producentów – nie uzależniać użytkownika od jednego dostawcy.

- Wał musi być w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

- Silnik musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp.

- Silnik musi posiadać zabezpieczenie termiczne w stojanie.

- Wejście kabla do korpusu pompy powinno zapewnić szczelność, nawet po uszkodzeniu izolacji kabla.

- Silniki muszą być chłodzone przez medium bez dodatkowych wewnętrznych 
lub zewnętrznych obiegów chłodzących mogących zarosnąć osadami i pobierających energię z wału lub innych źródeł.

- Silniki pomp tłoczących media gęste powinny mieć odpowiedni zapas mocy.

- Agregat musi mieć obudowę umożliwiającą wymianę, regulację lub regenerację części hydraulicznych zużywających się np. pierścieni uszczelniających.

- Wszystkie śruby mające kontakt z medium muszą być ze stali kwasoodpornej.

- Stosować tylko łańcuchy i prowadnice ze stali kwasoodpornej.

- Musi być możliwość montażu prowadnic z odchyłką od pionu do 5º.

- Pompy powinny występować w różnych wersjach materiałowych – dla różnych mediów 
i być dostępne u jednego producenta.

- Dla ścieków nieagresywnych stosować jako materiał korpusów, wirników i kolan sprzęgających żeliwo szare GG-25. Do pulpy piaskowej elementy pompy narażone 
na ścieranie (wirnik, dolny korpus, pokrywa nad wirnikiem, kolano stopowe) wykonać 
z żeliwa, staliwa odpornego na ścieranie odpowiadającego materiałowi Norihard 
lub równoważny. Do cieczy stężonych z lotnymi kwasami tłuszczowymi korpus pompy, silnika, wał, kolano tłoczone oraz wirnik wykonać ze stali kwasoodpornej.

- Wyposażenie dla pomp zatapialnych:

- kabel sieciowy i sterujący z wprowadzeniem do pompy w pełni wodoszczelny, np. IP68,

- zabezpieczenie termiczne: bimetal lub PTC,

- uchwyt sprzęgający,

- prowadnica rurowa lub linowa z kolanem tłocznym o odpowiedniej średnicy,

- łańcuch ze stali OH18N9 z szeklami.

Uwaga:

Należy przewidzieć zamontowanie w każdej przepompowni minimum 2 pomp pracujących naprzemiennie.

## 5.1.3.12.  Armatura

### 5.1.3.12.1. Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych, pokrytych spiżem zamknięć. Zamknięcia wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia.

Klapa zaworu powinna być odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może być wymagane w przyszłości.

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, 
o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji.

Zawory muszą być zaopatrzone w pokrywy umożliwiające pełen dostęp w celach serwisowych. i będą posiadały w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzającymi.

Korpus zaworu musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół klapy uniemożliwiającą jej zablokowanie przez szmaty i inne części stałe. Należy zamontować ograniczniki uchyłu klapy. Należy je tak umieścić, aby zapobiec zakleszczeniu klapy.

Sworznie/trzony zawiasowe wykonane zostaną ze stali nierdzewnej i będą o przekroju kwadratowym, co pozwoli na pewne zamocowanie pokrywy. Jeśli użyte zostaną sworznie 
o przekroju kołowym, dźwignia uruchamiana podczas płukania zwrotnego zostanie umieszczona na elemencie prostokątnym, którego przekątna będzie równoważna pełnej średnicy trzonu. Zarówno pokrywa jak i dźwignia zostaną solidnie i bezpiecznie zamontowane na trzonie. Wyklucza się stosowanie śrub bez łba, kołków (prostych lub stożkowych) lub zacisków. Wszystkie wewnętrzne mocowania wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Elementy te będą o preferowanym przekroju kwadratowym, co umożliwi solidne osadzenie klapy.

Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami.

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności 
na ciśnienie, jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, że szczegółowa specyfikacja nie zawiera innych wytycznych).

Dla mniejszych średnic dopuszcza się stosowanie zaworów zwrotnych kulowych.

### 5.1.3.12.2.  Przepustnice

Przepustnice będą typu kołnierzowego, z gniazdem metalowym oraz korpusu wykonanego 
z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego.

Średnice przepustnic nie mogą być mniejsze od średnic nominalnych przewodów, na których zostaną zamontowane.

Klapa przepustnicy wykonana zostanie z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego i oparta będzie w pierścieniowym gnieździe mocującym wykonanym z elastycznej gumy lub innego zatwierdzonego przez Inżyniera materiału.

Wał, do którego przymocowana jest klapa będzie jednoczęściowy lub będzie miał postać dwóch trzpieni zamontowanych po przeciwnych stronach klapy. Wał zostanie zespolony 
z klapą mocowaniami wykonanymi z materiału o jednakowej odporności na korozję.

Wyklucza się możliwość poluzowania układu w czasie jego eksploatacji. Wał obracać się będzie w tulejach z łożyskami zabezpieczonych smarem.

Dławiki wykonane będą z podwójnych uszczelek typu O-ring i założone będą 
na przedłużeniach wału. Konstrukcja przepustnicy musi przewidzieć możliwość wymiany 
O-ringów bez konieczności jej wykręcania.

O ile inaczej nie zostanie to wskazane w specyfikacji, każda przepustnica wyposażona zostanie w obsługiwane ręcznie pokrętło z przekładnią. Urządzenie powinno dać się obsługiwać po przyłożeniu siły mięśni ludzkich nie przekraczającej 250 N.

Kierunek zamknięcia, zgodny z ruchem wskazówek zegara, powinien zostać zaznaczony 
na pokrętle.

Wskaźnik ukazujący aktualne położenie klapy powinien zostać zamontowany na przekładni.

Przepustnicę należy wyposażyć w ograniczniki zabezpieczające przed obrotem poza pozycję pełnego rozwarcia i pełnego zamknięcia.

Pierścień gniazda zostanie przymocowany do korpusu śrubami z materiału odpornego 
na korozję w taki sposób, aby wykluczyć możliwość poluzowania elementów podczas pracy. Śruby i nakrętki mocujące dostarczone przez Producenta, będą spełniały wymagania niniejszej specyfikacji.

Przepustnice opatrzone zostaną symbolami identyfikacyjnymi oraz tabliczkami identyfikacyjnymi oraz krótkim opis funkcji urządzenia.

Przepustnice posiadać będą tę samą średnicę co przewody, na których zostaną zamontowane. Ich kołnierze będą spełniały kryteria odporności na ciśnienie, stawiane przewodom. Wszystkie nakrętki, śruby i podkładki  należy stosować ze stali nierdzewnej lub kadmowane.

- 5.2. Warunki szczegółowe

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków - podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do  kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu

5.2.1.	Kanalizacja sanitarna tłoczna

W zakresie robót związanym z podłączeniem istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej 
na terenie Osiedla Nagnajów do  kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu, należy wykonać:

- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PEHD Dz90 i Dz110	ok.      – 6,6 km

Ścieki sanitarne z terenie Osiedla Nagnajów należy odprowadzić do  miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej miasta Tarnobrzeg.

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Osiedla Nagnajów należy wybudować przepompownie ścieków, która rurociągiem tłocznym PEHD Dz 90 odprowadzać będzie ścieki do przepompowni pośredniej usytuowanej w połowie całego rurociągu tłocznego, skąd kolektorem tłocznym PEHD Dz110 odprowadzane będą do kanalizacji PVC DN200 w ulicy Granicznej na Osiedlu Miechocin.

Trasa rurociągu tłocznego przechodzić będzie pod Wisłostradą, następnie wzdłuż prawego pasa drogi dwupasmowej  do Tarnobrzeg przy zachowaniu odległości minimum 50 m 
od stopy wału Wiślanego. Przebieg trasy pokazano na planach sytuacyjno - wysokościowych  
Rys. Nr 1-01 do Nr 1-16

Zakres inwestycji nie narusza aktualnie istniejącego zagospodarowania terenu.

Rodzaj technologii:

Rurociąg tłoczny o łącznej długości L = ok. 6,6 km kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD Dz90 i Dz110 na ciśnienie 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie.

Na rurociągu należy przewidzieć studnie rewizyjne z czyszczakami (trójniki kołnierzowe 
z zaślepką łączoną kołnierzowo). W miejscach rewizji zamontować studnie z tworzyw sztucznych w systemie szczelnym DN1000.

Kolizje:

Przeszkody terenowe jakie wystąpią przy realizacji kanalizacji:

- przejście kanalizacji pod drogą dwupasmową – Wisłostradą należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego,

- kolizje z dwoma kanałami: odpływowym i dopływowym ze zbiornika Machowskiego 
(w budowie - należy uzgodnić Kopalnią Siarki Machów w likwidacji). W przypadku kanału dopływowego i odpływowego ze zbiornika należy przewidzieć ułożenie rurociągu pod kanałem przy użyciu przewiertu sterowanego.

- kolizje z siecią wodociągowa  i siecią kanalizacyjną zgodnie warunkami wydanymi 
przez PGK Sp. z o.o.  Tarnobrzegu

- kolizje z kablami energetycznymi  zgodnie warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny w Tarnobrzegu.

- kolizje z kablami telekomunikacyjnymi zgodnie warunkami wydanymi przez TP 
w Tarnobrzegu

- kolizje z siecią gazową zgodnie warunkami wydanymi przez  Zakład Gazowniczy 
w Sandomierzu.

- kolizje z infrastrukturą na terenie Kopalni Siarki „Machów” rozwiązać zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Kopalnię Siarki „Machów”

5.2.2.	Przepompownie ścieków

Pierwszą przepompownię ścieków należy usytuować przy drodze pojazdowej do oczyszczalni ścieków w Nagnajowie. Zbiornikową przepompownię ścieków o wydajności 50 m3/dobę należy wyposażyć w pompy zatapialne. Drugą przepompownię o wydajności 
ok. 100 m3/dobę należy usytuować w połowie trasy rurociągu tłocznego i wyposażyć w pompy zatapialne.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w WZ,

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach 
i aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm lub aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

##### 6.3.1. Próby szczelności przewodu

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 
na żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
są podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych 
ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne 
i dostępne,

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić 
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom,

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia 
i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa

Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr powyżej 1 Mpa

Pp = pr + 0,5 Mpa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w komplecie robót montażowych rurociągów tłocznych z przepompownią ścieków.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen.

  - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

  - Zasady szczegółowe:

W procesie realizacji budowy kanału strony są zobowiązane do dokonania odbioru technicznego.

Odbiory techniczne częściowe obejmują poszczególne odcinki robót (kanału) oraz roboty podlegające zakryciu w czasie budowy odcinka kanału.

W związku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody,

- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,

- sprawdzenie szczelności zbiornika przepompowni i komory zasuw,

- wykonanie rozruchu przepompowni,

Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, który polega na:

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych 
w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia.

Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera) oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen, jako wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie ryczałtowej wykonania robót budowlanych uwzględnionych w Wykazie Cen.

9.2.	Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót,

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby szczelności rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej,

- montażu studni kontrolnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową z dnem prefabrykowanym przykrytej płytą nadstudzienną z włazem żeliwnym i stopniami złazowymi żeliwnymi,

- montażu zbiornika przepompowni z pompami zatapialnymi,

- uporządkowanie placu budowy po robotach

sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Wymagań Zamawiającego - Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-81/B-10725 	Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 	Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/6738-03 	Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03	Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04	Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06	Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03	Przewody ciśnieniowe z rur i stalowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729	Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72	Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

PN-64/H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00	Włazy żeliwne.

PN-M-44015:1997	Pompy. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 809:1999	Pompy i zespoły pompowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

PN-ISO9905-1997	Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych..

PN-ISO5210-1994	Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury.

PN-M-74203:1996	Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.

PN-86/H-74374.01	Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-88/C-89206	Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN1452-4:2000	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-85/M-74242	Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-ISO 1127:1999	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 1127:1998	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 5252:1996	Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1:1996	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-ISO 3545-3:1996	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

Ogólne wymagania i badania oraz inne normy krajowe.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ -06 







ROBOTY MONTAŻOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych w ramach zadania 03 pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”  z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia prac przy realizacji  robót elektroenergetycznych dla przepompowni ścieków:

- linii kablowych sterowniczych i sygnałowych dla przepompowni w Osiedlu Nagnajów i przepompowni zlokalizowanej w połowie trasy rurociągu,

- instalacji elektrycznych wewnętrznych w przepompowni ścieków w Osiedlu Nagnajów i przepompowni zlokalizowanej w połowie trasy rurociągu,

- zasilanie przepompowni ścieków w Os. Nagnajów i przepompowni usytuowanej 
w połowie trasy rurociągu tłocznego.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Prace towarzyszące - prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie 
i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności:

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Roboty tymczasowe – nie występują.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45315300-1 | Instalowanie linii energetycznych |
| --- | --- |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

ZE S.A. – Zakład Energetyczny S.A.

RE - Rejon Energetyczny.

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w punkcie 2 WZ-01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WZ są:

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi i YAKY z żyłami aluminiowymi oraz kable sterownicze YKSY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Kolor powłoki średniego napięcia czerwony.

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej. 
Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana 
do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 65 ÷ IP20. Obudowy szaf winny być wykonane 
z tworzywa sztucznego.

Drabinki i korytka instalacyjne

Z uwagi na występujące agresywne środowisko powodujące przyśpieszoną korozję wszystkie dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny być ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą ochronną. Dostarczane materiały tej grupy winny posiadać deklarację zgodności  każdej partii wyrobu 
z aprobatą techniczną.

Magazynowanie materiałów na budowie.

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3.   SPRZĘT

3.1.Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3,

- żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 Mg,

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg,

- elektronarzędzia ręczne,

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- samochód skrzyniowy do 5 Mg

- przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.

5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

5.1.3.1. Układanie kabli zasilających.

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia 
dla pieszych wyznaczyć po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o głębokości 1,0 m. (dla kabli ŚN) i 0,8 m. (dla kabli NN) 
i szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 1÷3 % na kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 
0,1 m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Kabel ułożony będzie zatem 
na głębokości 0,9 m. (dla kabli ŚN) i 0,7 m. (dla kabli NN).  Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubości co najmniej 0,15 m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego (dla kabli NN) lub koloru czerwonego (dla kabli ŚN) o grubości co najmniej  0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu 
w wykopie za pomocą wibratorów. Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. Na granicach działek oraz skrzyżowaniach z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami i terenami utwardzonymi, kable należy układać 
w grubościennych rurach osłonowych z materiałów izolacyjnych. Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby odległość od górnej powierzchni rury 
do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny 
być o 0,5 m. dłuższe z każdej strony od szerokości jezdni z krawężnikami. Analogicznie przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami działek, przepusty rurowe winny być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego uzbrojenia.

5.1.3.2. Uziomy

W miejscach wejść linii kablowych na słupy linii napowietrznych, w punktach rozdzielenia przewodu PEN na N i PE oraz złącz kablowych wykonać należy uziomy pionowe, prętowe składające się z pręta o długości 6-8 m. pogrążonego w gruncie 
i przyłączonego do słupa lub szyny PEN płaskownikiem ocynkowanym 25x4 mm. Pręt uziomu należy pogrążyć w gruncie na głębokość taką, aby górna część pręta była zagłębiona, na co najmniej 0,5 m. Zabrania się lokalizowania uziomów pionowych 
w odległościach mniejszych niż 1,5 m. od wejść do budynków, przejść dla pieszych 
oraz metalowych ogrodzeń przy drogach publicznych.

Rezystancja uziomów pionowych, prętowych przyłączanych do słupów jako uziemienie odgromników, nie może przekraczać 10 omów. W pozostałych przypadkach nie może przekraczać 30 omów.

5.1.3.3. Zabezpieczenie elementów betonowych.

Wszystkie podziemne części elementów betonowych takich jak: słupy betonowe, fundamenty prefabrykowane pod słupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze 
oraz pod złącza kablowe winny być zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych, kwasów i alkaliów np. przez zagruntowanie powierzchni betonów odpowiednimi środkami izolacyjnymi wodoodpornymi.

5.1.3.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,

- ochrona antykorozyjna

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. 
W przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach 
z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny 
być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm. Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8 cm.

Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable i przewody na długości do 0,5 m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić następujące wymagania:

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa niż 35 °C,

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.)

5.1.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C 
z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych 
i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona jest także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych nie może przekroczyć 0,1Ω.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1.	Zasilanie elektroenergetyczne zbiornikowych przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków położona w Os. Nagnajów, lokalizowana przy drodze dojazdowej do istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków zasilana będzie linią kablową n/n o długości ok. 300 m z rozdzielni 400/230V z pola nr 4 stacji transformatorowo rozdzielczej 6/0,4 kV usytuowanej w budynku Pompowni Wody Przemysłowej, należącej do Zakładów Chemicznych „ Siarkopol ” Sp. z o.o.. Aktualnie z tego pola zasilana jest oczyszczalnia, która po wykonaniu rurociągu tłocznego zostanie wyłączona z eksploatacji. W ramach tego zakresu prac należy wykonać i podłączyć kablową linię zasilającą w polu nr 4 i zainstalować rozdzielnicę przy przepompowni wewnątrz ogrodzenia. Nie należy projektować i wykonywać pomiaru rozliczeniowego energii. Zostanie wykorzystany dotychczasowy pomiar dla oczyszczalni.

Dla zasilania przepompowni ścieków usytuowanej w połowie trasy rurociągu tłocznego należy zaprojektować i wykonać linię kablową n/n o długości ok. 120 m z rozdzielni n/n stacji transformatorowej 6/0,4 kV, należącej do Kopalni Siarki „ Machów ”. Należy zainstalować rozdzielnicę przepompowni wewnątrz ogrodzenia. Należy także wykonać pomiar rozliczeniowy energii czynnej, który należy zabudować w skrzynce z tworzywa sztucznego

i umieścić przy ogrodzeniu przepompowni w celu łatwego odczytu wskazań. Sterowanie pompami w obu przepompowniach ścieków należy przewidzieć jako miejscowe

w automatyce i ręczne oraz zdalne, realizowane poprzez systemem łączności GPRS

z dyspozytornią przy ul. Wiślnej 1.

Należy przewidzieć ochronę techniczną obiektu z sygnalizacją do dyspozytorni - ul. Wiślna 1.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na:

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego  przed zasypaniem.

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze natężenia oświetlenia.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2. Roboty objęte niniejszą WZ obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

kpl - 	dla zakresu w danym obiekcie linii kablowych i dostaw kabli, przewodów, przepustów i połączeń oraz instalacji  wyrównawczych, uziomów poziomych 
i otokowych oraz zwodów poziomych i pionowych, ułożenia korytek kablowych, rozdzielnic nn, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych, wypustów oświetleniowych i na gniazda wtykowe oraz  ustawiania słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi,

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.

7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej WZ i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ „Wymagania ogólne”.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu 
i rozruchu urządzeń, a ponadto:

- przy  montażu uziomu poziomego, pionowego, fundamentowego lub otokowego - wykonanie wykopu, ułożenie płaskownika ocynkowanego, pogrążenie pręta,   wykonanie połączeń spawanych, wyprowadzenie przewodów uziemiających, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy układaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu głębokości 
do 1,0 m. o szerokości dna 0,4 m. w gruncie kategorii III, wykonanie podsypki 
2 x 10 cm z piasku, ułożenie kabla w rowie, ułożenie folii ostrzegawczej 
o grubości 0,5 mm, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń 
i oznakowań;

- przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaż rur osłonowych wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoża, ułożenie przewodów i kabli, oznakowanie,

- przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór, zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaż korytek i kształtowników ocynkowanych perforowanych, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych

- przy montażu instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych 
i skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
oraz wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich oraz niezbędnych uszczelnień 
jak również przegród p.pożarowych,

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót

- uporządkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej 
jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które 
są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-75/E-05100-1	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa

PN-74/E-06401	Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i  badania.

PN-76/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-91/E-05009/01	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085	Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-80/C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03	Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16	Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V

oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajów UE.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO



WZ -07



ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI AKP 
I NADZORU KOMPUTEROWEGO

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji AKP i nadzoru komputerowego w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia robót montażowych instalacji AKP i nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania 
i wizualizacją zbiornikowej pompowni ścieków w Nagnajowie oraz pompowni zlokalizowanych w połowie rurociągu tłocznego.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Prace towarzyszące -prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie 
i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności:

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, 
po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Roboty tymczasowe – nie występują.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |
| --- | --- |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

CD – Centralna Dyspozytornia

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w punkcie 2 WZ-01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WZ są:

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY oraz YKSLYekw ekranowane z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Dla połączeń lokalnej sieci informatycznej stosować kabel światłowodowy VXOTKtd 8G62,5. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu 
na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść  winny posiadać stopień szczelności IP odpowiedni do warunków środowiskowych miejsca zainstalowania (przeważnie IP65 lub IP54). Obudowy szaf winny być wykonane z tworzywa sztucznego.

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzęt  AKP, czujniki pomiarowe  oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności  winny być w wykonaniu natynkowym 
w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO.

Magazynowanie materiałów na budowie.

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych.. Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamknięte,

- temperatura wewnętrzna +15 do +30 °C,

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80 %,

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych,

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3.   SPRZĘT

3.1.Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Elektronarzędzia ręczne

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

5.1.3.1. Wytyczne ogólne.

Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - z zachowaniem prawidłowości lokalizacji pomiaru

5.1.3.2. Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne

Przy wykonywaniu robót wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej,

- ochrona antykorozyjna

Przejścia kabli i przewodów przez ściany winny być realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany należy prowadzić w osłonach z tworzywa sztucznego 
lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm. Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych 
i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable i przewody na długości do 0,5 m. 
od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić następujące wymagania:

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących 
od urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych 
w normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa niż 35 °C,

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.)

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew
powinien zapewnić:

- pewny styk elektryczny,

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku,

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek)

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe 
lub cynowanie. Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) 
nie może być dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą 
bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. 
Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi odnośnymi przepisami.

5.1.3.3. Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców i przeciwkołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców 
i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacjii zgodność wykonania króćców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. Należy oznaczyć króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć 
w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez  dostawcę aparatów. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów.

Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów.

5.1.3.4. Montaż czujników na urządzeniach

Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do poszczególnych jej segmentów.. Czujniki temperatury kanałowe montować 
na kanałach w bezpośredniej bliskości urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować wpuszczając do wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów montażowych uniemożliwiających jej późniejsze zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy zgięciu, zagnieceniu oraz by były drożne na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności montować na kanałach wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odległości od dyszy nawilżacza zgodnie z DTR urządzenia.

5.1.3.5. Oprzewodowanie prefabrykatów

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce:

- sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały

- sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały

- napięcie 220V - L -kolor czarny

- napięcie 220V - N -kolor niebieski

- napięcie 24V – „+” kolor czerwony,

- napięcie 24V –  „-” kolor biały

- przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco:

- połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy,

- połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów przez które przechodzą przewody zabezpieczyć.

- listwy zaciskowe:

- zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknięciem przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na niej napięcie powyżej 
42 V~ lub 60 V-.

- na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe,

- zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG,

- przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości

5.1.3.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona jest także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych nie może przekroczyć 0,1Ω.

  - Wymagania szczegółowe

5.2.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa AKP

System AKP podzielony jest na węzły, z których każdy obsługuje wydzielony obszar urządzeń technologicznych. W każdym węźle zainstalować szafę sterownikową AKP, do której skierowane zostaną sygnały z pompowni. W szafie AKP zainstalować sterownik programowalny, którego zadaniem jest autonomiczne, automatyczne prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym obszarze oraz gromadzenie informacji o parametrach 
i stanie urządzeń technologicznych w tym obszarze. Informacje te przekazywane będą 
do centralnej dyspozytorni poprzez system GPRS. Ponadto w każdej szafie sterownikowej AKP zainstalować panel operatorski, który umożliwia bieżącą obserwację parametrów technologicznych pompowni i stanów urządzeń pompowni oraz dokonywanie zmian 
w nastawach tych parametrów, jak również zdalaczynne sterowanie ręczne pompowni. Sygnały z przepompowni ścieków w Nagnajowie i pośredniej usytuowanej na trasie rurociągu tłocznego przekazywane będą systemem GPRS do dyspozytorni przy ul. Wiślnej 1.

    - Komputerowy System Nadzoru i Wizualizacji.

System komputerowego nadzoru i wizualizacji winien zapewnić realizację niżej wymienionych funkcji i spełnić następujące wymagania szczególne:

- wizualizację  aktualnego stanu obiektu (symbole, napisy, wartości liczbowe, sygnalizacje stanów pracy, awarii i postoju napędów, sumowanie czasu pracy napędów, sumowanie przepływów),

- alarmowanie optyczne i akustyczne obsługi o wystąpieniu przekroczeń parametrów technologicznych oraz zakłóceń ruchowych przepompowni.

- rejestracja wystąpienia alarmów z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

- rejestracja czynności wykonywanych przez obsługę (oddziaływanie na obiekt) 
z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

- przedstawienie wykresów w funkcji czasu parametrów technologicznych (przepływ, poziom, temperatura itp.),

- automatyczna archiwizacja danych obiektowych (analogowych oraz alarmów 
i czynności wykonywanych przez obsługę),

- tworzenie i wydruk raportów zmianowych, dobowych i miesięcznych zawierających parametry technologiczne i techniczne,

- program sterowania i wizualizacji powinien odzwierciedlać pracę urządzeń w systemie archiwizacji. Należy przewidzieć ochronę techniczną obiektu z sygnalizacją 
w dyspozytorni ul Wiślna 1.

5.2.3.	Zbiornikowe przepompownie ścieków

Zbiornikowe przepompownie ścieków  wyposażone będą w dwie pompy zatapialne. 
W każdej przepompowni należy przygotować miejsce do montażu modułu sterującego monitoringu. Należy zastosować system modułowy pozwalający na łatwy i szybki montaż systemu sterującego. Przełączenie do trybu ręcznego, blokowanie przez sondy, szybkie usuwanie usterek musi być zapewnione przez użycie nowoczesnych podzespołów, które są wyposażone w elementy elektroniczne i miniaturowe przekaźniki. Moduł będzie posiadał również akumulator w celu zabezpieczeniu ciągłości pracy sterownika i czujników w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, środki łączności GPRS oraz oddzielny akumulator dla zasilania środków łączności. Akumulatory będą ładowane przez zasilacz. Cały moduł sterujący, wyposażony w sterownik, łączność, moduły przekaźnikowe i planszę ręcznego sterowania, będzie zamontowany do przygotowanej szafy sterowniczo-rozdzielczej SS.  Wymagane wymiary minimalne to 70 x 50 cm, przy głębokości 25 cm.

Plansza ręcznego sterowania musi umożliwiać zobrazowanie stanu poszczególnych elementów (pompy, serwozasuwy itp.) i stanu opomiarowanych wartości na wyświetlaczach (należy zastosować diody LED). Każdy silnik standardowo będzie pracował w trybie automatycznym, natomiast w razie potrzeby musi istnieć możliwość przełączenia do trybu ręcznego i zarządzania nim z planszy ręcznego sterowania. W trybie ręcznym będzie funkcjonowało także zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Panel sterowania ręcznego musi być wyposażony w przełącznik trybu pracy:  O -  R - A.

W pompowni należy zastosować system synoptyki umieszczony na elewacji drzwi wewnętrznych szafy sterowniczej (diody LED).

Warunki jakie musi spełniać panel operatorski:

- wyświetlanie wartości analogowych zbieranych i obliczanych przez  sterowniki,

- wyświetlanie stanów urządzeń,

- umożliwienie zmiany parametrów pracy przepompowni.

Wykaz sygnałów w systemie monitoringu

Podstawowa konfiguracja winna zapewniać monitorowanie następujących parametrów:

- Praca pomp	-	załączanie, wyłączanie, czas pracy

- Awaria pomp                 -	przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna,
                                                   usterka mechaniczna, zawilgocenie,

- Suchobieg	-	praca pomp „na sucho”

- Poziom max	-	przekroczenie maksymalnego poziomu,

- Włamanie	-	otwarcie pokrywy zbiornika, drzwi szafy SS

- Zasilanie	-	brak zasilania sieciowego, brak zasilania awaryjnego,

- Poziom medium	-	poziom medium w zbiorniku (dane z sondy)

- Prąd pompy	-	wartość natężenia prądu w trakcie pracy pompy (dane z
                                                  przekładnika prądowego)

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na:

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2. 	Roboty objęte niniejszych WZ obmierza się w następujących jednostkach miary: komplet robót montażowych instalacji AKP I nadzoru komputerowego zgodnie 
z Wykazem Cen

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w  jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen.

7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej WZ i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT  - PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.	Prace towarzyszące nie zostały ujęte w  Wykazie Cen jako wydzielone pozycja i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania  prac towarzyszących winna być uwzględniona przez wykonawcę 
w cenie ryczałtowej wykonania robót budowlanych

9.2.	Cena ryczałtowa wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu 
i rozruchu urządzeń, a ponadto:

- przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaż rur osłonowych wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoża, ułożenie przewodów i kabli, oznakowanie,

- przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór, zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaż korytek i kształtowników ocynkowanych, perforowanych, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych (niezbędnych 
do wykonania kompletnych prac AKP)

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości 
od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności (niezbędnych do wykonania kompletnych prac AKP),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych AKP,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, 
o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu (niezbędnych 
do wykonania kompletnych prac AKP),

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa

PN-76/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-91/E-05009/01	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085	Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-80/C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

| PN-91/M-42029 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-93/M-42071.01 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu- lub wielostanowymi wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. |
| PN-86/E- 08120 | Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa |
| PN-85/M-42057 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. |
| PN-88/M-42303 | Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki |
| PN-83/M-42325 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze i próbne. |
| PN-84/M-42332 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. Wymagania i badania. |
| PN-88/M-42010 | Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary elementów przyłączeniowych. |
| PN-92/M-42011 | Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne wymagania i badania.. |
| PN-81/M-42009 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania. |
| PN-EN 60546-1:2000 | Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania właściwości. |
| PN-EN 60546-2:2000 | Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych.. |
| PN-EN 60654-1:1996 IEC 654-1 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. |
| PN-EN 60654-2:1996 | Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Zasilanie. |
| PN-EN 60654-3:2000 | Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. |
| PN-EN 61131-3:1998 | Sterowniki programowalne. Języki programowania. |
| PN-EN 61297:1999 | Systemy sterowania procesami przemysłowymi. Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. |
| PN-EN 61298-1:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Postanowienia ogólne. |
| PN-EN 61298-2:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w warunkach odniesienia. |
| PN-EN 61298-4:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość sprawozdania z badań. |

| PN-IEC 770-2:1996 | Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. |
| --- | --- |
| PN-IEC 1131-1:1996 | Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 1131-2:1996 | Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące sprzętu.. |
| PN-ISO/IEC 9506-1:1994 | Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. |
| PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-ISO/IEC 9506-2/A1:1996 | Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. |
| PN-88/M-42000 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. |
| PN-89/M-42007.01 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne. |
| PN-90/M-42007.02 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia funkcji systemów komputerowych. |

BN-68/6353-03	Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16	Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V

oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajów UE

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

#### WZ – 08

#### ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE 
Z SYSTEMEM GPRS

1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z systemem GPRS w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia robót montażowych systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów 
dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą pracy zbiornikowych przepompowni ścieków.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Roboty towarzyszące – nie występują

    - Roboty tymczasowe – nie występują.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45317300-5 | Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej |
| --- | --- |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

CD – Centralna Dyspozytornia

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. MATERIAŁY

#### Materiały używane w ramach prac musza zapewnić spełnienie wymagań użytkowych 
i  eksploatacyjnych Zamawiającego.

#### 3. SPRZĘT

3.1.	Wykonawca przystępujący do prac wykaże się możliwością wykorzystania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do montażu i rozruchu systemu GPRS 
do bezprzewodowej transmisji sygnałów Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera, sprzęt:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Elektronarzędzia ręczne

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

#### WYMAGANIA DLA SYSTEMU i PRAC

### Zakres prac

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty montażowe systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją 
i kontrolą pracy zbiornikowych pompowni ścieków.

### Wymogi dla systemu GPRS bezprzewodowego przekazywania sygnałów

5.2.1.	Opis działania systemu

System GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów winien posiadać trzy zasadnicze bloki funkcyjne:

    - urządzenie transmisyjne – specjalistyczny moduł połączony ze sterownikiem automatyki monitorowanego obiektu na sieci za pośrednictwem interfejsu separującego, montowany w szafie automatyki przepompowni

    - serwer systemowy (internetowy)– aplikacja zbierająca wszystkie dane 
z przepompowni, w której następuje archiwizacja i obróbka informacji, wyposażony 
w dwa niezależne łącza internetowe z systemem awaryjnego archiwizowania danych (streamer) i skuteczne zabezpieczenie antywirusowe; administrowanie serwerem systemowych leży po stronie Dostawcy systemu i nie obciąża Użytkownika

    - w dyspozytorni pogotowia wodociągowego przy ulicy Wiślnej 1, z zainstalowaną przeglądarką WWW oraz łączem internetowym.

Nośnikiem informacji jest pakietowa transmisja danych (GPRS), której zastosowanie umożliwia monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym bez potrzeby budowania kosztownej infrastruktury przewodowej lub radiowej. Opłata za przesył danych w transmisji GPRS 
ma być stała, niezależna od ilości przesyłanych danych z obiektu. Sygnały z modułu nadawczego przesyłane są na serwer internetowy. Tutaj dokonywany jest zapis i archiwizacja danych oraz określany jest adresat wiadomości.  Użytkownik za pośrednictwem Internetu 
i przeglądarki www loguje się na serwer, skąd po wprowadzeniu osobistego kodu dostępu pobiera przypisane do niego dane. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie 
na ekranie monitora komputera PC. W przypadku wystąpienia awarii, prócz pojawienia 
się sygnału na ekranie monitora, Użytkownik winien być dodatkowo powiadamiany 
o zdarzeniu za pośrednictwem SMS-a przesłanego pod wskazany numer telefonu komórkowego lub e-maila wysłanego na wybrany adres skrzynki poczty elektronicznej.

5.2.2.	Funkcjonalność i niezawodność

Awaria części systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą nie może powodować przerwy w działaniu przepompowni. Należy przewidzieć elementy mające na celu zwiększenie niezawodności systemu:

- instalowanie zapasowych czujników (pływaki, manostaty) przy czujnikach elektronicznych (poziomu, ciśnienia). Możliwość zdalnego przełączenia na tryb pracy sterowany czujnikiem zapasowym.

- przy usterce komunikacji obiekty muszą przechodzić do trybu automatycznego, autonomicznego, sterowanego przez program na sterowniku lokalnym

- przy awarii wszystkich elementów elektronicznych, czujników, sterownika, musi być zapewniona możliwość przełączenia systemu do trybu ręcznego – przekaźnikowego, sterowanego przez pływaki lub czujniki.

5.2.3. Schemat łączności stanowiska dyzpozytorskiego z przepompowniami

Przekaz danych jest planowany z użyciem następujących rodzajów łączności: GPRS – przekaz danych z obiektów, jest to łączność ciągła -  opłata naliczana według ilości przekazanych danych. Warunkiem jest dobry sygnał sieci komórkowej. Każda stacja musi posiadać swój akumulator. Antena będzie instalowana na zewnątrz szafy rozdzielczej.

5.2.4. Schemat łączności stanowiska dyzpozytorskiego z przepompowniami

Dla połączenia stanowiska dyspozytorskiego z przepompownią użyć należy systemu GSM.

5.2.5.	Instalacje

Należy zastosować system modułowy pozwalający na łatwy i szybki montaż systemu sterującego. Przełączenie do trybu ręcznego, blokowanie przez pływaki lub wybrane czujniki, szybkie usuwanie usterek musi być zapewnione przez użycie nowoczesnych podzespołów, które są wyposażone w elementy elektroniczne i miniaturowe przekaźniki. Moduły będą posiadały również akumulator w celu zabezpieczeniu ciągłości pracy sterownika i czujników w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, środki łączności GPRS oraz oddzielny akumulator dla zasilania środków łączności. Akumulatory będą ładowane przez zasilacz. Cały moduł sterujący, wyposażony w sterownik, łączność, moduły przekaźnikowe i panel sterowania, będzie zamontowany w każdym obiekcie na sieci lub węźle technologicznym.

Ochrona przeciwprzepięciowa w przepompowni

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej części niskoprądowej w całości systemu objętego Kontraktem

5.2.6.	Lista obiektów do systemu GPRS

Prowadzenie dwustronnej bezprzewodowej transmisji sygnałów należy zapewnić do:

Dyspozytorni pogotowia wodociągowego przy ulicy Wiślnej 1 z następujących obiektów:

- zbiornikowej przepompowni ścieków w Nagnajowie,

- zbiornikowej przepompowni ścieków usytuowanej w połowie trasy rurociągu tłocznego

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.	Obmiar robót systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych nastąpi według zasad ogólnych przedstawionych w punkcie 7 WZ 01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

7.2.	Roboty objęte niniejszych WZ obmierza się w następujących jednostkach miary: komplet robót montażowych związanych z systemem GPRS zgodnie z Wykazem Cen

#### 8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z dostarczaniem, montażem i rozruchem systemu GPRS 
do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych dokonany na zasadach ogólnych podanych w „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.	Cena ryczałtowa wykonania robót budowlanych obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu 
i rozruchu urządzeń,

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji 
i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania łączności poszczególnych obiektów 
i sprawdzenie funkcjonalności układu,

- kompleksowe oprogramowanie systemowe, użytkowe i wykonawcze (aplikacyjne) systemów GPRS z wizualizacją (serwerów, komputerów, sterowników, terminali operatorskich, central operatorskich, układów mikroprocesorowych, rozszerzeń itp. wraz z wymaganymi licencjami i certyfikatami oraz ewentualnymi pracami projektowymi,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej 
jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, 
które są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 09





ROBOTY BETONOWE

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót betonowych i murowych ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03.

1.2.	 Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą robót budowlanych w zakresie konstrukcji obiektów zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty betonowe i murowe związane z realizacje nw. podzadań:

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miasta na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków.

1.4.	Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1.	Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.2.

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę) w poz. 1.4.4.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.5.

1.4.4. Deskowania elementów betonowych i żelbetowych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania deskowań elementów fundamentów zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewniać sztywność, niezmienność 
i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji.

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przystawne, drobnowymiarowe.

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury.

Elementy deskowania przestawnego winny składać się ze szkieletu nośnego i kształtowników stalowych oraz poszycia wykonanego z blachy, drewna lub tworzyw sztucznych.

Do łączenia poszczególnych elementów należy stosować stalowe łączniki i ściągi o różnej konstrukcji. Do formowania należy stosować systemowe elementy narożnikowe deskowania, typu wewnętrznego i zewnętrznego.

Deskowania należy sprawdzać na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników lub pomp z uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy i obciążenia rusztowania pomostami roboczymi.

Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy 
z masy betonowej.

Deskowania należy wykonywać i montować ściśle zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Inżyniera oraz zgodnie z instrukcjami producenta (dostawcy) zawartymi w dokumentach odniesienia.

1.4.5. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacją ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5. Zakres prac towarzyszących objętych WZ

1.5.1. Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5.2. Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geotechniczną robót podano 
w WZ 03 (roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5.3. Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,

-	projekty i receptury mieszanek betonowych.

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymaganiem niniejszych WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że część robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy, zawierająca wszystkie niezbędne dane, podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |
| --- | --- |

- 1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- beton – tworzywo budowlane powstałe przez trwałe połączenie za pomocą spoiwa rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego,

- klasa betonu – cyfra określająca wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie (oznaczenie normowe „Rg”) wg PN-B-03264:99, oznaczona MPa,

- mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy marki, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości,

Uwaga: w oznaczeniach klasy betonu w zakresie robót i na rysunkach zapisano 
w skrócie F15, co oznacza F150.

- wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; wyróżniamy następujące marki wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, W10, W12,

- odporność korozyjna betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie substancji chemicznych szkodliwych dla jego struktury; wyróżniamy stopnie: OK1, OK2, OK3,

- izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe 
(z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betonów, impregnacja).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	beton cementowy:

mieszanka wg PN-88/B-6250,

-	pręty stalowe do zbrojenia betonów:

stal przeznaczona do zbrojenia elementów konstrukcyjnych betonowych, klasy A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN o module sprężystości Ea=21*104MPa, wg PN-82/H-93215, 
PN-89/H-84023.06, PN-H-84023-6/A1:1996,

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- wytwórnia betonu - stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody 
i cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa, dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji, pełna systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw -8,

-  zagęszczarki płytowe,

-  dźwig samojezdny 6÷16 Mg,

-  mieszarka do zapraw,

-  elektronarzędzia ręczne.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

-	betonomieszarka samochodowa 5÷10m3,

-	samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

-	samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Roboty betonowe

5.1.1.1. Mieszanka betonowa

- Produkcja mieszanki betonowej

- Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury laboratoryjnej.

- Wytwórnia betonów typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt spełniający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera.

- Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru 
dla poszczególnych składników nie mogą przekroczyć:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.

5.1.1.2. Układanie mieszanki betonowej

- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

  - Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty betonowe przewidziane do realizacji w zakresie budowy obiektów inżynieryjnych związanych z realizacją zadania, obejmują wykonanie następujących elementów budowlanych:

- płyty fundamentowe pod przepompownią i studnią rozprężną

Ponadto, przewidziano roboty towarzyszące związane z elementami w/w konstrukcji 
w postaci:

- izolacje powierzchniowe powłokowe z mas bitumicznych,

W zakresie rzeczowym robót związanych z wykonaniem elementów betonowych budowli przewiduje się wykonanie w zależności od rozwiązań projektu budowlanego nw. robót:

Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Os. Nagnajów 
do kanalizacji miejskiej

- fundamenty przepompowni ścieków płyty żelbetowej monolitycznej gr. 30 cm z betonu C30/37 W8 zbrojoną stalą AIII, podbudowa betonowa, wyprawy i izolacje przeciwwodne systemowe powłokowe

- fundament studni rozprężnych kanalizacji tłocznej płyta fundamentowa żelbetowa monolityczna gr. 20 cm z betonu C 30/30 W8, zbrojona stalą AIII, podbudowa betonowa, wyprawy i izolacje przeciwwodne systemowe

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl.

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

- 7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót betonowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

  - Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

- Roboty zasadnicze betonowe i murowe związane z Podzadaniem

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w WZ 01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane.

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 	Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-B-19701:1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016 	Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2:1999 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-91/B-01813 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215 	Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250 	Woda.

PN-80/M-47340.20 	Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 206-1	Beton, Część 1, Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 12350	Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390	Badania betonu.

PN-EN 12504	Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 12636:2001	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790	Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 934-2:1999	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-B-12061:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-97/B-12011	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-97/B-12006	Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

PN-97/B-12002	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 10







ROBOTY BUDOWLANO –  MONTAŻOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej w ramach projektu 
pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”  z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03.

1.2.	 Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania robót budowlano – montażowych 
w zakresie zgodnym z  dokumentacją projektową i obejmują roboty:

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miasta Tarnobrzega na długości L ok.  = 6,6 km wraz z budową dwóch przepompowni ścieków.

1.4.	Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1.	Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę)

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę)

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę)

1.4.4. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacją ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę)

1.5. Zakres prac towarzyszących objętych WZ

1.5.1. Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5.2. Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geotechniczną robót podano 
w WZ 03 (roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.6. Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane podano w WZ 01  „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- |
| 45232423-3 | Przepompownie ścieków |
| 45342000-6 | Ogrodzenie przepompowni |

- 1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- montaż budowlany - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych 
na budowę części składowych konstrukcji, ich wyregulowanie i połączenie w całość 
w miejscu przeznaczenia,

- dostawa - zespół czynności związanych z  wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem 
na budowę i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego 
do wbudowania (lub jego części).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane 
na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	systemowe prefabrykowane zbiorniki przepompowni ścieków z polimerobetonu

-	systemowe prefabrykowane studnie rozprężne na kanalizacji tłocznej 
z kręgów betonowych

- montaż typowych elementów ogrodzeniowych jak cokół betonowy wraz ze słupkami o wys. 1.8 m

-  montaż typowych elementów ogrodzeniowych o wymiarach 4,0 m x 4,0 m z siatki ogrodzeniowej powlekanej wraz z bramą dwuskrzydłową o szerokości 2,65 m

-  ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

-	dźwig samojezdny 8 Mg, 75 Mg.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYO – MONTAŻOWYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Roboty montażowe elementów i konstrukcji stalowych

5.1.1.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane 
przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania.

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników 
i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów.

Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu 
jest niedopuszczalne.

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia 
i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem.

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku 
do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5.1.1.2. Montaż konstrukcji budowlanych

- Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

- Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w Wymaganiach Zamawiającego i w projekcie montażu.

- W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:

  - kolejność montażu,

  - sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,

  - stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,

  - stężenia z blachy fałdowanej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji,

  - podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,

  - terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

  - inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu.

- Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone:

  - fundamenty,

  - odchyłki geometryczne układu,

  - jakość materiałów,

  - stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

  - stan i kompletność połączeń.

- Pomiary kontrolne

- Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

- Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie 
i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć 
na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

- Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

- Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów 
z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty montażowe przewidziane do realizacji w ramach budowy mają charakter prac konstrukcyjnych.

Projektowane roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.1. oraz w instrukcjach producentów systemów i wyrobów budowlanych.

W zakresie rzeczowym robót związanych z montażem elementów konstrukcji przewiduje się wykonanie w zależności od rozwiązań projektu budowlanego nw. robót:

- zbiornikowe przepompownie ścieków w Osiedlu Nagnajów i w połowie rurociągu tłocznego, dostawa i montaż gotowych systemowych zbiorników przepompowni, elementów prefabrykowany z polimerobetonu wyposażonych technologicznie, przejścia szczelne, płyty z włazem, drabiny stalowe

- studnie rozprężne kanalizacji tłocznej, dostawa i montaż systemowych studni, elementy prefabrykowane z kręgów betonowych wyposażonych w nakrywy płytowe 
z włazem żeliwnym, drabiny stalowe

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

    - Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów technologicznych.

    - Wymagania ogólne:

Przy badaniu konstrukcji powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie:

  - prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów,

  - prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych,

  - prawidłowość wykonania robót zanikających,

-	ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- kontrole pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,

- stan fundamentów,

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletność połączeń,

- wykonanie powłok ochronnych,

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności,

-	pomiary kontrolne

- położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

- przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich konstrukcji.

- dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

- tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów 
na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów 
z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

- system pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowych po ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl.

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

- 7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót betonowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

  - Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

- Roboty budowlano – montażowe w zakresie zgodnym z dokumentacją dla Podzadania

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone WZ 01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane.

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-74/B-06262 	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-EN 934-2:1999 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

PN-91/B-01813 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-89/B-32250 	Woda.

PN-80/M-47340.20 	Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636:2001	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790	Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-93/S-10030	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-93/S-10080	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-EN 408:1998	Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.

PN-81/B-03150,00÷0,3 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-EN 338:1999	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 934-2:1999	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-91/B-01813	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-63/B-06201	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998	Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, projektowanie 
i wykonanie.

PN-84/B-03230	Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-71/H-97053	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-88/B-10085	Okna i drzwi z drewna i materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817	Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-ISO 5261	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-ISO 10005	Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 11






ROBOTY 
W ZAKRESIE ODBUDOWY DRÓG

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odbudowy dróg w ramach projektu 
pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03.

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3.	Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą robót budowlanych w zakresie odbudowy  dróg, zgodnie z dokumentacja projektową i obejmują odbudowę nawierzchni dróg i urządzeń w pasie robót drogowych oraz elementów zagospodarowania terenu związanych z realizacją nw. podzadań:

- Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miejskiej na długości ok. 6,5 km,

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

  - Zakres robót tymczasowych objętych WZ

    - Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę).

    - Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowanie terenu pod budowę).

    - Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacja ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geodezyjną robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt organizacji ruchu drogowego zastępczego,

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz zieleni na czas robót,

-	projekt organizacji i technologii wykonania robót,

-	projekty wykonawcze mieszanek wyrobów budowlanych:

- projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej

projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej przeprowadza się według następujących wymagań:

-	sprawdzenie przydatności gruntu i cementu,

-	przyjęcie co najmniej 3 wariantów składu mieszanek cementowo-gruntowych różniących się zawartością cementu co 2 % (np. 6 %, 8 % i 10 %),

-	oznaczenie dla każdej mieszanki wilgotności optymalnej (Woptcg) i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu cementowo-gruntowego (ρosmaxcg),

-	wykonanie i pielęgnacja próbek,

-	oznaczenie wytrzymałości próbek na ściskanie (R7, R28),

-	określenie wskaźnika mrozoodporności,

-	ustalenie optymalnego składu mieszanki cementowo-gruntowej,

-	obliczenie ilości cementu, wody oraz ewentualnych dodatków na 1 m2 stabilizowanej warstwy.

- projektowanie składu mieszanki betonu cementowego

Projektowanie składu mieszanki betonu obejmuje:

-	oznaczenie krzywej uziarnienia kruszywa,

-	oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa z cementem o założonej zawartości cementu,

-	obliczenie ilości składników na 1 m3 mieszanki betonowej,

-	wykonanie próbek kontrolnych,

-	zbadanie wytrzymałości na ściskanie,

-	ustalenie ostatecznego składu mieszanki.

- projektowanie składu betonu asfaltowego

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza się następująco:

-	sprawdzenie przydatności materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

-	zaprojektowanie składu mieszanki mineralnej odpowiadającej krzywej uziarnienia, która powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne,

-	określenie optymalnej zawartości lepiszcza asfaltowego (wg metod obliczeniowych 
o doświadczalnych – metoda Marshalla),

-	sprawdzenie właściwości zaprojektowanej mieszanki w próbie laboratoryjnej (porównanie właściwości próbek laboratoryjnych z wymaganiami dla betonu asfaltowego do danej warstwy konstrukcji nawierzchni) i w próbie technologicznej 
na odcinku doświadczalnym z zakresem badań przewidzianym dla danej warstwy nawierzchni,

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymogami niniejszych WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

  - Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy, zawierającą wszystkie niezbędne dane, podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ)

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |
| --- | --- |

1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- profilowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania,

- kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”,

- podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

- droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń,

- obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu,

- krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu,

- znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi 
z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

- znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą 
lub masą w kolorze białym – odblaskową,

- biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic 
z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane),

- próg zwalniający – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle 
w formie wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

  - Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane 
na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodnym 
z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna) wydanym 
przez producenta.

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować nw. wyroby budowlane:

a)	piasek

kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,0752mm wg PN-B-11113:1996 spełniające nw. wymagania:

| Właściwości | Gatunki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Skład ziarnowy: a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, nie więcej niż | 1 | 5 | 10 |
| b) zawartość nadziarna powyżej 2mm, nie więcej niż | 151) | 151) | 151) |
| c) wskaźnik piaskowy, większy niż | 75 | 65 | 40 |
| Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |  |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO2, nie więcej niż | 0,22) | 1,02) | - |
| Wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż | 8,03) | 8,03) | - |
| 1) Nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4mm 2) Dotyczy piasku do betonów cementowych 3) Dotyczy piasku do warstw i urządzeń filtracyjnych |  |  |  |

b)	żwir i mieszanka

kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,07563mm, wg PN-B-11111:1996 spełniające nw. wymagania:

| Właściwości | Nie więcej niż |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa I | Klasa II | Klasa III |
| Ścieralność w bębnie Los Angeles - całkowita - wskaźnik jednorodności ścierania | 25 25 | 35 30 | 45 40 |
| Nasiąkliwość | 1 | 2,5 | 4 |
| Mrozoodporność | 2,5 | 5 | 10 |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO21) | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Zawartość ziarn nieforemnych | 15 | 25 | 30 |
| Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych | 7 | 10 | 15 |
| Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |  |
| Wskaźnik piaskowy2) | 75 | 65 | 40 |
| 1) Dotyczy kruszywa ulepszonego cementem 2) Dotyczy tylko mieszanek |  |  |  |

c)	kruszywo łamane

kruszywo naturalne kruszone o uziarnieniu jn:

| Kruszywa łamane zwykłe |  | Kruszywa łamane granulowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | Frakcja lub grupa frakcji | Rodzaj | Frakcja lub grupa frakcji |
| Miał | 04 | Piasek łamany | 0,0752,0 |
| Kliniec | 412,8 | Mieszanka drobna granulowana | 0,0754,0 |
| Kliniec | 420,0 | Grys | 2,04,0 |
| Kliniec | 431,5 | Grys | 4,06,3 |
| Kliniec | 6,312,8 | Grys | 6,310,0 |
| Kliniec | 6,320,0 | Grys | 6,312,8 |
| Kliniec | 12,820,0 | Grys | 10,012,8 |
| Kliniec | 2031,5 | Grys | 12,816,0 |
| Tłuczeń | 31,563,0 | Grys | 12,820,0 |
| Niesort | 031,5 |  |  |
| Niesort | 063,0 |  |  |

wg PN-B-11112:1996, spełniające wymagania jn:

| Właściwości | Wymagania w % (m/m) dla klasy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Ścieralność w bębnie Los Angeles a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: dla klińca dla tłucznia dla niesortu dla grysu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | - 30 25 - 25 | - 40 35 40 30 | - 50 50 50 35 |
| Nasiąkliwość, nie więcej niż: a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych frakcja (46,3mm) frakcja powyżej 6,3mm oraz dla klińca b) dla kruszywa ze skał osadowych | 1,5 1,2 2,0 | 2,0 2,0 3,0 | 3,0 3,0 5,0 |
| Mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż: a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszywa ze skał osadowych | 2,0 2,0 | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, nie więcej niż, ubytek masy: dla klińca i grysu dla pozostałych rodzajów kruszywa | 10 - | 30 - | - - |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:1) | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| 1) Nie dotyczy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych |  |  |  |

d) grys i żwir naturalnie rozdrobniony

kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000, spełniające wymagania jn:

| Właściwości | Klasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Ścieralność w bębnie kulowym: a) po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy, % mm b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy, % mm | 25,0 25,0 | 35,0 30,0 | 45,0 35,0 |
| Nasiąkliwość, % mm | 1,5 | 2,5 | 5,0 |
| Mrozoodporność, ubytek masy, % mm | 2,5 | 5,0 | 10,0 |

e)	elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe wykonane metodą wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, kolor i kształt wg projektu, nasiąkliwość poniżej 5% wagowo, wykaz:

- kostka brukowa gr. 8 cm, 6 cm, 14 cm,

- krawężniki drogowe 15 x 30 cm,

- obrzeża chodnikowe 8 x 30 cm, 6 x 30 cm,

- płyty chodnikowe.

f)		elementy kamienne – kamień łupany wg PN-EN771-6:2002

- brukowiec,

- kostka drogowa,

g)	wyroby do znakowania nawierzchni drogowych:

- farba nakładana warstwą gr. 0,3  0,8 mm (emulsja),

- farba nakładana warstwą gr. 0,9  5,0 mm (masa),

h)	znaki drogowe pionowe:

elementy prefabrykowane stalowe słupki i tarcze) wykonane zgodnie z „Instrukcją 
o znakach drogowych” Załącznik Nr 1 do Zarządzenia MTiGM z dnia 03.03.1994 r.

i)	elementy punktowe odblaskowe nawierzchniowe

drobnowymiarowe prefabrykowane oznakowania drogowe do znakowania nawierzchni drogowych – wg dokumentu odniesienia,

j)	geowłóknina – wg dokumentu odniesienia

wyrób tekstylny rulonowy z włókien polipropylenowych, masa powierzchniowa  700g/m2, grubość warstwy  5mm, wytrzymałość na rozciąganie  17 kN/m,

k)	cement portlandzki powszechnego użytku, wg PN-EN 196-1:1996

spoiwo otrzymywane za zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5 % kamienia gipsowego lub żużla,

l)	woda, wg PN-88/B-32250

składnik zaczynów, zapraw i betonów

ł)	beton cementowy, zwykły wg PN-EN 206-1:2002

sztuczny kamień powstały wskutek związania kruszywa za pomocą spoiwa cementowego, gęstość pozorna 2000  2600 kg/m3,

m)	beton asfaltowy, wg PN-74/5-96022

sztuczny kamień powstały wskutek związania kruszywa i mączki mineralnej z lepiszczem asfaltowym, gęstość pozorna 2200  2300 kg/m3, nasiąkliwość wagowa 1,5  4 %.

    - Składniki mineralnych mieszanek asfaltowych (MMA)

- kruszywo skalne wymienione w poz. 3.2.1.

- wypełczniacz do mas bitumicznych

mączka mineralna, klasyfikowana wg PN-EN 13043:200.. stanowiąca wypełniacz spoiwa 
w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA) wg podziału:

- wypełniacz wapienny podstawowy:

drobnoziarnisty materiał zawierający 80 % ziaren 0,075 mm,

- wypełniacz zastępczy (............., żużlowy, cementowy itp.)

drobnoziarnisty materiał zawierający 100 % ziaren  0,075 mm

- lepiszcze bitumiczne asfaltowe:

wyrób budowlany otrzymywany z przeróbki ropy naftowej składający się z mieszaniny węglowodanów wielkocząsteczkowych alifatycznych, naftenowych i aromatycznych 
wg PN-EN 12591:2002, spełniający wymagania jn:

-	gatunki o penetracji 20*0,1 mm  330*0,1 mm.

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenia gatunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20/30 | 30/45 | 35/50 | 40/60 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330 |
| Penetracja w 250C, 0,1mm | PN-EN 1426:2001 | 2030 | 3045 | 3550 | 4060 | 5070 | 70100 | 100150 | 160220 | 250330 |
| Temperatura mięknienia PiK, 0C | PN-EN 1427:2001 | 5563 | 5260 | 5058 | 4856 | 4654 | 4351 | 3947 | 3543 | 3038 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-1 lub PN-EN 12607-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana masy, nie więcej niż, % m/m |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, 0C |  | 55 | 53 | 53 | 50 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35 |
| Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, 0C | PN-EN 1427:2001 | 57 | 54 | 52 | 49 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 |
| Temperatura zapłonu, nie niższa niż,0C | PN-EN ISO 2592 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
| Rozpuszczalność, nie niższa niż, % m/m | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

- gatunki o penetracji 250*0,1mm 900*0,1mm

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenie gatunku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250/330 | 330/430 | 500/650 | 650/900 |
| Penetracja w 150C, 0,1mm | PN-EN 1426:2001 | 70130 | 90170 | 140260 | 180360 |
| Lepkość dynamiczna w 600C, co najmniej, Pa*s | PN-EN 12596 | 18 | 12 | 7,0 | 4,5 |
| Lepkość kinetyczna w 1350C, co najmniej, mm2/s | PN-EN 12595 | 100 | 85 | 65 | 50 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-1 lub PN-EN 12607-3 |  |  |  |  |
| - zmiana masy, nie więcej niż, % |  | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| - stosunek lepkości w 600C, nie więcej niż |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Temperatura zapłonu, 0C, nie niższa niż | PN-EN 22719 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rozpuszczalność, % (m/m), nie mniej niż | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Szczególne warunki krajowe – kraje stosujące: Niemcy, Finlandia, Norwegia, Szwecja |  |  |  |  |  |
| Temperatura łamliwości, 0C, nie wyżej | PN-EN 12593:2004 | -16 | -18 | -20 | -20 |

- gatunki oznaczone wymaganą lepkością w temperaturze 60 °C (asfalty miękkie)

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenie gatunku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V 1500 | V 3000 | V 6000 | V 12000 |
| Lepkość kinematyczna w 1350C, co najmniej, mm2/s | PN-EN 12595 | 10002000 | 20004000 | 40008000 | 800016000 |
| Temperatura zapłonu, 0C, nie niżej | PN-EN 22719 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Rozpuszczalność, % (m/m), nie niżej | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-2 |  |  |  |  |
| - zmiana masy, nie wyżej, % |  | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| - stosunek lepkości w 600C, nie wyżej |  | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |

2.2.3. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- równiarka samobieżna,

- spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM,

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3,

- walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy,

- płyta wibracyjna, lekka,

- betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h,

- betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3,

- zagęszczarka płytowa, lekka,

- zautomatyzowana wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej,

- skrapiarka mechaniczna z cysterną,

- mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,

- walec ogumiony, drogowy, średni,

- kultywator do stabilizacji gruntu.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 ÷ 20 Mg,

- samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg,

- betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3,

- cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg, wyposażony w plandekę 
i ogrzewaną skrzynię.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ01 – „Wymagania ogólne”.

  - Wymagania techniczne

    - Podłoże gruntowe w pasie drogowym

Podłoże nawierzchni drogowej stanowi grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa (PN-87/S-02201). Podłoże gruntowe rozpatruje się do głębokości nie mniejszej niż 1m od projektowanej niwelety drogi.

W stosunku do podłoża gruntowego wymagana jest odpowiednio duża nośność i sztywność, gwarantujące:

-	stabilność konstrukcji nawierzchni w czasie długotrwałego obciążenia ruchem,

-	odporność na oddziaływanie wody i mrozu w czasie eksploatacji drogi z uwzględnieniem zmiennych warunków nawilgocenia,

-	odporność na obciążenia od ruchu technologicznego w trakcie wykonywania podbudowy pod nawierzchnię bez nadmiernych odkształceń, niezależnie od warunków pogodowych.

Konstrukcje nawierzchni drogowych muszą być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się właściwościami podanymi w tablicy jn.:

Wymagany moduł odkształcenia oraz wskaźnik zagęszczenia podłoża niewysadzinowego grupy nośności G1

| Kategoria ruchu | Wtórny moduł odkształcenia | Wskaźnik zagęszczenia |
| --- | --- | --- |
| KR1-KR2 | 100 | 1,00 |
| KR3-KR6 | 120 | 1,03 |
| Wtórny moduł odkształcenia określa sie przy następujących warunkach: - oznaczenie przy drugim obciążeniu płyta o średnicy 30cm, - badanie przeprowadza się w zakresie od 0 MPa do 0,25MPa, - wartość modułu wyznacza się dla przyrostu obciążenia od 0,05MPa do 0,15MPa |  |  |

Przydatność gruntów do wykonywania podłoży pod nawierzchnie drogowe (PN-S-02205) przedstawiono w tablicy jn:

Górną warstwę nasypu o grubości, co najmniej 0,5m należy wykonywać z gruntów niespoistych i niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości, co najmniej 5 
i współczynniku filtracji k10  6*10-5m/s.

Przydatność gruntów do górnych warstw budowli ziemnych położonych w strefie przemarzania

| Przeznaczenie | Przydatne | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania | - Żwiry i pospółki - Piaski grubo- i średnioziarniste - Iłołupki przywęgłowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniejszych niż 0,075mm - Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom | - Żwiry i pospółki gliniaste - Piaski pylaste i gliniaste - Pyły piaszczyste i pyły - Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35% - Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego - Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej > 2% | Pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, popioły, itp. |
|  |  | - Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | Drobnoziarniste i nierozpadowe straty masy do 1% |
|  |  | - Piaski drobnoziarniste | O wskaźniku nośności Wnoś 10 |
| W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe i wysadzinowe | Gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.) |

Podłoże nawierzchni drogowej należy kwalifikować jako słabe i wymagające ulepszenia lub wzmocnienia, kiedy grunt nie spełnia kryteriów podanych w normie PN-S-02205 pod względem:

-	rodzaju i uziarnienia gruntu,

-	wskaźnika zagęszczenia,

-	wtórnego modułu odkształcenia E2,

-	stosunku modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego E2/E1,

-	wysadzinowości,

-	wskaźnika nośności CBR.

W celu ulepszenia podłoża dopuszcza się stosowanie nw. zabiegów technicznych:

-	dogęszczenie, doziarnienie lub konsolidacja w celu zmniejszenia zawartości wolnych przestrzeni w szkielecie gruntu,

-	wymiana gruntów słabego podłoża na warstwy gruntu lub materiału niewysadzinowego (warstwy nośne, warstwy mrozoodporne i odsączające),

-	stabilizacja gruntów spoistych spoiwami hydraulicznymi w celu osuszenia gruntów nadmiernie wilgotnych, zmniejszenia wrażliwości na działanie czynników klimatycznych oraz zwiększenia ich nośności,

-	stabilizacja chemiczna gruntów niespoistych w celu zmniejszenia ich odkształcenia,

-	separacja warstw gruntu i kruszywa warstwami odcinającymi w przypadku niespełnienia warunku szczelności.

D15d85≤5

gdzie:

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, mm,

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, mm.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań celem określenia przydatności podłoża gruntowego do robót drogowych na każdym odcinku oraz do wykonania koniecznych robót związanych z ewentualnym ulepszeniem tego podłoża.

Przy wyborze sprzętu zagęszczającego należy kierować się następującymi zaleceniami:

-	dokładne wartości liczby przejść walca po jednym śladzie w czasie zagęszczenia należy ustalić na poletku próbnym,

-	zagęszczenie gruntów o wilgotności optymalnej wykonuje się warstwami grubości: 
w gruntach spoistych do 20  30 cm, w gruntach niespoistych do 50  150 cm,

-	wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm,

-	urządzenia wibracyjne są na ogół nieprzydatne do zagęszczenia żwirów, źle uziarnionych pospółek i piasków równoziarnistych – zalecane są walce statyczne lub zagęszczarki udarowe,

-	skuteczność zagęszczania można poprawić stosując dodawane z wodą środki powierzchniowo-czynne, zmniejszające napięcie powierzchniowe wody błonkowej otaczającej cząstki gruntu.

Zalecane rodzaje urządzeń zagęszczających dla różnych rodzajów gruntów

| Rodzaje urządzeń zagęszczających | Rodzaje gruntu |  |  |  |  |  | Przydatność sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niespoiste: piaski, żwiry, pospółki |  | Spoiste: pyły, gliny, iły |  | Gruboziarniste i kamieniste |  |  |
|  | Grubość warstwy m | Liczba przejść | Grubość warstwy m | Liczba przejść | Grubość warstwy m | Liczba przejść |  |
| Walce statyczne gładkie | 0,10,2 | 48 | 0,10,2 | 48 | 0,20,3 | 48 | 1 |
| Walce statyczne okołkowane | - | - | 0,20,3 | 812 | 0,20,3 | 812 | 2 |
| Walce statyczne ogumione | 0,20,5 | 68 | 0,20,4 | 610 | - | - | 3 |
| Walce wibracyjne gładkie | 0,40,7 | 48 | 0,20,4 | 34 | 0,30,6 | 35 | 4 |
| Walce wibracyjne okołkowane | 0,30,6 | 36 | 0,20,4 | 610 | 0,20,4 | 610 | 5 |
| Zagęszczarki wibracyjne | 0,30,5 | 48 | - | - | 0,20,5 | 48 | 6 |
| Ubijaki szybko uderzające | 0,20,4 | 24 | 0,10,3 | 35 | 0,20,4 | 34 | 6 |
| Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z wysokości od 5 do 10m | 28 | 410 uderzeń | 14 | 36 uderzeń | 15 | 36 uderzeń | 7 |

    - Podbudowy nawierzchni drogowych

      - Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa z betonu asfaltowego (PN-S-96025) jest to jedna lub więcej warstw wytworzonej i zagęszczonej na gorąco mieszanki mineralno-asfaltowej spełniającej wymagania wobec betonu asfaltowego. Podbudowę taką stosuje się do budowy nośnych części nawierzchni drogowych o obciążeniu od KR1 do KR6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na podbudowę w nawierzchni drogowej 
w zależności od kategorii ruchu powinny charakteryzować się właściwościami podanymi 
w tablicy jn.:

Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej i podbudowy z betonu asfaltowego

| Właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Od KR1 do KR 2 | Od KR3 do KR6 |
| Moduł sztywności pełzania, MPa | nie wymaga się | 16,0 |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN | 8,0 | 11,0 |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm | 1,54,0 | 1,53,5 |
| Wolna przestrzeń w próbkach wg metody Marshalla, % | 4,08,0 | 4,08,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach wg metody Marshalla, % |  75,0 |  72,0 |
| Grubość w cm warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: od 0 do 12,8 mm od 0 do 16,0 mm od 0 do 20,0 mm od 0 do 25,0 mm od 0 do 31,5 mm | 3,55,0 4,05,0 5,06,0 8,010,0 9,016,0 | - - - 8,0 do 14,0 9,0 do 16,0 |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | 98,0 | 98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % | 4,59,0 | 4,59,0 |

Powierzchnia podłoża pod podbudowę powinna być równa, sucha, czysta i skropiona emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości od 0,2 do 1,0 kg/m2 czystego asfaltu 
(po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego). Podbudowę 
z betonu asfaltowego przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej należy również skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym dla zapewnienia właściwego połączenia międzywarstwowego. Zalecana ilość asfaltu wynosi od 0,3 do 0,5 kg/m2.

Warstwy podbudowy mogą być wykonywane przy następujących warunkach pogodowych:

-	temperatura  +5 °C, gdy grubość układanej warstwy jest większa od 8 cm,

-	temperatura  + 10 °C, gdy grubość układanej warstwy  8 cm,

-	prędkość wiatru  16 m/s,

-	bez opadów atmosferycznych.

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie powinny być większe od podanych 
w tablicy.

Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego

| Drogi, place | Nierówności w podbudowie asfaltowej, mm |
| --- | --- |
| Drogi klasy A, S, GP | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 15 |

Wytwarzanie, wbudowanie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej do podbudowy powinno być zgodne z wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonu asfaltowego niniejszych WZ.

      - Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa 
lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni z zagęszczonego w wilgotności optymalnej kruszywa naturalnego, łamanego lub żużla wielkopiecowego o właściwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje się do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych nawierzchni służących do przenoszenia obciążeń od ruchu KR1 do KR6.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna charakteryzować 
się właściwościami podanymi w tablicy jn.:

| Podbudowa z kruszywa o wskaźniku Wnoś, nie mniejszym niż, % | Wskaźnik zagęszczenia Is, nie mniejszy niż | Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm |  | Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 kN | 50 kN | od pierwszego obciążenia | od drugiego obciążenia |
| 60 80 120 | 1,0 1,0 1,03 | 1,40 1,25 1,10 | 1,60 1,40 1,20 | 60 80 100 | 120 140 180 |

Minimalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić:

-	dla kruszyw łamanych i żużli 10 cm,

-	dla kruszyw naturalnych 12,5 cm,

-	dla mieszanek kruszyw 11 cm.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząsteczek gruntu do podbudowy.

Do stabilizacji mechanicznej stosuje się kruszywo łamane, żwir i mieszanki oraz kruszywa 
z żużla wielkopiecowego. Kruszywo powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi.

Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego należy stosować mieszankę piasku 
i żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego pochodzącego z przekruszenia ziarn żwiru 
lub kamieni narzutowych. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo pochodzące z przekruszenia surowce skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Podbudowa z żużli wielkopiecowych wykonywana powinna 
być z kruszywa pochodzącego z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego 
bez domieszek spieków metalicznych. W celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia można użyć dodatkowo kruszywa naturalnego (podbudowa pomocnicza) lub kruszywa łamanego (podbudowa zasadnicza).

Kruszywo naturalne i łamane powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
i bez domieszek gliny.

Wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy podbudowy układanej jednorazowo.

Kruszywo żużlowe powinno być zastosowane po, co najmniej roczny sezonowaniu żużli kawałkowych twardych.

Zagęszczenie podbudowy ustala się na podstawie wskaźnika zagęszczenia wyrażonego stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu materiału podbudowy i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu materiału zagęszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda II). Gęstość objętościowa materiału w podbudowie oznacza się objetościomierzem wodnym lub piaskiem kalibrowanym.

Kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić również stosując metodę obciążeń płytowych (szczególnie dla podbudów z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadziej niż raz na 5000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na drodze. Proces mieszania powinien odbywać się w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej. Po wyprodukowaniu należy od razu transportować mieszankę na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wyschnięciu.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Do rozkładania mieszanki należy stosować równiarki albo układarki.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Do zagęszczenia stosuje się walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.

W celu sprawdzenia sprzętu do wykonywania podbudowy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym i określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego wykonawca powinien wykonać odcinek próbny. Na odcinku próbnym, o powierzchni od 400 do 800 m2, powinno się użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po podbudowie będzie odbywał się ruch budowlany, to wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

      - Podbudowa z tłucznia kamiennego

Jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego może stanowić warstwę dolną 
lub górna podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza). Podbudowy tłuczniowe (PN-S-96023) wykonuje się przeważnie w dwóch warstwach.

Podbudowa tłuczniowa powinna charakteryzować się odpowiednia nośnością. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej przedstawiono w tablicy jn.

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm (MPa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwotny MEI | Wtórny MEII |
| Ruch lekki Ruch lekko-średni i średni | 100 100 | 140 170 |

Dla podbudowy pomocniczej pierwotny moduł odkształcenia, mierzony płytą o średnicy 30cm, powinien być większy od 50 MPa.

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia.

Jakość kruszywa powinna odpowiadać klasie, co najmniej II do podbudowy zasadniczej, klasie II i II do podbudowy pomocniczej.

Dolna warstwa podbudowy jest zagęszczana bez klinowania. Górna warstwę podbudowy klinuje się. Do klinowania stosuje się kliniec 4/20 mm lub kruszywo naturalne otoczone lepiszczem.

Tłuczeń rozkłada się w warstwie o jednakowej grubości w sposób mechaniczny przy użyciu równiarki albo układarki. Podłoże, na którym układa się podbudowę powinno być nośne 
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przewałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczynać się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się 
od dolnej i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Podczas zagęszczania należy tłuczeń skrapiać wodą, ponieważ tłuczeń wilgotny łatwiej układa się w warstwie bez nadmiernych wyokrągleń krawędzi ziarn 
oraz kruszenia się. Jeżeli pojawią się nierówności należy je niezwłocznie usunąć 
przez dołożenie świeżego tłucznia po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami lub oskardami.

Po całkowitym zagęszczeniu tłucznia następuje klinowanie kruszywa. Kliniec rozsypuje się stopniowo w małych ilościach przy ciągłym zagęszczaniu i polewaniu wodą. Do rozkładania klińca można zastosować rozsypywarki kruszywa. Zagęszczanie należy wykonywać 
przy użyciu walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m 
albo płytowej zagęszczarki wibracyjnej o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami.

Warstwę górną po zaklinowaniu można zamulić, stosując do tego miał kamienny lub piasek.

Kontrole zagęszczenia podbudowy tłuczniowej należy przeprowadzić stosując metodę obciążeń płytowych. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy 
od 2,2.

      - Podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi

        - Podbudowa stabilizowana cementem

Przez stabilizację gruntu cementem (PN-S-96012) należy rozumieć proces technologiczny, polegający na rozdrobnieniu istniejącego gruntu rodzimego i zmieszaniu go z taką ilością cementu i wody, aby po zagęszczeniu i procesie twardnienia mieszanka wykazywała dostateczną zwartość, wytrzymałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych.

W wyniku wprowadzenia cementu do gruntu zachodzi proces wiązania gruntu z cementem oraz proces twardnienia samego cementu.

Sztywny szkielet nośny w gruntocemencie powstaje wskutek wiązania zaczynu cementowego z ziarnami piaskowymi i pyłowymi rozmieszczonymi w miarę równomiernie w całej objętości warstwy. Dzięki nadanej im strukturze gruntu stabilizowanego cementem znacznej podatności (grunt musi zawierać frakcje pyłowe i iłowe) podbudowa jest mniej wrażliwa na skurcz 
niż beton cementowy i nie wymaga dylatacji.

Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu wiązania cementu w zależności od rodzaju warstwy konstrukcji powinna charakteryzować się wytrzymałością i wskaźnikiem mrozoodporności podanymi w tablicy jn.

| Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej | Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą, MPa |  | Wskaźnik mrozoodporności |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R7 | R28 |  |
| Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR2 do KR6 | 1,62,2 | 2,55,0 | 0,7 |
| Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości, co najmniej 10cm w przypadku budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszonego słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych | 1,01,6 | 1,52,5 | 0,6 |
| Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wrażliwych a działanie mrozu i wody (wątpliwych i wysadzinowych) | - | 0,51,5 | 0,6 |

Orientacyjna grubość warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać:

-	15 cm, w przypadku mieszania na miejscu sprzętem rolniczym,

-	18 cm, w przypadku mieszania na miejscu sprzętem specjalistycznym,

-	22 cm, w przypadku mieszania w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, 
to stabilizacje należy wykonać w dwóch warstwach.

Do wykonywania warstw z gruntu stabilizowanego cementem stosuje się grunty o wskaźniku piaskowym 20 WP 50 oraz zawartości frakcji <0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn >2mm, co najmniej 30 %.

Decydującym kryterium przydatności gruntu do stabilizacji jest ocena wytrzymałości 
na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem o 7 dniach (R7) i po 28 dniach (R28).

Grunty o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom jw. mogą być poddane stabilizacji po ulepszeniu dodatkami wapna, popiołów lotnych oraz chlorku wapnia.

Do stabilizacji gruntu stosuje się cement klasy 32,5 lub 32,5 R według PN-B-19701 (portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub pucolnowy CEM IV)

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy jn.

| Kategoria ruchu | Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza | Ulepszone podłoże |
| KR2 do KR6 | - | 6 | 8 |
| KR1 | 8 | 10 | 10 |

Przed przystąpieniem do wykonywania stabilizacji gruntu cementem należy upewnić się, czy warunki pogodowe są odpowiednie. Nie należy rozpoczynać robót, gdy:

-	podłoże jest zamarznięte,

-	podczas opadów deszczu,

-	prognozy meteorologiczne wykazują spadek temperatury poniżej 5 °C w czasie najbliższych 7 dni.

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Dodatki ulepszające wprowadza się przed dozowaniem cementu.

Proces technologiczny stabilizacji gruntu cementem składa się s następujących czynności:

-	wzruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego,

-	rozścielenie dodatków ulepszających i wymieszanie ich z gruntem rodzimym,

-	rozścielenie cementu,

-	wymieszanie gruntu z cementem na sucho,

-	zwilżenie optymalne mieszanki cementowo-gruntowej,

-	wyprofilowanie mieszanki cementowo-gruntowej,

-	zagęszczenie mieszanki cementowo-gruntowej,

-	pielęgnacja wykonanej podbudowy.

Spulchnianie, rozdrabnianie i mieszanie gruntu z materiałem odziarniającym wykonuje się tak długo, aż grudki gruntu ulegną rozkruszeniu i mieszanka będzie miała jednorodny wygląd. Grunty spoiste przed dodaniem cementu powinny być rozdrobnione tak, aby przez sito #4 mm przechodziło, co najmniej 80 % gruntu.

Jeżeli wilgotność gruntu jest za duża, należy go kilkakrotnie przemieszać w celu osuszenia go. Grunty spoiste osusza się przez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

Rozścielenie cementu powinno być równomierne i zgodne z recepturą. Mieszanie gruntu z cementem na sucho i na mokro przeprowadza się tak długo, aż mieszanka przybierze jednakową barwę.

Najlepsza jakość robót uzyskuje się przez zastosowanie maszyn jednoczynnościowych takich jak:

-	gruntomieszarki do odspajania i mieszania gruntu rodzimego z materiałem doziarniającym i cementem, do zwilżania urobku woda i mieszania na mokro,

-	rozścielarki do równomiernego rozściełania materiału doziarniającego,

-	rozsypywarki cementu do rozścielania na gruncie żądanej ilości spoiwa hydraulicznego zgodnie z wartością projektową.

Orientacyjna grubość warstwy podbudowy przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym nie powinna być większa niż 18cm.

Realizacja robót powinna być w miarę możliwości prowadzona na całej szerokości w celu uniknięcia podłużnych spoin roboczych.

      - Podbudowa z chudego betonu cementowego

Podbudowę z chudego betonu stosuje się do budowy nośnych części nawierzchni drogowych o kategorii ruchu od KR1 do KR6. Zagęszczona sucha mieszanka betonowa 
po ukończeniu procesu wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 MPa do 9 MPa (wytrzymałość siedmiodniowa powinna wynosić 3,5  5,5 MPa). Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
po zagęszczeniu.

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu stosuje się kruszywo mineralne naturalne: 
żwiry i mieszankę (PN-B-11111), piasek (PN-B-11113), kruszywo łamane ze skał naturalnych (PN-B-11112) kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego) PN-B-23004, grys z otoczaków (PN-86/B-06712) lub mieszaninę tych kruszyw oraz kruszywo z recyklingu betonu większe niż 4mm. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka chudego betonu charakteryzowała się maksymalną szczelnością i urabialnością 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Do chudego betonu stosuje się cement, co najmniej klasy 32.5: portlandzki CEM I, portlandzki z dodatkami CEM II, hutniczy CEM III lub pucolanowy CEM IV (według PN-B-19701:1997). Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 5 do 7% w stosunku 
do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.

Wytwarzanie mieszanek powinno odbywać się wyłącznie mechanicznie. Składniki chudej mieszanki betonowej dozowane wagowo zaleca się wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej. Mieszankę chudego betonu można przewozić samochodami na duże odległości bez obawy rozsegregowania. Układanie warstwy podbudowy wykonuje się układarkami mechanicznymi, zapewniającymi równomierne rozłożenie mieszanki. Dopuszcza się rozścielenie mieszanki spycharkami i równiarkami, jak również ręczne układanie mieszanki przy wykonywaniu małych robót. Po ułożeniu chudej mieszanki betonowej rozpoczyna się zagęszczanie (nie później niż przed upływem 30 min. w temperaturze otoczenia powyżej 20°C, w temperaturze niższej nie później niż przed upływem 1 h, licząc od chwili dodania wody do mieszanki betonowej. Zagęszczenie wykonuje się walcami statycznymi (do grubości warstwy 15 cm) lub płytami wibracyjnymi albo walcami wibracyjnymi (do grubości 25 cm).

Bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy należy świeży beton zabezpieczyć 
przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni preparatami powłokowymi, foliami z tworzyw sztucznych, włókniną lub warstwą piasku naturalnego. W przypadku pielęgnacji podbudowy warstwa grubej włókniny lub wilgotnego piasku należy utrzymywać je w stanie wilgotnym w czasie od 7 do 10 dni. Zdjęcie prowadnic może nastąpić 
nie wcześniej niż po 36 h od zakończenia zagęszczenia chudej mieszani betonowej 
w temperaturze otoczenia powyżej 10°C, a w temperaturze otoczenia niższej – nie wcześniej niż po 48 h .

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni asfaltowej wykonanie szczelin pozornych na głębokość około 35 % grubości podbudowy. Szerokość szczelin powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wycinać tak, aby powstałe w ten sposób kwadratowe lub prostokątne płyty charakteryzowały się stosunkiem długości 
do szerokości nie większym niż od 1,5 do 1,0. Wymiar płyty mierzony wzdłuż osi drogi 
nie powinien być większy niż iloczyn grubości podbudowy i liczby N. Dla grubości podbudowy 20cm należy przyjmować N=18, a dla grubości  14 cm N=11. Wartości pośrednie należy interpolować.

5.1.3. Nawierzchnie drogowe

5.1.3.1. Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego)

5.1.3.1.1. Przygotowanie MMA

Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonów asfaltowych) dopuszcza się stosowanie nw. wyrobów budowlanych:

-	asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100,

-	polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DE80 A, B, C,

-	wypełniacz mineralny (do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 – tylko wypełniacz wapienny), pyły z odpylania w otaczarce, popioły lotne,

-	kruszywa łamane granulowane:

a)	ze skał magmowych i przeobrażonych,

b)	ze skał osadowych,

c) z surowca sztucznego – żużle pomiedziowe i stalownicze,

-	kruszywa łamane zwykłe,

-	żwir i mieszanka,

-	grys i żwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,

-	piasek,

-	destrukt.

Wymagania wobec wyrobów do poszczególnych warstw asfaltowych w zależności 
od obciążenia ruchem podano w tabeli jn.:

| Rodzaj materiału | Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR 1do KR 2 | KR 3 do KR 6 | KR 1 do KR2 | KR 3 do KR 6 |
| Kruszywo łamane granulowane: - ze skał magmowych i przeobrażonych - ze skał osadowych - z surowca sztucznego – żużle pomiedziowe i stalownicze | kl. I, II gat. 1,2 jw. jw. | kl. I, II gat. 1,2 jw. kl. I, gat. 1 | kl. I, II gat. 1,2 jw. jw. | kl. I, II gat. 1,2 jw. kl. I, gat. 1 |
| Kruszywo łamane zwykłe | kl. I, II, gat. 1, 2 | - | kl. I, II, gat. 1, 2 | - |
| Żwir i mieszanka | kl. I, II | - | kl. I, II | - |
| Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. 1, gat. 1 |
| Piasek | gat. 1, 2 | - | gat. 1, 2 | - |
| Destrukt | Aprobata techniczna lub Orzeczenie Laboratoryjne |  |  |  |
| Wypełniacz mineralny Pyły z odpylania w otaczarce Popioły lotne | + Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna | Tylko wypełniacz wapienny Aprobata Techniczna - | + Aprobata Techniczna - | Tylko wypełniacz wapienny - - |

| Warstwa konstrukcji | Kategoria ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Warstwa wiążąca | 50/70 | 35/50 DE30 A, B, C DE80 A, B, C DP30 DP80 | 35/50 DE30 A, B, C DP30 |
| Warstwa ścieralna | 50/70 DE80 A, B, C | 50/70 DE30 A, B, C | DE30 A, B, C |

Oprócz wyrobów wymienionych w tablicach do betonu asfaltowego stosuje się środki zwiększające przyczepność asfaltu do kruszywa. Środki adhezyjne powinny być stosowane 
w przypadku braku między kruszywem a asfaltem wystarczającego powinowactwa (Przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona w badaniu laboratoryjnym, jest mniejsza 
niż 80 %).

Wymagania właściwości MMA i warstw konstrukcyjnych z MMA podano w tablicy jn.:

| Właściwości | Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca |  | Warstwa ścieralna |  |
|  | KR1 lub KR2 | od KR3 do KR6 | KR1 lub KR2 | od KR3 do KR6 |
| Moduł sztywności pełzaniai), MPa | nie wymaga się | ≥16 | nie wymaga się | ≥14 |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, kN | ≥8,02) (≥6,0)4) | ≥11,02) | ≥5,53) | ≥10,02) |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, mm | od 2,0 do 5,0 | od 1,5 do 4,0 | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 65,0 do 80,0 | ≤75,0 | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do 86,0 |
| Grubość w cm warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/6,3mm 0/8,0mm 0/12,8mm 0/16,0mm 0/20,0mm 0/25,0mm | - - od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 - | - - - od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0 | od 1,5 do 4,0 od 2,0 do 4,0 od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 - | - - od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 - |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |
| 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 2) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka 3) Próbki zagęszczone 2x50 uderzeń ubijaka 4) Dotyczy warstwy wyrównawczej |  |  |  |  |

Mieszankę betonu asfaltowego należy produkować w zespole do suszenia i otaczania (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym. Dozowanie składników powinno 
być wagowe i zautomatyzowane za pomocą sterowania elektronicznego. Dopuszcza 
się dozowanie objętościowe asfaltu, z uwzględnieniem zmiany jego gęstości w zależności 
od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić jedną działkę elementarna wagi względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z termostatem zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5°C. Kruszywo powinno 
być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa niż 300C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Transport mieszanki betonu asfaltowego z wytwórni do miejsca wbudowania, bez względu na porę roku, powinien odbywać się pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek lub najlepiej samochodami termosami 
z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. Czas transportu od chwili załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin.

5.1.3.1.2. Przygotowanie podłoża pod warstwy nawierzchni

Podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być:

-	czyste i suche, chropowate,

-	wyprofilowane i równe, bez kolein,

-	ustabilizowane i nośne.

Gdy nierówności podłoża (zużytej nawierzchni) pod warstwę asfaltową są większe od niżej podanych podłoże powinno być wyrównane (frezowane, warstwa wyrównawcza).

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm (mierzone łatą długości 4m).

| Drogi i place | Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę |  |
| --- | --- | --- |
|  | ścieralną | wiążącą |
| Drogi klasy A, S i GP | 6 | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 9 | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |
| A- autostrady; drogi: S – ekspresowe, GP – główne ruchu przyspieszonego, G – główne, Z – zbiorcze, L-lokalne, D-dojazdowe |  |  |

Powierzchnia podłoża powinna być chropowata, w celu poprawy szczelności mechanicznej MMA z podłożem. Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny być pokryte asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową lub podobnym materiałem uszczelniającym.

Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym. Nie dotyczy to podłoża pod warstwą z asfaltu lanego.

5.1.3.1.3. Połączenia międzywarstwowe

Warunkiem trwałości nawierzchni jest trwałe połączenie warstw asfaltowych między sobą 
i podłożem.

Warstwa sczepna ma za zadanie połączenie warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest konieczne ze względu na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) oraz zapobieganie sfalowaniu, a także łuszczeniu się nawierzchni.

Do wykonania warstwy sczepnej należy stosować emulsją asfaltową lub asfalty upłynnione.

Optymalna ilość asfaltu (w przeliczeniu na czysty asfalt) wynosi 200300 g/m2. Skropienie podłoża w ilości powyżej 300 g/m2 może być stosowane tylko w przypadku asfaltów 
o penetracji powyżej 100*0,1 mm. Emulsje z miękkimi asfaltami penetracji powyżej 
100*0,1 mm stosowane w ilości poniżej 300 g/m2 powodują osłabienie połączenia międzywarstwowego i występuje możliwość poślizgu warstw względem siebie.

Emulsje kationowe modyfikowane lateksem w ilości 3% mogą być stasowane w ilości 
do 400 g/m2. Zalecane ilości emulsji i asfaltu upłynnionego do skropienia 
wg PN-S-96025:200 podano w tablicy poniżej. Powierzchnia powinna być skropiona 
z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub upłynniacza:

-	8 h w przypadku zastosowanie powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-	2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-	0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zalecana ilość asfaltu do skropienia podłoża

| Podłoże do wykonania warstwy z betonu asfaltowego | Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego |
| --- | --- |
| Podłoże pod warstwy asfaltowe |  |
| Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa | 0,71,0 |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | 0,50,7 |
| Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem | 0,30,5 |
| Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | 0,20,5 |
| Połączenie nowych warstw asfaltowych |  |
| Podbudowa asfaltowa | 0,30,5 |
| Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca | 0,30,5 |
| Asfaltowa warstwa wiążąca | 0,10,3 |
| Asfaltowa warstwa ścieralna | 0,10,3 |

5.1.3.1.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać na wcześniej przygotowane podłoże 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych a temperatura otoczenia w ciągu doby 
nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy poniżej. Temperatura powietrza powinna być mierzona 3 razy dziennie przed przystąpieniem do robót oraz w czasie 
ich wykonywania.

Nie dopuszcza się wykonywania warstwy asfaltowej podczas opadów ora silnego wiatru 
(v >16 m/s). Powierzchnia po przelotnym deszczu powinna być osuszona np. sprężonym powietrzem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z projektem.

Zadaniem układarki jest ułożenie warstwy MMA o równej powierzchnia tak, aby zagwarantować poprawny proces jej zagęszczenia.

| Rodzaje robót | Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) |  |
| --- | --- | --- |
|  | przed przystąpieniem do robót1) | w czasie robót |
| Naprawa nawierzchni z zastosowaniem mieszanki asfaltu lanego | -2 | 0 |
| Wykonywanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego | 0 | +5 |
| Wykonywanie warstwy grubości >8cm z mieszanki zagęszczanej | 0 | +5 |
| Wykonywanie warstwy grubości <8cm z mieszanki zagęszczanej | +5 | +10 |
| Wykonywanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym | +5 | +10 |
| 1) Minimalna temperatura w ciągu ostatnich 24h |  |  |

Ważny dla otrzymania równej rozkładanej warstwy jest odpowiedni dobór ciężaru deski układarki oraz prędkości rozkładania, a także właściwy dobór temperatury rozkładania.

Układana mieszanka mineralno-asfaltowa z wyjątkiem asfaltu lanego powinna 
być równomiernie zagęszczona wystarczająco ciężkim walcami. Wartość wskaźnika zagęszczonej warstwy powinna wynosić, co najmniej 98%.

Do zagęszczenia mieszanki stosuje się walce:

-	stalowe statyczne, których skuteczność zagęszczenia zależy od ciężaru i średnicy bębna,

-	ogumione, których skuteczność zagęszczenia zależy od ciężaru i ciśnienia w oponach, stosowane częściej jako wolce wygładzające po zagęszczeniu walcami stalowymi niż jako zagęszczające,

-	wibracyjne, w których połączono oddziaływanie statyczne (ciężar) z oddziaływaniem dynamicznym; tego rodzaju walce charakteryzują się dużą skuteczności zagęszczania.

Zagęszczanie walcami powinno być wykonywane w temperaturze 130  160 °C. 
Przy mieszankach podatnych stosuje się walce statyczne, a przy mieszankach sztywnych – walce wibracyjne. Kolejność wałowania powinna być następująca: spoiny poprzeczne, podłużne, następnie pasy (długość do 100 m) przy najniższej krawędzi (przejścia walca 
od przodu do tyłu). Cienkie warstwy wałuje się poniżej 5 minut ze względu na szybkie stygnięcie warstwy. Walec powinien pracować z małą amplitudą i wysoką częstotliwością, aby uniknąć miażdżenia ziarn.

Grube warstwy, o grubości do 20 cm, wymagają stosowania walców wibracyjnych o dużej średnicy bębna i wysokiej amplitudzie drgań.

Parametry zagęszczenia powinny być tak dobrane, aby gwarantowały odpowiedni wskaźnik zagęszczenia, wynoszący 98% Wskaźnik zagęszczenia warstwy:

Z=PS(N)PS(L)∗100%

gdzie:

PS(N) - gęstość objętościowa próbki MMA wyciętej z nawierzchni,

PS(L) -	gęstość objętościowa próbki MMA zagęszczonej w laboratorium

Szerokość asfaltowych warstw obramowanych nie powinna być mniejsza od szerokości projektowej. Szerokość asfaltowej warstwy ścieralnej nieobramowanej powinna być zgodna 
z dokumentacją projektową uwzględniającą poszerzenie na wykonanie następnej warstwy wymaganej szerokości. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem, w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza 
od każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm.

Nawierzchnia powinna być równa. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone planografem, łata lub równoważną metodą nie powinny być większe od podanych poniżej.

Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| Drogi i place | Maksymalne dopuszczalne nierówności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca | Podbudowa asfaltowa |
| Drogi klasy A, S i GP | 4 | 6 | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 6 | 9 | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |
| A-autostrady; drogi: S-ekspresowe, GP – główne ruchu przyspieszonego, G- główne, Z- zbiorcze, L-lokalne, D-dojazdowe |  |  |  |

Cechy nawierzchni (warstwy), takie jak: spadek poprzeczny, rzędne wysokościowe, 
oś warstwy w planie, grubość warstwy, powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Warstwa ścieralna z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię.

Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien być równo obcięty lub wyprofilowanych (1:1) i pokryty asfaltem. Zaleca się profilowanie brzegu warstwy oraz skarpowanie nieobramowanej konstrukcji nawierzchni.

Warstwa asfaltowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych powinny być wzajemnie i z podbudową złączone, tj. sczepione i sklejone.

Nośność nawierzchni powinna być zapewniona przez odpowiednią znośność jej podłoża, grubość warstw i ich wzajemne połączenie oraz jakość zbudowanych materiałów i sposób wykonania.

5.1.3.1.5. Badania kontrole

Badania materiałów powinno się przeprowadzać przed ich przeznaczeniem i w czasie wbudowywania. Badania asfaltów i polimerobetonów drogowych powinny być przeprowadzana dla każdej partii, nie większej niż 100Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno się przeprowadzać przed ich wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych porównuje się z receptą. W badaniach kontrolnych dopuszcza się wykonywanie badań składu i uziarnienia zamiast badań właściwości próbek oraz badań właściwości próbek zamiast badań składu i uziarnienia. Zakres i częstość badań MMA podano w tabeli w punkcie 6.3.2. niniejszych WZ.

Badania laboratoryjne wbudowanych mieszaczy mineralno-asfaltowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-S-04001:1967.

5.1.3.2. Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

5.1.3.2.1. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Do projektowania i wykonywania mieszanki dopuszcza się stosowanie nw. wyrobów budowlanych:

-	asfalt drogowy: 30/45, 35/50,

-	wypełniacz mineralny,

-	piasek naturalny,

-	piasek łamany, mieszanka drobna granulowana,

W celu zwiększenia odporności na odkształcenia trwałe zaleca się dodawanie do asfaltu ponaftowego asfaltu naturalnego lub żywic syntetycznych. W tym celu zaleca się również stosowanie o wypełniacza mineralnego dodatku miału gumowego w ilości do 5% całkowitej zawartości wypełniacza.

Piasek naturalny i łamany mogą być stosowane jako mieszanina w dobranym laboratoryjnie stosunku. Zaleca się stosowanie piasku łamanego ze skał o charakterze zasadowym.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno być równomiernie stopniowane tak, aby objętość wolnych przestrzeni była jak najmniejsza. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy jn.:

| Właściwości | Wymagania wobec mieszanki i warstwy ścieralnej z asfaltu piaskowego obciążonej ruchem KR1 lub KR2 |
| --- | --- |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka, kN | 5,5 |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm | 2,05,0 |
| Wolna przestrzeń w próbkach, % V/ | 2,04,0 |
| Grubość warstwy, cm | 2,54,0 |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | 98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % V/V | 2,06,0 |

Warstwy ścieralne z tradycyjnego asfaltu piaskowego (mieszanka mineralna z piasku naturalnego) ze względu na mały współczynnik tarcia powinny być uszorstniane. Większa szorstkość warstwy ścieralnej można osiągnąć przez zwiększenie ilości piasku łamanego w składzie mieszanki asfaltu piaskowego (około 60% piasku łamanego) oraz zastosowanie mniejszej ilości asfaltu.

Mieszankę asfaltu piaskowego należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z zasadami jak dla betonu asfaltowego. Temperatura wyprodukowanej mieszanki asfaltu piaskowego powinna wynosić:

-	z asfaltem o penetracji około 35 x 0,1 mm od 140 do 175°C,

-	z asfaltem o penetracji około 50 x 0,1 mm od 140 do 165°C.

Gotową mieszankę przewozi się do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka asfaltu piaskowego powinna być przykryta pokrowcem. Zaleca się stosowanie 
do transportu mieszanki również specjalnych samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni, wyposażonej w system ogrzewczy.

5.1.3.2.2. Wbudowanie mieszanki

Wymagania w zakresie przygotowania podłoża pod warstwy mieszanki podano 
w pkt. 6.1.3.1.2.

Mieszanka asfaltu piaskowego powinna być układana mechanicznie rozścielaczami w sposób ciągły. Mieszankę rozkłada się na podłożu suchym, nieoblodzonym, dokładnie oczyszczonym z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i skropionym emulsją asfaltową szybkorozpadową.

Ułożoną warstwę należy zagęszczać lekkimi walcami stalowymi gładkimi lub ogumionymi. Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien wynosić 98%.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

Nawierzchnię można oddać do ruchu, gdy temperatura wykonanej warstwy zrówna się 
z temperaturą otoczenia.

Nawierzchnia z asfaltu piaskowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 10 °C. Zabrania się układania mieszanki asfaltu piaskowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.1.3.3. Nawierzchnie i ścieki z prefabrykowanych i kamiennych elementów drobnowymiarowych

5.1.3.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni należy stosować kostkę brukowa betonową, zgodna pod względem kształtu i koloru z dokumentacją projektową, spełniającą wymagania normy 
PN-EN 1338:2004 w zakresie jn.:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2. | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3. | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: - pęknięcia próbki, - strata masy, %, nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4. | Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż | 4 |

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo-piaskowej 
na wykonanej podbudowie drogowej.

Kostkę układa się na podsypce piaskowo-cementowej lub z miału kamiennego w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika i ścieżki rowerowej, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne 
1,5 - 2,5 %.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem drobnym  < 2 mm i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji.

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie  powinien przekraczać 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3 %.

5.1.3.3.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej

Do wykonania nawierzchni należy stosować kostkę kamienną zgodną pod względem kształtu i rodzaju kamienia z dokumentacją projektową spełniającą wymagania normy PN-60/B-11106 w zakresie, jn.:

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa I | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym, w KG/cm2, nie mniej niż: | 1600 | PN-84/B-04110 |
| 2. | Ścieralność na tarczy Bochmego w cm, nie mniej niż: | 0,2 | PN-84/B-04111 |
| 3. | Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość) liczba uderzeń nie mniej niż: | 12 | PB-67/B-04115 |
| 4. | Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż: | 0,5 | PN-85/B-04101 PN-85/B-04102 |
| 5. | Odporność na zamarzanie | nie bada się |  |

Podsypkę piaskowo-cementową należy wykonać z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo-piaskowej 
na uprzednio wykonanej podbudowie drogowej.

Kamień należy układać na podłożu z gruntu przepuszczalnego (wskaźnik k5m3/dobę), którego powierzchnia musi być wyprofilowana, wyrównana i zagęszczona.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku spełniającego wymagania 
PN-B-11113:1996.

Elementy kamienne należy układać ręcznie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (zależnie od wymagań projektu), stosując odpowiedni wzór oraz wymagane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Szerokość spoin nie może przekraczać 10 mm, 
a przesunięcie spoin kostek w rzędach sąsiadujących powinno wynosić od 0,5  0,25 długości kostki.

Przy układaniu na podłożu kostka powinna być ubita, a spoiny wypełnione kruszywem 
lub zaprawą. W jezdni i chodnikach kamiennych należy, co około 10m stosować szczeliny dylatacyjne. Powierzchnia nawierzchni powinna być równa, bez zagłębień a konstrukcja nawierzchni pod względem wbudowanych materiałów wzorów, kolorów, niwelety, obrysów w rzucie musi być zgodna z projektem.

5.1.3.3.3. Ścieki uliczne z kostki

Do wykonania ścieku ulicznego należy stosować kostkę kamienną lub betonową zgodną 
pod względem kształtu i rodzaju z dokumentacją projektową i spełniającą wymagania właściwych dokumentów odniesienia w zakresie wytrzymałości na ściskanie ścieralności zwięzłości i nasiąkliwości. Przed przystąpieniem do budowy nawierzchni ścieku należy wykonać ławę betonową z betonu cementowego zwykłego o szerokości równej szerokości projektowanego ścieku posadowiona na uprzednio wykonanej podbudowie drogowej.

5.1.3.4. Krawężniki i obrzeża

Do wykonania obramowań nawierzchni drogowych należy stosować krawężniki drogowe 
(30 x 15 cm) oraz obrzeża chodnikowe (30 x 8 cm) stanowiące prefabrykaty z betonu wibroprasowanego i spełniające nw. wymagania:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2. | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3. | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: - pęknięcia próbki, - strata masy, %, nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4. | Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż | 4 |

Posadowienie krawężników i obrzeży wymaga przygotowania ławy fundamentowej betonowej lub z kruszywa. Ławy fundamentowe należy posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu gruntowym lub podbudowie drogowej.

Ławy betonowe należy wykonać z betonu B15 (wg PN-B-06250) lub z kruszywa mineralnego (wg PN-B-11111) zachowując przekroje elementów określone w dokumentacji projektowej.

Wbudowanie krawężników i obrzeży polega na ich osadzeniu na uprzednio wykonanych ławach z zachowaniem projektowanej niwelety i profilu ciągu. Dla zapewnienia rektyfikacji poszczególnych elementów w ciągu dopuszcza się stosowanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości do 3cm.

Spoiny między elementami nie mogą przekraczać szerokości 0,5 cm (dopuszcza się wypełniacze mineralne systemowe o odpowiedniej elastyczności), a dylatacje 1,0 cm. Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać w każdym ciągu elementów w odległości max. 
co 50,0 m. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elastyczną masą systemową z tworzywa odpornego na znaczne odkształcenia. Zaleca się stosowanie w łukach ciągów o promieniu 
do 2,0 m elementów prefabrykowanych profilowanych koliście.

Wymagane tolerancje geometryczne dla ciągów krawężników i obrzeży są następujące:

-	dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-	dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 1cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-	równość górnej powierzchni krawężników (sprawdzone przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika trzymetrowej łaty), 1cm na każdy pomiar,

-	dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów (spoiny muszą być wypełnione całkowicie pełną głębokość).

5.1.3.5. Elementy organizacji ruchu drogowego

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 
(Dz.U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.3.5.1. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki drogowe spełniające nw. wymagania:

-	tarcze znaków wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej 
o gr. 1,5  2,0 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym, mocowane do słupków 
z zabezpieczeniem antykradzieżowym, trwale oznakowane (zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia) z licem wykonanym z folii 3M I-szej generacji,

-	słupki do znaków wykonane z rur stalowych ocynkowanych 70 mm.

Lica znaków wykonane z folii 3M musza być oznakowane hologramem określającym producenta folii oraz musza wykazywać pełne związanie z tarcza znaku. Niedopuszczalne 
są lokalne uszkodzenia lub niedoklejenia folii a powierzchnia znaku musi być gładka.

Przy zabudowie znaków należy zachować wymaganą skrajnie poziomą (min. 2,0 m 
od powierzchni terenu) oraz pionową (0,50  2,00 m od krawędzi jezdni).

Wymagane badania znaków określono w dokumentach odniesienia dla wyrobów budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych należy wykonać jako blokowe betonowe monolityczne z betonu B25.

5.1.3.5.2. Oznakowanie poziome

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego musza spełniać wymagania określone w dokumencie odniesienia określonym w poz. 6.1.3.5.1. niniejszych WZ. Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmują wykonanie znaków drogowych poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w postaci linii ciągłych lub przerywanych, symboli i napisów.

Do wykonania oznakowania poziomego dopuszcza się (zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej) nw. wyroby budowlane:

-	farby nakładane warstwą grubości 0,3  0,8 mm, stanowiące emulsje jedno lub wieloskładnikowe tworzące warstwę kohezyjną w procesie odparowania (znakowanie cienkowarstwowe),

-	masy nakładane warstwę grubości 0,9  5 mm stanowiące substancje chemoutwardzalne jedno lub wieloskładnikowe tworzące warstwę kohezyjną w procesie reakcji chemicznej (znakowanie grubowarstwowe),

-	punktowe elementy odblaskowe nawierzchniowe,

-	mikrogranulki szklane o uziarnieniu 100  600 m wykazujące: współczynnik załamania

światła >1,5° i odporność na wodę i chlorek sodowy (dodatek do farb i mas jw.),

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalniki aromatyczne 
w ilości >10% oraz zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy powierzchnię nawierzchni malowanej 
z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić, co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić, co najwyżej 85 %.

W celu dokładnego wykonania poziomie oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełniej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę prze sito 0,6mm. Nie wolno stosować 
do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Masę i farbę należy nakładać równomierna warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płycie szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta 
w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić 
od ilości ustalonej, więcej niż o 20 %.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek 
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym.

Zaleca się wykonanie badań w zakresie widzialności oznakowania w dzień i w nocy oraz jego szorstkości.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego powinny odpowiadać następującym warunkom:

-	szerokość linii może różnic się od wymaganej o  5 mm,

-	długość linii może być mniejsza od wymaganej, co najwyżej o 50 mm lub większa, 
co najwyżej 150 mm,

-	dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może dobiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż 50mm długości wymaganej.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

5.1.3.5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu mają charakter prac towarzyszących i stanowią rozebranie istniejących w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni i urządzeń drogowych oraz ich późniejsze odtworzenie.

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania i odbudowy dróg i ulic musza być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy zarząd Dróg, zgodnie z Ustawa i drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. z 2000r., Nr 71, poz. 838) 
w trybie Decyzji.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
są następujące:

  - Przejścia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiórki nawierzchni należy wykonać w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników lub przepustów (przecisk lub przewiert).

  - Przejścia projektowanymi instalacjami pod jezdnią z jej rozbiórka należy wykonać zgodnie z nw. wymaganiami:

    - nawierzchnia bitumiczna:

-	roboty prowadzić połową jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze 
(na wąskich ulicach oraz w ulicach, w których instalacja przebiegać 
ma środkiem jezdni – dopuszcza się prowadzenie robót całą szerokością jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

-	przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczna (betonową) jezdni należy przeciąć piłami karborundowymi wg ustaleń z inspektorem Zarządu Dróg,

-	wykop należy wykonać na szerokość minimalna niezbędna do ułożenia sieci 
i zabezpieczyć przed osuwaniem się ścian wykopu (np. wbudować ścianki oporowe),

-	po ułożeniu sieci w jezdni wykop zasypać i zagęścić materiałem nowym, 
np. wilgotnym piaskiem lub pospółką, zagęszczając warstwami grubości około 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,02,

-	wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni, przyjmując odpowiednią kategorie ruchu na szerokość minimum 1,5 m od osi wykopu na długości prowadzonych robót, w przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu 
do krawężnika jest mniejsza niż 1,0 m wówczas wykonać nawą konstrukcję jezdni, także na szerokości tego pasa na długości prowadzonych robót,

-	warstwę ścieralną jezdni wykonać z betonu asfaltowego, przyjmując istniejącą grubość warstwy,

-	w przypadku gdy konieczne jest ułożenie sieci w środku jezdni, wówczas odbudowując konstrukcje nawierzchni ulicy, należy przewidzieć na istniejącej warstwie ścieralnej poza wykopem dodatkową warstwę z asfaltobetonu grubości 4-6 cm łączącą starą nawierzchnie z nową, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejącej (po odbudowie nawa warstwa ścieralna jezdni będzie 
na całej szerokości jezdni na długości prowadzonych robót),

-	przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na wąskich ulicach, 
w przypadku konieczności odtworzenia minimum 80% nawierzchni, należy zaprojektować nawą niweletę jezdni i wg niej odbudować jezdnię; odbiór wykonanych robót nastąpi w oparciu o ww. niweletę,

-	grubość poszczególnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiału należy ustalić na roboczo w obecności inspektora Zarządu Dróg,

-	odbudować podbudowę tłuczniową jezdni, zastosować nowy materiał 
i zagęścić go do wskaźnika Is=1,02,

    - nawierzchnie betonowe:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nową nawierzchnię żelbetową jezdni wg niżej podanych zasad:

- beton zazbroić siatka z prętów Ø10 w rozstawie co 12 cm,

- ww. pręty należy wwiercić w istniejącą płytę nawierzchni jezdni,

- zastosować beton minimum B25 z superplastyfikatorem, zbrojony włókninami (np. fibermesh) z dodatkami zapewniającymi jego mrozoodporność,

    - nawierzchnie powierzchniowo utrwalane:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nawierzchnie z masy asfaltowo-betonowej,

    - nawierzchnie gruntowe lub tłuczniowe:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odtworzyć istniejąca podbudowę i nawierzchnię gruntową jezdni, zachowując istniejącą konstrukcję, wskaźnik zagęszczenia Is=1,02,

    - nawierzchnie z kostki kamiennej lub betonowej:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nawierzchnię z uzupełnieniem ubytków materiału,

  - Roboty instalacyjne należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejących drzew przydrożnych (Art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085. W przypadku naruszenia bryły korzeniowej tych drzew, pełną odpowiedzialność będzie ponosił wykonawca robót,

  - W przypadku natrafienia w pasie drogowym ww. dróg na etapie wykonawstwa na obiekty mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, należy roboty przerwać i projektowany przebieg sieci uzgodnić z Zarządem Dróg,

  - Po wykonaniu robót należy odbudować pozostałe naruszone elementy pasa drogowego w zakresie ustalonym z Zarządem Dróg, zachowując istniejącą konstrukcję,

  - Przy odbudowie chodników należy przyjąć następujące zasady:

    - dla chodnika o szerokości do 2,0 m odbudować chodnik na całej szerokości 
na długości prowadzonych robót,

    - dla chodnika o szerokości powyżej 2,0 m odbudować chodnik na szerokość minimum 2,0 m na długości jw.,

    - dla wykopów w poprzek chodnika chodnik należy odbudować, zarówno w miejscu wykopu, jak też i 1,0 m z każdej strony wykopu,

  - Pobocza należy wyprofilować ze spadkiem 6 % w kierunku od drogi i zagęścić 
do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98,

  - W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni należy je odtworzyć jako grubowarstwowe.

Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów 
do kanalizacji miejskiej na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków (zakres robót do wykonania):

-	korytowanie podłoża gruntowego

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, odwóz gruntu z odkładu na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska (wysypiska)

-	formowanie koryta drogowego

profilowanie z dogęszczeniem podłoża gruntowego, miejscowa wymiana gruntu, odwóz gruntu na składowisko, utrzymanie dróg i składowiska,

-	podbudowa z piasku lub pospółki

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	podbudowa z tłucznia kamiennego – niesort 0/63

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	podbudowa z betonu cementowego

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa betonu, ułożenie i zagęszczenie warstwy, stabilizacja mechaniczna,

-	podbudowa z betonu asfaltowego 0/25

przygotowanie podłoża, skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka asfaltobetonu

-	nawierzchnia z tłucznia kamiennego

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa i ułożenie warstwy z tłucznia kamiennego (niesort 0/63), wałowanie, klinowanie nawierzchni

-	nawierzchnia gruntowa ulepszona

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa , ułożenie, mieszanie i stabilizacja kruszywa, warstwy nawierzchniowej

-	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka warstwy betonu asfaltowego, obcięcie krawędzi

-	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,5

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka warstwy betonu asfaltowego, obcięcie krawędzi

-	znaki i tablice drogowe pionowe

dostawa i montaż znaków, tablic typowych, tablice aluminiowe odblaskowe atestowane, słupki stalowe z fundamentami betonowymi

-	bariery energochłonne

dostawa i montaż typowych barier energochłonnych stalowych, roboty ziemne, elementy stalowe ocynkowane

Wymiana ok. 2,0 km odcinków sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km (zakres robót do wykonania)

-	korytowanie podłoża gruntowego

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, odwóz gruntu z odkładu na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska (wysypiska)

-	formowanie koryta drogowego

profilowanie z dogęszczeniem podłoża gruntowego, miejscowa wymiana gruntu, odwóz gruntu na składowisko, utrzymanie dróg i składowiska,

-	podbudowa z piasku lub pospółki

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	podbudowa z tłucznia kamiennego – niesort 0/63

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	podbudowa z betonu cementowego

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa betonu, ułożenie i zagęszczenie warstwy, stabilizacja mechaniczna,

-	podbudowa z betonu asfaltowego 0/25

przygotowanie podłoża, skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka asfaltobetonu

-	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

przygotowanie podłoża, skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka asfaltobetonu

-	nawierzchnia z kostki kamiennej

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej, dostawa 
i ułożenie kostki kamiennej, spoinowanie

-	nawierzchnia z płyt betonowych

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej, dostawa 
i ułożenie płyt, spoinowanie

-	nawierzchnia z tłucznia kamiennego

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa i ułożenie warstwy z tłucznia kamiennego (niesort 0/63), wałowanie, klinowanie nawierzchni

-	nawierzchnia z betonu cementowego

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, ułożenie warstwy poślizgowej, dostawa 
i ułożenie betonu C35/45, W8, F150, wyprawa dylatacji, pielęgnacja

-	nawierzchnia gruntowa ulepszona

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa , ułożenie, mieszanie i stabilizacja kruszywa, warstwy nawierzchniowej

-	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka warstwy betonu asfaltowego, obcięcie krawędzi

-	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,5

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, dostawa, ułożenie, wałowanie i obróbka warstwy betonu asfaltowego, obcięcie krawędzi

-	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

oczyszczenie, dogęszczenie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej, dostawa 
i ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej kl. 50, spoinowanie

-	krawężniki drogowe betonowe (15 x 30 cm)

roboty ziemne, oczyszczenie i dogęszczenie podłoża, ława betonowa z oporem, dostawa i zabudowa krawężników betonowych wibroprasowanych kl. 50

-	obrzeża chodnikowe betonowe (8 x 30 cm)

roboty ziemne, oczyszczenie i dogęszczenie podłoża, ława betonowa, dostawa 
i zabudowa obrzeży betonowych wibroprasowanych kl. 50

-	ściek uliczny przykrawężnikowy

oczyszczenie i dogęszczenie podłoża, ława betonowa, dostawa i zabudowa kostki betonowej lub kamiennej

-	znaki i tablice drogowe pionowe

dostawa i montaż znaków, tablic typowych, tablice aluminiowe odblaskowe atestowane, słupki stalowe z fundamentami betonowymi

-	znaki drogowe poziome malowane na nawierzchni

trasowanie znaków na nawierzchni, malowanie natryskowe znaków farbą odblaskową grubowarstwową, montaż elementów odblaskowych punktowych na wyznaczonych odcinkach

-	bariery energochłonne

dostawa i montaż typowych barier energochłonnych stalowych, roboty ziemne, elementy stalowe ocynkowane

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych we właściwych dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

6.3.1. Wymagania ogólne

Badanie jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach odniesienia.

6.3.2. Wymagania szczegółowe:

Dla robót budowlanych objętych niniejszymi WZ przewidziano wykonanie nw. badań 
i sprawdzeń:

- podłoże gruntowe:

-	sprawdzenie nośności podłoża (badanie: modułu odkształcenia, wskaźnika nośności, modułu sprężystości, uziarnienia gruntu i wskaźnika zagęszczenia),

-	sprawdzenie szerokości koryta,

-	sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi koryta,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie spadków poprzecznych.

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

-	sprawdzenie właściwości materiałów,

-	sprawdzenie warunków nieprzenikania cząstek,

-	sprawdzenie grubości warstw,

-	sprawdzenie szerokości podbudowy,

-	sprawdzenie równości w profilu, podłużnym i przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie spadków poprzecznych,

-	sprawdzeni zagęszczenia podbudowy,

-	sprawdzeni nośności podbudowy.

- podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi:

-	sprawdzenie ukształtowania podłoża,

-	sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego,

-	sprawdzenie uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji,

-	sprawdzenie rozdrobnienia gruntu spoistego,

-	sprawdzenie dokładności wymieszania gruntu z cementem,

-	sprawdzenie wilgotności mieszanki cementowo-gruntowej,

-	sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu stabilizowanego,

-	sprawdzenie grubości zagęszczanej warstwy stabilizowanej,

-	sprawdzenie wytrzymałości gruntu stabilizowanego na ściskanie,

Badania po zakończeniu budowy polegają na sprawdzeniu:

-	sprawdzenie szerokości warstwy,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym,

-	sprawdzenie równości i spadków w przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie rzędnych wysokościowych,

-	sprawdzenie ukształtowania osi w planie,

-	sprawdzenie jednolitości wyglądu warstwy.

- podbudowy z chudego betonu:

-	sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego,

-	sprawdzenie wilgotności kruszywa i mieszanki chudego betonu,

-	sprawdzenie uziarnienia kruszywa,

-	sprawdzenie zagęszczenia chudej mieszanki betonowej (2 razy na dziennej działce roboczej lub 6000 m2 podbudowy),

-	sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie (6 próbek z dziennej działki roboczej 
lub 6000 m2 podbudowy),

-	sprawdzenie grubości podbudowy.

- podbudowa z betonu asfaltowego:

-	badanie mieszanek mineralno-asfaltowych i badanie zagęszczonych warstw wykonać jak dla warstwy ścieralnej i wiążącej z MMA.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna):

Zakres i częstość badań mieszanki mineralno-asfaltowej

| Badana cecha | Częstość badań i pomiarów |
| --- | --- |
| Dozowanie składników | Dozór ciągły |
| Temperatura składników | co 2 godziny |
| Temperatura i wygląd | każdy pojazd po załadunku, w czasie rozładunku oraz wbudowywania |
| Skład i uziarnienie MMA produkowanej: - w otaczarce tradycyjnej - w otaczarce sterowanej komputerem | jeden raz dziennie, dozór ciągły |
| Właściwości próbek | jeden raz dziennie |

Zakres i częstość badań wykonanej warstwy

| Badana cecha | Częstość badań i pomiarów |
| --- | --- |
| Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| Równość podłużna warstwy | każdy pas ruchu planografem albo łatą co 20 cm |
| Równość poprzeczna | 10 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| Spadek poprzeczny warstwy | jw. |
| Rzędne wysokościowe warstwy | wg dokumentacji budowy |
| Ukształtowanie osi w planie |  |
| Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| Brzeg, obramowanie warstwy | cała długość |
| Wygląd warstwy | cała powierzchnia |
| Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000m2, z wyjątkiem obiektu mostowego |
| Wolna przestrzeń w warstwie | jw. |
| Grubość warstwy | jw. |

Mieszankę mineralno-asfaltową oraz asfaltową warstwę nawierzchni uznaje się 
za wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszych WZ, jeżeli:

-	wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

-	co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania normy, PN-S-04001:1967,

-	  nie więcej, niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania normy jw.,

Badania laboratoryjne MMA:

| Lp. | Badana cecha | Badania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy projektowaniu MMA | kontrolne MMA przy produkcji bieżącej | odbiorcze wykonanej nawierzchni |
| 1. | Gęstość, MMA | o | o | z |
| 2. | Gęstość objętościowa, ρoMMA | o | o | z |
| 3. | Gęstość strukturalna, ρSMMA | o | o | o |
| 4. | Zawartość wolnych przestrzeni, Pm | o | z | o |
| 5. | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, Z | o | o | o |
| 6. | Nasiąkliwość | o | z | o |
| 7. | Zawartość lepiszcza | o | z | o |
| 8. | Penetracja nawierzchni (AL) | - | - | z |
| 9. | Wytrzymałość na ściskanie: w temperaturze 200C w temperaturze 500C wskaźnik stateczności przy zmianie temperatury wskaźnik odporności na działanie wody wskaźnik odporności na zamarzanie | z z z z z | z z z z z | z z z z z |
| 10. | Oznaczenie właściwości wyekstrahowanego asfaltu: penetracja ciągliwość temperatura mięknienia temperatura łamliwości | - - - - | z z z z | o o o o |
| 11. | Właściwości wyekstrahowanego kruszywa (MM): analiza sitowa kruszywa gęstość gęstość strukturalna wolna przestrzeń w kruszywie | - o z o | z z o - o | o - o o |

- nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej:

-	sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego raz niwelety) podłoża gruntowego lub podbudowy,

-	sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i geometrii płaszczyzny,

-	sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakości wyrobów budowlanych, geometrii płaszczyzny, układu i wypełnienia spoin i nośności (zagęszczenia warstw),

-	sprawdzenie zgodności wzoru i dylatacji nawierzchni w sąsiedztwie elementów uzbrojenia terenu i krawężników.

- krawężniki i obrzeża:

-	sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego oraz niwelety) podłoża gruntowego lub podbudowy,

-	sprawdzenie wytrzymałości i geometrii ław fundamentowych betonowych 
lub z kruszywa,

-	sprawdzenie wbudowanych krawężników i obrzeży w zakresie jakości wyrobów budowlanych, geometrii (profil podłużny i niweleta), grubości i wypełnienia spoin 
i dylatacji poprzecznych,

- oznakowanie pionowe:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych (znaków drogowych),

-	sprawdzenie wytyczonej lokalizacji projektowanych znaków drogowych,

-	sprawdzenie zabudowanych tarcz znaków pod względem lokalizacji (odległości 
od krawężnika w poziomie i odległości od nawierzchni w pionie),

- oznakowanie poziome:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych (farby, masy, znaki odblaskowe punktowe),

-	sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji na nawierzchni oznakowania poziomego,

-	sprawdzenie czasu schnięcia powłok oznakowania,

-	sprawdzenie geometrii wykonanego oznakowania,

-	sprawdzenie równomierności naniesienia, grubości, szorstkości i trwałości wykonanego oznakowania,

-	sprawdzenie widzialności oznakowania w dzień i w nocy,

- progi zwalniające i inne urządzenia drogowe:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych,

-	sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,

-	sprawdzenie zabudowanych urządzeń w zakresie kotwienia i lokalizacji.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. – dla odbudowanych nawierzchni drogowych wraz z urządzeniem pasa drogowego.

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót, prób końcowych oraz ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót drogowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.	Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych,

- roboty zasadnicze obejmujące odbudowę nawierzchni dróg i urządzeń w pasie robót drogowych związanych z Podzadaniem.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w WZ01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

| PN-B-11110:1996 | Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym. |
| --- | --- |
| PN-S-96014:1997 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. |
| PN-84/S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. |
| PN-S-02204:1997 | Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. |
| PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| PN-89/B-32250 | Woda. |
| PN-B-19701:1997 | Cement klasy 32,5. |
| PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| PN-74/B-04452 | Grunty budowlane. Badania polowe. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. |
| PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. |
| ZUAT-15/IV.4 | Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. |
| PN-74/S-96017 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. |
| PN-58/S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. |
| PN-68/S-96031 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. |
| PN-60/B-11104 | Materiały kamienne. Brukowiec. |
| PN-60/B-11100 | Materiały kamienne. Kostka drogowa. |
| PN-57/S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. |
| PN-57/S-06101 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. |
| PN-88/B-06250 | Dodatki do betonów. |
| BN-80/6775-03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. |
| PN-66/6775-01 | Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe. |
| PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Żwir i mieszanka. |
| PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne _ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek |
| PN-S-96012:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. |
| PN-S-96011:1998 | Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. |
| PN-S-06102:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. |
| PN-S-96013:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-S-96035:1997 | Drogi samochodowe. Popioły lotne. |
| PN-S-02201:1987 | Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia. |
| PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. |
| PN-S-96033:1965 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych. |
| PN-S-96034:1997 | Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. |
| PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. |
| EN 12271-10 | Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Część 10: Jakość – Kontrola produkcji. |
| EN 13242:2002 | Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogólnym. |
| EN 13043:2002 | Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów. |
| EN 12620:2002 | Kruszywa do betonu. |
| PN-EN 1338:2004 | Betonowa kostka brukowa. |
| EN 12697-1:2000 | Mieszani mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość rozpuszczalnej części asfaltu. |
| EN 12698-2:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej. |
| EN 12697-5:2002 | Metody oznaczania gęstości maksymalnej. |
| EN 12697-7:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar gęstości strukturalnej próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych przy pomocy promieni gamma. |
| EN 12697-8:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni. |
| EN 12697-9:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie gęstości porównawczej. Prasa żyratorowa. |
| EN 12697-10:2001 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zagęszczalność. |
| EN 12697-11:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem. |
| EN 12697-13:2000 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar temperatury. |
| EN 12697-14:2000 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość wody. |
| EN 12697-15:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie podatności na segregację. |
| EN 12697-27:2000 | Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Pobieranie próbek. |
| EN 12697-29:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. |
| EN 12697-32:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Przygotowanie próbek, zagęszczanie wibracyjne. |
| EN 12697-36:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie grubości warstwy. |
| EN 12697-19 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Wodoprzepuszczalność próbki. |
| EN 12697-24 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Odporność na zmęczenie. |
| EN 12697-26 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Sztywność. |
| EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy. |
| EN 13108-2 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw. |
| EN 13108-3 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Bardzo miękki beton asfaltowy. |
| EN 13108-4 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka HRA. |
| EN 13108-5 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka SMA. |
| EN 13108-6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Asfalt lany. |
| EN 13108-7 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy porowaty. |
| EN 13108-8 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka mineralno-asfaltowa odzyskana. |
| EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Ocena zgodności – Zgodność z wymaganiami – Badanie typu. |
| EN 13108-21 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Jakość – Produkcyjna kontrola jakości. |

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1999 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 12






ROBOTY ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ TERENÓW ZIELONYCH

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odbudową terenów zielonych w ramach projektu 
pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03.

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą realizacji robót związanych z odbudową 
terenów zieleni zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: wykonanie trawników,  karczowanie krzewów (o ile takie wystąpią), sadzenie drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i umocnienia koryta cieków wodnych w związku z realizacje nw. podzadań:

- Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miejskiej na długości ok. 6,5 km,

- Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Os. Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków.

1.4. Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy podano w WZ 03.

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03.

    - Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót:

-	projekt organizacji ruchu drogowego na czas wycinki drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic.

Ww. projekt winien być opracowany staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880) uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zgodnie 
z opracowanym projektem wykonawczym.

Wykonawca ponadto przed planowanym zajęciem pasa drogowego ma obowiązek złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| --- | --- |

- 1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- ziemia roślinna – grunt pochodzenia organicznego odpowiednio wzbogacony, zapewniający roślinom prawidłowy wzrost.

#### 2.	WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w punkcie WZ 01 „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane 
oraz sadzonki i nasiona dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion przeznaczona 
do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane oraz sadzonki i nasiona będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować:

-	uniwersalna mieszanka traw o składzie:

* 35% kosodrzewa czerwona – Nakielska,

* 10% kosodrzewa czerwona – Areta,

* 30% życica trwała – Więcławska,

* 20% wiechlina łąkowa – Skrzeszawicka,

* 5% życica wielokwiatowa – Kroto.

-	ziemia roślinna bez zanieczyszczeń,

-	nawozy i środki ochrony roślin,

-	woda – wg PN-89/B-32250,

-	sadzonki drzew i krzewów, zgodnie z dokumentacją projektową, wybór I zgodnie 
z BN-73/9125-02,

-	kamień – wg PN-60/B-11104 (brukowiec),

-	piasek – wg PN-91/B-06716,

-	kołki drewniane  7  9 cm, L=1,00m z drewna impregnowanego,

-	beton zwykły wg PN-88/B-06250.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- spycharka samobieżna 75 ÷ 100 kM,

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,40 m3,

- piła spalinowa,

- dźwig samojezdny 4 ÷ 6 Mg.

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód ciężarowy skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1.1. Trawniki

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem.

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej 
z piasku grubości 10 cm.

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią.         W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 
na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych.

Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę 
w stanie suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby do korzeni po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami. Do obsiewu zastosować mieszankę traw (w ilości 1 kg na 30 m2).

5.1.2. Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów

Wymagania ogólne dotyczące przesadzania i sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów są następujące:

- pora sadzenia – jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią objętość i być zaprawione ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak pierwotnie (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny),

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć,

- przy sadzeniu krzewów z bryłą korzeniową należy zamocować ją do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie ubić, uformować i podlać wodą,

- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- nawadnianiu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uszkodzonych krzewów,

- wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 
i formujące).

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia. U roślin z bryłą korzeniową powinna być ona prawidłowo uformowana. Pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące. Rośliny należy przesadzać z całą bryłą korzeniową za pomocą przesadzarki w miesiącach październik – marzec, w odpowiednio przygotowane doły wypełnione kompostem i humusem.

5.1.3. Umocnienia koryta cieków wodnych i skarp rowów przydrożnych

Darniowanie stosuje się do zabezpieczenia powierzchni skarp i może być wykonywane 
w ciągu całego okresu wegetacyjnego roślin (zaleca się unikanie okresu suszy).

Dla ubezpieczeń brzegowych zaleca się darniowanie kożuchowe darniną turzycowo-trawiastą, która jest odporna na czasowe zatopienia i jest odporna na przepływ wody 
o prędkości do 1,0 m/s. Płaty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 
6 ÷ 10 cm i o wymiarach boku 25 ÷ 50 cm. Teren przeznaczony do wycinania darniny należy pozyskiwać możliwie najbliżej miejsca wbudowania. Szpilki do przybijania darniny winny być wykonane z drewna szczapowego o przekroju około 2 x 2 cm 
i długości 20 cm.

Przygotowanie powierzchni do układania darniny polega na dokładnym wyrównaniu powierzchni i pokryciu jej warstwą humusu grubości ok. 10 cm.

Darniowanie kożuchowe na skarpach prowadzi się pasami poziomymi, rozpoczynając 
od dołu, przy czym pas dolny powinien być oparty o urządzenie (np. umocnienie dna) zabezpieczające podstawę skarpy. Pasy darniny należy układać z przesunięciem 
w stosunku do poprzedniego pasa. Ułożoną darninę należy mocno ubić drewnianym ubijakiem. Mocowanie szpilkami należy wykonać w ilości ok. 16 szt./m2.

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy pielęgnować przez podlewanie wodą.

  - Warunki szczegółowe

Zieleń przewidziana do realizacji w ramach niniejszego Zadania stanowi odtworzenie istniejących uprzednio terenów zieleni. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty związane z odtworzeniem terenów zieleni  w części przekazanego pasa roboczego na terenie Robót.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, które należy powierzyć firmie specjalistycznej, ziemię roślinną zmagazynowana na składowisku uzdatnić 
oraz dostarczyć odpowiednią mieszankę nasion traw. Wybór okresu sadzenia zależy 
od właściwości danej rośliny ora warunków klimatycznych i glebowych. Krzewy najkorzystniej jest sadzić od połowy sierpnia (tj. od momentu zakończenia wzrostu) 
do połowy września. Okres ten daje możliwość zakorzenienia się przed nadejściem mrozów, a tym samym możliwość wyrównania strat wody, powstałych w wyniku transpiracji w ziemie. Rośliny muszą być sadzone z bryłą korzeniową. Rośliny wykopane z dużymi i dobrze utrzymującymi się bryłami korzeniowymi mogą być posadzone również w okresie wegetacji, z wyjątkiem okresu wczesnego lata, gdyż młode delikatne przyrosty, które są bardzo wrażliwe na niedostatek wody, przy niedostatecznym pobieraniu więdną i usychają. Aby zapewnić przyjęcie się roślin, należy je na miejsce sadzenia przewozić, nie narażając na silne nasłonecznienie. W czasie transportu korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gałęzie 
przed skaleczeniami. Rośliny sprowadzane z dalszych okolic (zwykle nieco osuszone) przed sadzeniem należy umieścić na 1-3 doby w wodzie, a następnie sadzić, stosując przy tym silne cięcie korony. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy
i wszystkie korzenie uszkodzone przyciąć, aż do zdrowej tkanki i zabezpieczyć. Roślinę należy sadzić trochę płycej niż rosła pierwotnie licząc na to, że spulchniona gleba osiadając wciągnie za sobą drzewko. Dołki pod krzewy kopie się zazwyczaj takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku. Ziemię, 
którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Projektowane 
do sadzenia krzewy powinny mieć taką wielkość, aby od razu po nasadzeniu tworzyły barwne, duże skupiny.

Trasę lokalizacji instalacji opracowano tak, aby w miarę możliwości nie naruszała istniejącego drzewostanu.

W projekcie należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącego drzewo i krzewostanu 
i jego identyfikację, ustalając parametry morfologiczne.

Zinwentaryzowanym drzewom i krzewom nadać numery inwentaryzacyjne i nanieść je na projekt zagospodarowania terenu.

Humusowanie i obsiew trawą oraz przesadzenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w poz. 6.1. niniejszych WZ.

W zakresie rzeczowym robót związanych z odtworzeniem i wykonaniem trawników 
i nasadzeń zieleni na Zadaniu 03 należy wykonać między innymi:

- Ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej,

- Przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja,

- Sadzenie krzewów.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz wyspecyfikowanych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych wyrobów budowlanych.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszych WZ obmierza się w następujących jednostkach miary: komplet robót związanych z wykonywaniem terenów zielonych zgodnie z Wykazem Cen

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- 7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

- 8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.2. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.3. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.4. Proces odbioru powinien obejmować:

-	sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem,

-	sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

-	sprawdzenie wykonania robót związanych z wykonaniem terenów zielonych pod względem wymagań określonych w SIWZ.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące,

-	roboty tymczasowe,

-	dostawę wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,

-	skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób oraz opracowanie dokumentacji z tym związanej,

-	zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

-	zabezpieczenie istniejących cieków, kanałów i zbiorników przed zakłóceniem przepływu i zanieczyszczeniami,

-	dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

-	koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych nie ujętych w pracach towarzyszących,

-	koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane i obowiązujących przepisów,

-	koszt uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację obiektu budowlanego,

-	wykonanie robót budowlanych,

- roboty związane z odbudową terenów zielonych, karczowania krzewów i drzew, sadzenia krzewów i drzew, zabezpieczenie istniejących drzew, umocnienia koryt cieków wodnych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone WZ 01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-ISO 14240:2001	Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie.

PN-2-1900-1:2001	Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501	Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.

PN-76/G-98016	Torf ogrodniczy.

PN-R-04033:1998	Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-67032:1996 	Sadzonki roślin ozdobnych.

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

-	Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

#### B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zawartość Części informacyjnej

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

  - kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci,

  - informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych,

  - informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,

  - informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

#### 1.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zadanie Nr 03

1. Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km.

2. Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nagnajów z kanalizacją miejską na długości ok. 6,6 km.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II” zatwierdzonego Uchwała Nr VI/46/99 Rady Miasta Tarnobrzeg (ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 7 poz. 213 
z 1999 r.).

W załączeniu Decyzje Prezydenta Miasta Tarnobrzeg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizowanego zakresu prac oraz Decyzje Prezydenta Miasta Tarnobrzeg określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

#### 2.
OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE

Dla inwestycji liniowej, której trasa przebiega przez działki nie będące własnością Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie załatwione na etapie opracowania projektu budowlanego.

#### 3.
INNE POSIADANE INFORMACJE 
I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Lista aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 i z 2006 r. Nr 12, poz. 63)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.03.80.71.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000r (Dz.U.00.100.1086 –jednolity tekst)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690, Dz.U.03.33.270.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r. (Dz.U.95.25.133)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 z dnia 16 maja 2006 r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

- Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r 
z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 
i geologiczno – inżynierskie Dz.U. Nr 153/2001r

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r

- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71, Dz.U.02.25.256)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity tekstDz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221, Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154, Dz.U.03.190.1864 art.5)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112/2001r.

- Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1138.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 81/1991 z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452).

- Ustawa z  4.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. Nr 27/1994r.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów Dz. U. Nr 45/1998.

- Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów Dz.U. 00.85.957.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.03.121.1137.

- Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie błędu).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm. Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082.

#### 3.1. 
kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci

Rysunki zawierającą koncepcję nowej sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koncepcja uwzględnia uwarunkowania w postaci obecnych potrzeb, istniejącej sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej, zabudowań, przeszkód i ukształtowania terenu. Wykonawca, bazując 
na przedstawionej koncepcji, wybierze najlepsze rozwiązanie, zgodnie z wymaganiami kontraktu Zaprojektuj i Wybuduj.

#### SPIS RYSUNKOW

- RYSUNKI OGÓLNE

| Lp | Tytuł |
| --- | --- |
| Og -1 | Mapa Polski |
| Og -2 | Plan orientacyjny |

| Lp | Tytuł |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Wymiana ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci miejskiej |  |
| 2.3.b)-01 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci miejskiej |  |
| 2.3.b)-02 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci miejskiej |  |
| 2.3.b)-03 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja wymiany sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci miejskiej |  |
| 2.3.b)-04 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-05 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-06 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-07 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-08 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-09 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-10 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-11 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-12 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-13 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-14 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-15 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-16 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-17 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-18 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |
| 2.3.b)-19 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja połączenia sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów do sieci miejskiej w Tarnobrzegu |  |

|  | 2. Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej w Tarnobrzegu |
| --- | --- |
| 1 -01 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1-02 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -03 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1-04 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -05 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -06 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -07 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -08 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -09 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -10 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -11 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -12 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -13 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -14 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -15 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |
| 1 -16 | Plan sytuacyjny trasy – koncepcja podłączenia istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Nagnajów do kanalizacji miejskiej |

#### 3.2.
informacje dotyczące wyników badań 
wodno-gruntowych,

## Geologia i hydrogeologia w rejonie Tarnobrzega

Na rozpoznanie geologiczne rejonu byłego zagłębia siarkowego składają się różnorodne badania geologiczne wykonane dla udokumentowania złoża siarki rodzimej oraz sporządzania arkuszy szczegółowej mapy geologicznej oraz badania w otworach obserwacyjnych wód podziemnych. Zasadniczy kompleks litostratygraficzny w rejonie Tarnobrzega stanowią osady mioceńskie wypełniające zapadlisko przedkarpackie. Na podłożu kambryjskim zalega kompleks warstw baranowskich oraz seria chemiczna (gipsy i wapienie osiarkowane). Nad serią chemiczną zalegają utwory wykształcone jako margle ilaste i wapienne. Warstwy trzeciorzędowe od wyżej położonych warstw czwartorzędowych dzieli warstwa osadów ilastych - tzw. iłów krakowieckich. Istotną z punktu widzenia inwestycji warstwę czwartorzędową tworzą  piaski, rzadziej żwiry, z wkładkami utworów pylastych lub rzeczno-zastoiskowych a także gleby.

W rejonie tym występują dwa poziomy wodonośne: poziom czwartorzędowy i poziom trzeciorzędowy. Ze względu na grubość nieprzepuszczalnej warstwy ilastej rozdzielającej oba poziomy (40 - 90 m), nie ma wpływu działalności przemysłowej na trzeciorzędowy poziom wodonośny.

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na dwóch obszarach:

niskiego tarasu Wisły, o miąższości 6 - 11 m, średnio 8 m i warstwy zawodnionej 6 m. Poziom ten zasilany jest przez opady i wody spływające z tarasu wysokiego a zwierciadło stabilizuje się na wysokości 145-147,5 m n.p.m. i jest zależne od poziomu wody w Wiśle,

wysokiego tarasu Wisły, o średniej miąższości 5 m i warstwie zawodnionej 3 m, gdzie zwierciadło wody stabilizuje się na wysokości 151 - 177,5 m n.p.m. i zasilane jest na drodze infiltracji wód opadowych.

Utwory wodonośne tarasu wysokiego reprezentowane są przez piaski drobnoziarniste, piaski pylaste i zaglinione, a utwory tarasu niskiego przez piaski drobno i średnioziarniste 
z domieszką żwiru a zwierciadło wody gruntowej ma generalnie charakter swobodny, regulowany przez opady

i zasilanie lub drenowanie z okolicznych rzek.

Formy morfologiczne ukształtowały w dużym stopniu układ hydrograficzny, 
na który składają się zlewnie II i III rzędu, oddzielone wododziałami, które dzielą cały teren na zlewnie cząstkowe. Regionalny kierunek spływu wód jest NW, NWW. Lokalnie spływ wód podziemnych z tarasu wysokiego odbywa się w kierunku wschodnim do Mokrzyszówki a z tarasu niskiego do Wisły.

Zabudowa przemysłowa, położona na wysokości ponad 170 m n.p.m., leży w obrębie tarasów wysokiego i niskiego. Naturalny spływ wód z części terenu odbywać się powinien w kierunku wsi Chmielów a z części ( obejmującej teren planowanej inwestycji ) w kierunku tarasu niskiego i dalej Wisły.

Ze względu na objęcie tego terenu odwodnieniem powierzchni, lokalne warunki wodne 
na poszczególnych działkach (poziom wód gruntowych) mogą być nieco inne i zmieniać się
 np. po intensywnych opadach. Naturalny poziom wód może też ulegać zmianom wskutek istnienia leja depresyjnego zlikwidowanej kopalni odkrywkowej, chociaż formalnie granica leja przebiega poza granicą zabudowy przemysłowej.

Pierwotne wody poziomu czwartorzędowego dla tych rejonów ocenić można jako chlorkowo - siarczanowo - sodowe, słabo zmineralizowane przeważnie twarde. Brak jest danych dotyczących stanu wyjściowego jakości wód podziemnych dla potencjalnie najbardziej zagrożonego rejonu (na południowy wschód i południowy zachód od zabudowy). Badania jakości wody w studniach wsi Chmielów, przeprowadzone dopiero w latach 1984-1991, wskazały na przekroczenie dopuszczalnej normy siarczanów, co wiązano m.in. z emisją zanieczyszczeń z terenu zabudowy przemysłowej. Badania powtórzone w 1995r. 
po wstrzymaniu eksploatacji kopalni wskazały na poprawę jakości, z utrzymywaniem się wartości podwyższonych. Brak jest danych dotyczących jakości wód gruntowych w rejonie Osiedla Nagnajów. Ze względu na powszechne w tym rejonie korzystanie z wody wodociągowej, zagadnienie podwyższonej zawartości siarczanów uznać należy za nieistotne.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Projektant określi potrzebę wykonania badania podłoża gruntowego w wskazanych punktach np. przy lokalizowaniu posadowienia przepompowni ścieków.

#### 3.3. 
informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,

Informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków wg wymagań zapisanych w decyzjach lokalizacyjnych organów samorządowych.

#### 3.4. 
informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej

Informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej znajdują się

w Wymaganiach Zamawiającego WZ06.

#### 3.5. 
informacje dotyczące inwentaryzacji zieleni

Inwentaryzacja drzew i krzewów występujących  na trasie budowy połączenia 
Os. Nagnajów z siecią wodociągową i kanalizacyjną miasta. Szacowany zakres drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Tabela nr 1

| Lp. | Położenie nr ewidencyjny działki | Gatunek drzewa | Obwód pnia [cm] mierzony na wys. 1,3 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 509 | klon zwyczajny (Acer platanoides) | 91 |
|  |  |  | 100 |
|  |  |  | 67 |
|  |  |  | 90 |
|  |  |  | 87 |
| 2. | 507/2 |  | 73 |
| 3. | 494/1 |  | 100 |
|  |  |  | 110 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 20 |
|  |  | topola czarna (Populus nigra) | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 35 |
| 4. | 507/1 |  | 280 |
| 5. | 506 | topola włoska (Populus tremula) | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
| 6. | 950/2 | brzoza brodawkowata (Betula pendula) | 40 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 60 |
|  |  |  | 55 |
|  |  |  | 49 |
|  |  |  | 53 |
|  |  | sosna pospolita (Pinus sylvestris) | 60 |
| 7. | 977 | brzoza brodawkowata (Betula pendula) | 55 |
|  |  |  | 56 |
|  |  |  | 58 |
|  |  | sumak octowiec (Rhus typhina) | 30 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 29 |
|  |  | wierzba mandżurska (Salix matsudana Tortuosa) | 50 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 40 |
|  |  |  | 35 |

c.d. Tabeli nr 1

| Lp. | Położenie nr ewidencyjny działki | Gatunek drzewa | Obwód pnia [cm] mierzony na wys. 1,3 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | 976 | brzoza brodawkowata (Betula pendula) | 56 |
|  |  |  | 61 |
|  |  |  | 59 |
|  |  |  | 60 |
|  |  |  | 56 |
|  |  |  | 58 |
|  |  |  | 55 |
|  |  | sumak octowiec (Rhus typhina) | 30 |
|  |  |  | 35 |
|  |  |  | 40 |
|  |  |  | 40 |
| 9. | 968 | brzoza brodawkowata (Betula pendula) | 70 |
|  |  |  | 60 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 35 |
|  |  |  | 60 |
|  |  |  | 65 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 69 |
|  |  |  | 56 |
|  |  |  | 55 |
| 10. | 30 |  | 30 |
|  |  |  | 33 |
|  |  |  | 31 |
|  |  |  | 40 |
|  |  |  | 30 |
|  |  | dąb szypułkowy (Quercus robur) | 30 |
|  |  |  | 30 |
| 11. | 22/2 | topola czarna (Populus nigra) | 120 |
|  |  |  | 110 |
|  |  |  | 80 |
|  |  |  | 80 |
|  |  |  | 120 |
|  |  |  | 130 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 70 |
|  |  |  | 70 |

Tabela nr 2

| Lp. | Położenie nr ewidencyjny działki | Gatunek krzewu | Powierzchnia porośnięta krzewami [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 494/1 | Wierzba iwa (Salix Kaprea) | 6 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  |  |  | 30 |
|  | 120/39 |  | 12 |
|  |  |  | 9 |
|  |  |  | 15 |
|  |  |  | 16 |
|  |  |  | 6 |
|  |  |  | 9 |
|  | 120/13a |  | 12 |
|  |  |  | 9 |
|  |  |  | 6 |
|  |  |  | 16 |
|  |  |  | 12 |

Obszary terenu na którym znajdują się niniejsze drzewa i krzewy zaznaczone zostały kolorem na załączonych mapach.