CZĘŚĆ III

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1 – Zadanie 1

Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Wiślna 1

39 – 400 Tarnobrzeg

Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU

Czesław Łeptuch – SAFEGE S.A. Oddział w Polsce

Adres obiektu budowlanego

W  miejscowościach: Stale-Klewiec (gmina Grębów), Stale-Bukie (gmina Nowa Dęba) oraz Jeziórko (gmina Grębów).

Nazwy i kody Robót

1.	Dział robót:

45 000 000 – 7- Y009-6:           Roboty budowlane - Projekt i budowa

2. Grupa robót budowlanych:

45 200 000 – 9:             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

3. Klasy robót budowlanych:

45252120-5- Y009-6	-	Zakłady uzdatniania wody - Projekt i budowa

74232000-4	-	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0  	-	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232150-8	-	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45252126-7	-	Zakłady uzdatniania wody pitnej

45330000-9	-	Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3	-	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5	-	Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej

45222000-9	-	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233252-0	-	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5  	-	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

A. CZĘŚĆ OPISOWA  PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	7

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	8

1. INFORMACJE OGÓLNE	9

1.1. Cel kontraktu.	9

1.2. Zakres Robót	10

1.2.1. Usprawnienie systemu napowietrzania	10

1.2.2.Remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec I	16

1.2.3. Remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec II	19

1.2.4.Prace remontowe na terenie SUW	23

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	27

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO     WZ 01        WYMAGANIA OGÓLNE	28

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	29

2. WYROBY BUDOWLANE	43

3. SPRZĘT	46

4. TRANSPORT	47

5. WYKONANIE ROBÓT	47

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	48

7. OBMIAR ROBÓT	51

8. ODBIÓR ROBÓT	52

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	55

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	57

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 02         PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  ROBÓT BUDOWLANYCH	60

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	61

2. WYROBY BUDOWLANE	65

3. SPRZĘT	65

4. TRANSPORT	65

5. WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	65

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	72

7. OBMIAR ROBÓT	72

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	72

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH	73

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	73

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 03         ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ	76

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	77

2. WYROBY BUDOWLANE	83

3. SPRZĘT	84

4. TRANSPORT	84

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	84

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	100

7. OBMIAR ROBÓT	101

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	101

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	102

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	102

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ – 04             ROBOTY MONTAŻOWE  RUROCIĄGÓW WODY SUROWEJ	105

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	106

2. WYROBY BUDOWLANE	107

3. SPRZĘT	110

4. TRANSPORT	110

5. WYKONANIE ROBÓT	111

6. 	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH	118

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT	120

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	121

9. ROZLICZENIE ROBÓT	121

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	122

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ – 05         ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH	123

1. WSTĘP	124

2. WYROBY BUDOWLANE	125

3. SPRZĘT	130

4. TRANSPORT	131

5. WYKONANIE ROBÓT	131

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	158

7. OBMIAR ROBÓT	159

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	159

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	160

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	160

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO    WZ – 06            ROBOTY MONTAŻOWE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH	162

1. WSTĘP	163

2.MATERIAŁY	163

3. SPRZĘT	164

4. TRANSPORT	164

5. WYKONANIE ROBÓT	164

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	170

7. OBMIAR ROBÓT	174

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	174

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	174

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	175

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ -07          ROBOTY MONTAŻOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH	176

1. WSTĘP	177

2. WYROBY BUDOWLANE	178

3. SPRZĘT	180

4. TRANSPORT	180

5. WYKONANIE ROBÓT	180

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	187

7. OBMIAR ROBÓT	187

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	188

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	188

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	189

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO    WZ -08    ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI AKP  I NADZORU KOMPUTEROWEGO	191

1. WSTĘP	192

2. MATERIAŁY	193

3. SPRZĘT	194

4. TRANSPORT	195

5. WYKONANIE ROBÓT	195

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	208

7. OBMIAR ROBÓT	209

8. ODBIÓR ROBÓT  - PRÓBY KOŃCOWE	209

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	209

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	211

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ – 09  ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM gPRS…...214

1. WSTĘP	215

2. MATERIAŁY	216

3. SPRZĘT	216

4. TRANSPORT	216

5. WYMAGANIA DLA SYSTEMU i PRAC	217

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	219

7. OBMIAR ROBÓT	219

8. ODBIÓR ROBÓT	219

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	219

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	220

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 10.1      ROBOTY BETONOWE I MUROWE	221

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	222

2. WYROBY BUDOWLANE	226

3. SPRZĘT	227

4. TRANSPORT	228

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	228

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	239

7. OBMIAR ROBÓT	242

8. ODBIÓR ROBÓT	242

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	243

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	243

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 10.2           ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  ROBOTY MONTAŻOWE	245

1. CZĘŚĆ OGÓLNA …………………………………………………………………………………………………………246

2. WYROBY BUDOWLANE	248

3. SPRZĘT	248

4. TRANSPORT	249

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	249

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	257

7. OBMIAR ROBÓT	260

8. ODBIÓR ROBÓT	261

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	261

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	261

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 10.3          ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	264

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	265

2. WYROBY BUDOWLANE	267

3. SPRZĘT	268

4. TRANSPORT	269

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	269

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	279

7. OBMIAR ROBÓT	280

8. ODBIÓR ROBÓT	280

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	281

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	281

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 11         ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE ODBUDOWY DRÓG	283

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	284

2. WYROBY BUDOWLANE	287

3. SPRZĘT	291

4. TRANSPORT	292

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	292

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	317

7. OBMIAR ROBÓT	320

8. ODBIÓR ROBÓT	320

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	321

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	321

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO   WZ 12         ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM TERENÓW ZIELONYCH	325

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	326

2. WYROBY BUDOWLANE	327

3. SPRZĘT	328

4. TRANSPORT	328

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	328

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	332

7. OBMIAR ROBÓT	332

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE	332

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	333

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	333

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	335

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI  Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	337

2. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE	339

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO……………………………………………………………………………………………………………340

4. INNE POSIADANE INFORMACJE  I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	341

4.1. kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci	342

SPIS RYSUNKOW	343

4.2. informacje dotyczące wyników badań  wodno-gruntowych,	345

4.3. informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,	346

4.4. INFORMACJE DOTYCZACE INWENTARYZACJI ZIELENI……………………………………………………….347

4.5. informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej	349

#### A. CZĘŚĆ OPISOWA 
PROGRAMU 
FUNKCJONALNO - ŻYTKOWEGO

#### 1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1.  INFORMACJE OGÓLNE

Kontrakt niniejszy pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko”  z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1 realizowany będzie w ramach projektu 
nr 2004/PL/16/C/PE/021 – „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

Kontrakt ma być realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę 
z projektowaniem” (żółty FIDIC). Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania  kompletu prac związanych z budową modernizacji ujęć wody i SUW w Tarnobrzegu.

Ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami, opracowaniami i ekspertyzami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz ze skompletowaniem dokumentacji powykonawczej i wykonaniem rozruchu systemów ujęć wody, Stacji Uzdatniania Wody, rurociągów wody surowej,

Dokument niniejszy zawiera informacje i Wymagania Zamawiającego  niezbędne do realizacji Kontraktu. Sugerowana lokalizacja podana została na szkicach i rysunkach w  Części informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno użytkowego ( spis rysunków). W dokumencie tym zawarto także wymagania i dane umożliwiające Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie Robót

Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku 
do przedmiotu zamówienia  będą uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

#### 1.1.  Cel kontraktu.

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i obiektów wchodzących w skład 
Zadania I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko podzielonych i pogrupowanych 
na następujące elementy:

Zadanie nr 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko

| I. | Usprawnienie systemu napowietrzania: - Modernizacja studni zbiorczej wody surowej, - Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią, - Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia), - Modernizacja filtrów i wymiana złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych, - Wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody |
| --- | --- |
| II. | Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II 6. Ujęcie Studzieniec I 7. Ujęcie Studzieniec II |
| III. | Prace remontowe na terenie SUW Jeziórko 8. Prace remontowe na terenie SUW Jeziórko i poprawa stanu sanitarnego |

#### 1.2. Zakres Robót

Zakres Robót obejmuje opracowanie projektu budowlanego/projektów budowlanych, wykonanie Robót i przekazanie ich do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych 
i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych Robót 
z zachowaniem ciągłej pracy SUW.

Zadanie nr 1 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SUW Jeziórko

#### 1.2.1. Usprawnienie systemu napowietrzania

1.2.1.1. Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

Zakres robot budowlanych w studni zbiorczej:

- rekonstrukcja żelbetowych podciągów  płyty stropowej poziomu „0”,

- remont z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana okien stalowych 5 szt. (2,5 x 2,0 m) na okna PCV,

- remont tynków wewnętrznych stropodachu i ścian,

- wykonanie powłok malarskich części nadziemnej,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie odwodnienia dachu – rynna; rura spustowe,

- wymiana bramy 2,5 x 2,4 m,

- wymiana drabin komunikacyjnych i balustrad,

- antykorozyjne zabezpieczenie stalowych podciągów - oparć pomp na poziomie -2,8m,

- wykonanie betonowej opaski odbojowej szer. 0,5 m,

- wymiana ogrodzenia działki na ogrodzenie z płyt betonowych ażurowych,

Zakres robot technologicznych:

a/demontaż istniejących podłączeń: rurociągu lewarowego Ø 600 oraz tłocznego Ø 300 
do studni, wykonanie włączenia rurociągu tłocznego z obu ujęć Ø 500

b/ demontaż istniejących  3 sztuk  pomp diagonalnych  D-17

c/ demontaż istniejącej instalacji odpowietrzenia lewara / pompa

próżniowa  , zbiornik ciśnieniowy + instalacja /

d/ przygotowanie stanowisk pod nowe pompy pionowe , montaż 3 sztuk

pomp pionowych  wraz z instalacją  .

Parametry pomp  :

Wysokość podnoszenia  Hp = 23,0  - 32,8 m

Wydajność   Qp  = 190 – 280 m3/h

Pompy  pracować  będą   w układzie automatyki  sterowane falownikiem.

Ze względu na jakość wody  surowej (jej agresywność  elementy pomp należy  wykonać 
ze stali nierdzewnej)

Pompy pionowe zawieszone będą na rurociągu tłocznym w miejscach obecnie zamontowanych pomp typu D17.

Od  zamontowanych nowych pomp w studni zbiorczej wykonany zostanie rurociąg  tłoczny 
o średnicy Ø 500  łączący studnię zbiorczą  z komorą  przed napowietrzalnią.

Komora zasuw

Główny pomiar  przepływu wody surowej

Komora zasuw – remont uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitu oraz remont powłok malarskich ścian i sufitu,

W istniejącej komorze z zasuwami, przy drodze na przeciw napowietrzali należy zdemontować istniejącą armaturę, zamontować na projektowanym rurociągu   Ø 500  mm łączącym studnię zbiorczą z komorą przed napowietrzalnią  przepływomierz elektroenergetyczny, który będzie mierzył przepływ wody surowej ze studni zbiorczej 
do napowietrzalni w zakresie pomiarowym i z właściwą klasą dokładności 
od 100 500 m3 / h. Sygnał wyjścia prądowego  z przepływomierza w zakresie od 420 mA drogą przekazu GPRS kierowany będzie  do:

- przemiennika  częstotliwości, który  sterować będzie obrotami silnika pompy studni zbiorczej  regulując jej wydajność

- dyspozytorni jako wskazanie wielkości przepływu wody surowej Q [m3/h]

Zakres robót AKP - Studnia zbiorcza

Ze studni zbiorczej należy  poprzez GPRS  wskazanie ciśnienia mierzonego w rurociągu tłocznym w zakresie od 3 5 barów przesłać  do dyspozytorni.

W studni zbiorczej należy również zamontować ultradźwiękową sondę  pomiarową  poziomu wody   z zakresem pomiarowym  od 2,0 10,0 m.

Pomiar ciągły poziomu  wody w studni zbiorczej  będzie przekazywany do dyspozytorni, poziom min. i   max.  ma być sygnalizowany akustycznie.

Zakres robót elektrycznych - Modernizacja rozdzielni elektrycznej i sterowania w studni zbiorczej

Wykonać należy modernizację  rozdzielnicy elektrycznej i systemu sterowania w studni zbiorczej wody surowej. Modernizacja w studni zbiorczej polega na doborze odpowiednich pomp i ich wymianie  oraz na dopasowaniu do zadanych wielkości rozdzielni urządzeń zasilających  kabli oraz sterowania miejscowego i zdalnego. Należy opracować projekt 
dla wymiany  istniejącej rozdzielni elektrycznej łącznie z jej zasilaniem od  strony transformatora zasilającego zlokalizowanego na terenie obiektu. Rozdzielnię należy zaprojektować w stopniu ochrony IP 54. Rozdzielnia ma posiadać 1 pole  zasilające, 3 pola odpływowe ze sterowaniem miejscowym i zdalnym  dla napędu pomp. Obiekt studni zbiorczej wyposażyć w instalacje ochrony technicznej sygnalizujący wejście na obiekt osób nieupoważnionych z sygnalizacją do dyspozytorni SUW. Istniejąca stacja trafo nie podlega modernizacji.

Sterowanie  pompami głębinowymi należy zrealizować w funkcji sterowania zdalnego 
i miejscowego zależnej  od poziomu wody surowej w studni zbiorczej. Pompy głębinowe pracują w następującym układzie: nr 1 załączanie  z przemiennika częstotliwości  
i w przypadku małej wydajności następuje załączanie poprzez  urządzenie  łagodnego rozruchu  pompy nr 2. Pompa nr 3 stanowi rezerwę. Pompy mają być sterowane miejscowo oraz zdalnie drogą łączności  GPRS  z dyspozytorni SUW. Program pracy sterowania powinien  zawierać  archiwizację i wizualizację pracy węzła studni zbiorczej poprzez rejestrację: poziomu wody w studni / min – max i poziom bieżący/

1.2.1.2. Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią

W zakresie robót związanym z wykonaniem połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią należy wykonać nowy rurociąg tłoczny wody surowej DN 500 długości L = ok. 285,0 m.

Projektowany rurociąg rozpoczyna się od podłączenia pomp diagonalnych do komory 
przed napowietrzalnią. Nowy rurociąg należy ułożyć w miejscu istniejącego po jego zdemontowaniu. Trasa projektowanego rurociągu przebiegać będzie po trasie istniejącego rurociągu od studni zbiorczej. Trasa rurociągu przebiegać będzie przez działki prywatne, które stanowią nieużytki. Montaż rurociągu nowego odbywać się będzie przy czynnym rurociągu z ujęcia Studzieniec II. Należy przewidzieć karczowanie drzew i krzewów 
i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Drzewa i krzewy przeznaczone do karczowania ujęte są w Części informacyjnej dotyczącej inwentaryzacji zieleni pkt4.4.

Rurociąg tłoczny wody surowej należy wykonać z rur ciśnieniowych wodociągowych PE 
DN 500 i PN 1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie. Przy większych załamaniach kierunków trasy należy wykonać betonowe bloki oporowe.

Montaż rurociągu odbywać się będzie przy czynnym rurociągu z ujęć Studzieniec II.

1.2.1.3. Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

1.2.1.3.1. Napowietrzalnia

Zakres robót budowlanych:

a.) licowanie ścian przestrzeni klatkowej od stanu „0” do wysokości 3 m,

b.) malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej biegów i spoczników klatki 
schodowej,

c.) wymiana okien stalowych klatki schodowej  na okna PCV,

d.) usunięcie korozji biologicznej oraz zabezpieczenie przed jej powstawaniem na żelbetowych powierzchniach wewnętrznych komór napowietrzalni – od strony klatki schodowej,

e.) remont sufitów i ścian  - tynków wewnętrznych i powłok malarskich pomieszczeń obsługi komór napowietrzania wody,

f.) naprawa wywietrzaków dachowych,

g.) uszczelnienie ścian żelbetowych obu zbiorników.

Zakres robót technologicznych :

- demontaż istniejącego rusztu napowietrzającego  obu komór napowietrzalni

-  montaż 2 sztuk  aluminiowych  areatorów kaskadowych  3 sekcyjnych 
   o wydajności 456,1 m3/h każdy, średnicy  2,10 m i wysokości  2,25 m,

średnica wlotu i wylotu z areatora  300 mm

-  wykonanie odcinka rurociągu  doprowadzającego   wodę do obu aeratorów, wykonanie   odpływu  z  aeratora  do każdego  z 8 sztuk  mieszaczy  w  komorach  aeracji.

-  wymiana mieszaczy na nowe .

-  wykonanie  nowych odcinków instalacji dawkującej siarczan glinu

-  wyeliminowania  instalacji  sprężonego  powietrza  ze sprężarką.

-  wykonanie instalacji osuszającej  w pomieszczeniu  napowietrzalni

- wykonanie  wentylacji  z zastosowaniem urządzeń z tworzywa sztucznego lub  stali  nierdzewnej.

-  zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów z uprzednim wyczyszczeniem  do 2°  czystości.

-  instalacja  dawkująca  - należy  przeanalizować stan  istniejący  instalacji  i zmodernizować pod potrzeby  modernizacyjne. Częściowa wymiana  orurowania  instalacji  dawkujących oraz ewentualne zainstalowanie nowych pomp dawkujących . Wykonanie opomiarowania pH wody na dopływie  i odpływie z  napowietrzalni.

-	instalacja dawkowania roztworu KMnO4; do zakresu prac należy  uwzględnić  zabezpieczenie antykorozyjne  istniejących zbiorników zarobowych 2 x 1 m3  
oraz  istniejącej instalacji, montaż 2 sztuk pomp dawkujących. Od instalacji przy zbiornikach zarobowych należy wykonać nowy odcinek przewodu z rur PE32 do urządzeń dawkujących (mieszaczy) w komorach aeracji budynku napowietrzalni. Przewód należy prowadzić po istniejącej estakadzie pomiędzy budynkami przygotowania reagentów 
i napowietrzalni. Do zakresu prac należy uwzględnić również izolację cieplną tego rurociągu.

Zakres robót AKP

Na wejściu rurociągu DN 500 w  napowietrzalni należy zainstalować :

a/  pomiar  pH   z zakresem pomiarowym 510  pH –  sygnał wyjścia z pehametru ma być przekazany do dyspozytorni jako podgląd i do pulpitu operatora uzdatniania jak  również ma  sterować dawkowaniem  siarczanu glinu.

b/  pomiar mętności wody- sygnał winien być przykazany jako podgląd  do dyspozytora 
i na  pulpit operatora uzdatniania.

c/  pomiar przepływu wody w rurociągach pionowych wody surowej lewa i prawa strona napowietrzalni za pomocą przepływomierzy  elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym od 100 500 m3/h  w wymaganej klasie dokładności. Sygnał wyjściowy 
z przepływomierzy elektromagnetycznych ma posłużyć do sterowania  ilością dawkowanych reagentów tj. siarczan glinu i  nadmanganianu potasu.

d/  pomiar tlenu  w lewej i prawej części napowietrzalni  po aeratorach w  rurociągach dobudowanych ze stali nierdzewnej po obwodzie komór napowietrzania zakres pomiarowy tlenomierza wynosi  od 510 mgO2/l. Pomiar zawartości tlenu wykorzystać  do ilości dozowania nadmanganianu potasu.  Wymagane uzyskanie natlenienia wody minimum – 8 mg O2/l.

e/  po aeratorach należy wykonać również pomiar temperatury wody surowej i sygnał 
ten przekazać do dyspozytora oraz na pulpit operatora uzdatniania. Zakres pomiaru temperatury od 0 – 15 °C  z dokładnością co 0,5°C.

1.2.1.3.2. Komora po napowietrzalni

a/   w komorze po napowietrzalni przed osadnikami zrealizować pomiar pH. Sygnał ten należy wykorzystać do sterowania dawkowaniem mleka wapiennego  w zakresie  
od 510 pH. Oczekiwany poziom  po dawkowaniu mleka wapiennego 
wynosi: 8,3  8,6 pH.

b/   po napowietrzalni lecz przed osadnikami w tej samej komorze należy zrealizować pomiar mętności wody, a wielkość  pomiarową  przesłać do operatora uzdatniania i dyspozytora.

c/  na istniejących przepustnicach w ilości 5 szt. na rurociągu usytuowanym nad osadnikami  należy zamontować  napędy elektryczne z pozycjonerami, sterowanymi  sygnałem 
z przepływomierza głównego w celu równego rozdziału wody na poszczególne osadniki

d/  należy zrealizować pomiar pH w jednej  z komór osadnika na jego  początku, sygnał

wielkości pH  oddziaływał będzie na korektę dawkowania mleka wapiennego.

Uwaga: Jeżeli nie będzie możliwości sterowania skutecznego przepustnicami regulacyjnymi to należy przewidzieć pomiar pH dla każdej komory oddzielnie.

1.2.1.3.3. Filtry

Na rurociągu wody surowej  po osadnikach a  przed filtrami należy zrealizować pomiar pH  oraz mętności wody. Wielkość pH winna zawierać się w granicach  od  610 pH. Wielkość pomiaru pH oraz mętności należy przekazać do pulpitu  operatora oraz do dyspozytorni.

1.2.1.3.4. Dezynfekcja

Dezynfekcję wody uzdatnionej należy realizować poprzez : dawkowanie podchlorynu sodu   w pompowni wysokiego tłoczenia w zależności od rozbioru wody tj. w odniesieniu  
do sumarycznych wskazań przepływomierzy  elektromagnetycznych zamontowanych  
na  dwóch magistralach.

W ostatniej komorze wyjściowej wody do miasta  na terenie SUW należy zrealizować następujące pomiary:

- pomiar  pH w zakresie 5 10 pH

- mętności w zakresie   02 NTU

- wolnego chloru w zakresie  01 mg Cl/l

Powyższe wielkości pomiarowe należy przesłać do pulpitu operatora  oraz dyspozytorni.

Wymagany jest również pomiar temperatury wody na wyjściu z rurociągu z SUW i sygnał ten winien być przekazany tylko do dyspozytora.

1.2.1.3.5. Przygotowanie mleka wapiennego

a/ 	należy wymienić na nowe podajniki ślimakowe wapna i zainstalować wagę do ważenia  wapna w celu przygotowania roztworu  mleka  wapiennego o stężeniu 7 % w  obu  zbiornikach zarobowych. Należy również zainstalować pomiar poziomu wody w obu zbiornikach  przy użyciu sond ultradźwiękowych o zakresie pomiarowym  
od  0,5  3,0  m, sygnał dźwiękowy   maksymalnego  poziomu  mleka wapiennego  należy przekazać na  pulpit  operatora uzdatniania i  do  dyspozytorni.

b/ 	należy zamontować  w obu  zbiornikach wody wapiennej  o stężeniu   2 % - 2 szt. sond ultradźwiękowych, mierzących  poziom  minimum i maksimum z przekazem sygnału 
na  załącz i wyłącz pompy. Przy poziomie minimum winien być zrealizowany sygnał dźwiękowy i  informacja na pulpit operatora i do dyspozytorni. Pompy dawkujące typu HL 150 należy wymienić na nowe z możliwością sterowania  wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4  20 mA od wielkości przepływu  
i  od pH w osadniku dla  wydajności pomp w zakresie  od 0,5 – 5,0  m3 /h.

1.2.1.3.6.  Przygotowanie  1  % roztworu nadmanganianu potasu

a/ należy zamontować sondy ultradźwiękowe  2 szt. do pomiaru poziomu minimum
 i  maksimum w obu zbiornikach  w zakresie 0,3  1 m. Z zrealizowanych pomiarów

poziomu minimum i maksimum należy wielkości te przekazać   na pulpit  operatora 
i  dyspozytorni oraz  dla poziomów    minimum i maksimum  zrealizować sygnalizację

akustyczną.

b/ dla przygotowania nadmanganianu potasu  niezbędna jest elektroniczna waga pomiarowa 
o  zakresie pomiaru  od 0 10 kg.

c/ należy również wymienić 2 szt. pomp dawkujących na nowe z możliwością sterowania

wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4 20 mA z tlenomierza.

Wydajność pomp przewidzieć w zakresie od 40 l/h do 240 l/h.

d/ należy wymienić istniejącą  instalację dawkowania nadmanganianu potasu  od zbiorników

zarobowych  do  urządzeń w napowietrzalni. Instalację wykonać z  rur  PE32 o długości

około 200 m.

1.2.1.3.7. Przygotowanie roztworu siarczanu glinu

Zakres robót budowlanych:

Zbiornik siarczanu glinu – wykonanie izolacji płynoszczelnej oraz naprawa uszkodzeń żelbetowego płaszcza zbiornika,

Zakres robót technologicznych i AKP:

Dla poprawnego przygotowania siarczanu glinu należy wykonać następujące roboty technologiczne i AKP:

- dokonać montażu 2 szt. sond  pomiarowych  ultradźwiękowych  do pomiaru poziomu roztworu  wielkości minimum i maksimum  w zakresie 0,5  4 m, odzwierciedlenie poziomu należy przekazać na pulpit operatora  i dyspozytorni. Wielkości minimum 
i maksimum powinny być sygnalizowane akustycznie.

- wykonać sterowanie pracą pomp dozujących siarczan glinu poprzez montaż przystawek sterujących w zależności  od wielkości pH  po napowietrzalni  oraz od wielkości przepływu wody surowej.  Zastosowane obecnie pompy  dozujące  są  typu  AMT/PVC  P4 S2 produkcji FAPO Toruń.

1.2.1.3.8.  Pompownia wody brudnej

Należy wykonać  montaż 1 szt. sondy ultradźwiękowej z odzwierciedleniem poziomu minimum i maksimum w dyspozytorni. Poziom maksimum załącza pompy, poziom minimum wyłącza. Odzwierciedlenie pracy pomp i poziomu w zbiorniku wody brudnej należy przesłać na pulpit dyspozytora. Z istniejącego przepływomierza  sygnał  pomiarowy ilości odprowadzonych ścieków  technologicznych  należy przenieść  do dyspozytorni.

1.2.1.4. 	Modernizacja filtrów, wymiana złóż filtracyjnych w  komorach filtracyjnych

Zakres prace do wykonania :

Modernizacji  podlegać  będą etapowo  komory filtracyjne w ilości  8 sztuk, o wymiarach 5,70 x 4, 15 m, w których zainstalowany byłby system składający się  z:

- drenażu filtracyjnego wykonanego ze stali kwasoodpornej,

- układu hydraulicznego sterowania pracą komór  przy zastosowaniu automatycznych zaworów regulacyjnych wysokiej jakości dwuwarstwowego złoża  piaskowego – antracytowego lub alternatywnie piaskowego  o gwarantowanej min 90 % zawartości wymaganej frakcji,

- wymiany armatury przy komorach filtracyjnych  / zasuw  na przepustnice  /

- wykonanie instalacji osuszającej  w budynku filtrów  w części górnej oraz w komorze  armatur. Wilgotność powietrza powinna wynosić 45 – 60 %

1.2.1.5. Wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody

W zakres wchodzi wykonanie automatycznego dawkowania reagentów w powiązaniu 
z przepływem wody, wykonanie sterowania pracą SUW za pomocą komputera w powiązaniu z ujęciem i siecią wodociągową. Zamontowanie przepływomierza elektromagnetycznego 
na rurociągu wody surowej z osadników poziomych do filtrów pośpiesznych.

Wprowadzenie sterowania dawkowania podchlorynu sodu /lub innego środka dezynfekującego/ z pH wody. Zamontowanie analizatora chloru zawartego w wodzie tłoczonej do sieci.

#### 1.2.2.	Remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec I

1.2.2.1. Remont istniejących studni

Ujęcie Studzieniec I  składa się z 5-ciu sztuk studni głębinowych  lewarowych. 
W istniejących studniach w miejsce czerpni należy zamontować pompy głębinowe  
z rurociągiem tłocznym, wykonać  odpowiednią  instalację  z armaturą  w studniach 
i przyłącza  od  studni do rurociągu tłocznego.

Remontowane  studnie należy wyposażyć w armaturę odcinającą, przepływomierze, zawór 
do poboru prób, klapę lub zasuwę zwrotną. Należy odnowić istniejące obudowy studni 
DN 1600. Studnie ujęcia Studzieniec I powiązać w automatyce z pracą ujęcia Studzieniec II 
i SUW-u.

1.2.2.2. Doprowadzenie energii elektrycznej do ujęcia

Zasilanie 5-ciu studni głębinowych ujęcia wody Studzieniec I należy zrealizować następująco;  w bezpośredniej bliskości ujęcia biegnie trasa 2-szt. kabli o napięciu 6 kV,  które służą do zasilania rozdzielni R- 6kV budynek energetyczny. Po wyłączeniu kabla 
jw. typu  HAKFta 3 x 120 mm2 po rozkopaniu i dokładnej identyfikacji należy go rozciąć – przy szczególnym uwzględnieniu  i zastosowaniu środków BHP oraz sprzętu dielektrycznego. Jeden z rozciętych  końców kabla ułożyć w wykopie kablowym na głębokości około 0,9 m, 
a następnie wprowadzić do złącza kablowego 6 kV i podłączyć na dolne styki rozłącznika.

Drugi koniec kabla należy przedłużyć  stosując mufę kablową oraz kabel takiego samego typu jak istniejący, następnie ułożyć go w wykopie i podłączyć na dolne styki rozłącznika usytuowanego w złączu 6 kV .

Na końce kabli które mają być podłączone do dolnych i górnych styków odłącznika zamontować głowice kablowe ze złącza 6 kV ułożyć kabel zasilający słupową stację transformatorową .

Słupową stację transformatorową  należy wyposażyć w rozłącznik napowietrzny 
z uziemnikiem, napęd odłącznika, podstawy bezpiecznikowe, pomost obsługi, pomost 
pod transformator, rozdzielnię n/N- konstrukcje stalowe należy uziemić. Montaż stacji nie wymaga uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, gdyż kable 6 kV są własnością Zamawiającego.

Z rozdzielni słupowej n/N wyposażonej w odpowiednią aparaturę rozdzielczą  i pomiarową  zasilić kablem o odpowiednim przekroju 5 szt. zestawów zasilania studni.  Poszczególne odległości wynoszą: od stacji słupowej do zestawu złączowo  sterowniczego

ZZS 5 – 225 m,  od ZZS5 do ZZS 4, l=185 m, od ZZS 4 do ZZS3;  l = 180 m; od ZZS3 
do ZZS2, L= 180 m i od ZZS2 do ZZS1; l = 185 m. Zestawy zasilania studni należy wyposażyć w aparaturę sterowniczo- pomiarową i gniazda remontowe 32 A i 16 A. W każdej  studni i rozdzielni zasilającej studnie głębinowe  należy zainstalować aparaturę ochrony  technicznej, z której sygnał przekazywany jest do dyspozytorni SUW i do firmy ochrony poprzez GPRS,  oraz aparaturę sterowania miejscowego i zdalnego. Należy również przewidzieć  system sterowania i odczytu  wielkości fizycznych  jak wydajność, ciśnienie, moc silnika  pompy, napięcia, prądy i t.p. w tym również raportowanie do dyspozytorni  
na terenie  SUW poprzez monitoring pracujący w konfiguracji  systemu GPRS 
z archiwizowaniem danych w Centralnej Dyspozytorni SUW.

1.2.2.3. Zakup i montaż pomp głębinowych

Zakres prace do wykonania :

- 	zakup i zainstalowanie pomp głębinowych  (5 sztuk) – pompy głębinowe z rurociągiem tłocznym zostaną zamontowane w studniach w miejsce  czerpni lewarowych.

- 	zakup i zainstalowanie pomp głębinowych energooszczędnych o parametrach dostosowanych  do istniejących studni  przy uwzględnieniu pracy w  różnych wariantach włączeń przy współpracy z ujęciem Studzieniec II. Ze względu 
na agresywność i złą jakość wody surowej  elementy pomp głębinowych należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Dla doboru 5 sztuk pomp głębinowych w ujęciu wody Studzienic I należy przyjąć następujące dane:

| Nr studni | Wydajność obliczeniowa [m3/h] | Głębokość studni [m] |
| --- | --- | --- |
| S-21B | 45 | 15,70 |
| S-20B | 29 | 16,50 |
| S-19B | 33 | 16,00 |
| S-18B | 31 | 17,50 |
| S-17C | 45 | 16,80 |

#### Zestawienie danych techniczno - eksploatacyjnych studni ujęcia wody "Studzieniec I"

| Nr studni | Głęb. studni | Dane techniczne filtra (m) |  |  |  |  | Zwierciadło wody (m) |  | QE (m3/h) | Depresja SE (m) | Rok budowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pod. filtr. | Część czyn. | Nad filtr. | Śred. | Typ | Wg dok. | Pom. |  |  |  |  |
| S-17C | 16,80 | 2,70 | 5,00 | 9,10 | 315 | PVC | 2,50 | - | 45,00 | 3,60 | 2000 |  |
| S-18' | 17,50 | 3,00 | 3,90 | 10,60 | 11 3/4 | Stal. | 4,00 | 3,40 | 31,00 | 4,90 | 1990 |  |
| S-19' | 16,00 | 3,30 | 3,50 | 9,20 | 11 3/4 | Stal. | 2,30 | 3,00 | 33,00 | 4,87 | 1990 |  |
| S-20' | 16,50 | 3,00 | 2,50 | 10,50 | 11 3/4 | Stal. | 2,50 | 3,00 | 29,00 | 4,46 | 1990 |  |
| S-21C | 15,70 | 2,70 | 5,00 | 8,00 | 315 | PVC | 1,90 | - | 45,00 | 2,50 | 2000 |  |

Na ujęciu Studzieniec I obudowy studni wykonane są z kręgów betonowych o średnicy

ø 1800mm.  W obudowach studni na rurociągu tłocznym znajdują się zasuwy odcinające, wodomierze  typu MZ - o średnicy 80 mm, klapa zwrotna, manometr i kurek do poboru prób wody. Rura nadfiltrowa zamknięta jest głowicą. Obudowa studni przykryta jest płytą żelbetową z włazem kwadratowym 0,7 x 0,7m i wywiewką. Studnie są ogrodzone i zamknięte.

1.2.2.4. Wymiana rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia   Studzienic I

W zakresie robót związanym z  wymianą rurociągu przesyłowego i wykonaniem połączenia ujęcia   Studzienic I należy wykonać:

Nowy rurociąg przesyłowy z ujęcia wody Studzieniec I  i wykonanie połączenia z magistralą wody surowej Ø 500 z ujęcia wody Studzieniec I:

- odcinek od komory połączeniowej do studni S18” – ok. 350,0 m

- odcinek między  studniami S18” i     S20 ”         -      ok. 300,0 m

- odcinek między studniami  S20”  i  S21”          -        ok. 150,0 m

Projektowana wymiana rurociągu przebiegać będzie po istniejącej trasie  rurociągu lewarowego. Nowy  rurociąg tłoczny ułożony będzie nad lewarem.

Projektowany rurociąg tłoczny  wody surowej rozpoczyna się  przyłączem od pierwszej studni S20”, przebiega po trasie lewara. Do rurociągu następnie podłączone będą kolejne cztery studnie. Przyłącza od tych studni włączone będą do głównego rurociągu za pomocą trójników z zasuwami .Zasuwy zamontowane będą w strefie ochrony bezpośredniej studni. 
W miejscu podłączenia do magistrali wody surowej Ø 500 wykonana będzie komora 
z odpowiednią armaturą odcinającą i zwrotną umożliwiającą właściwy przepływ wody 
w rurociągach.

#### 1.2.3. Remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec II

1.2.3.1.  Wymiana armatury w studniach

Zakres prace do wykonania :

- wymiana armatury w istniejących 22 studniach: wymiana zasuw, klapy zwrotnej, montaż przepływomierzy, węzła do odpompowania wody ze studni i zaworu do poboru prób wody, odnowienie obudów studni o średnicy 2,0 m.

1.2.3.2. Wymiana pomp głębinowych

Wymiana pomp głębinowych   (22 szt.) na  energooszczędne o parametrach dostosowanych  do istniejących studni  przy uwzględnieniu pracy w  różnych wariantach włączeń 
przy współpracy z ujęciem Studzieniec I  i podłączeniem do studni zbiorczej. Ze względu 
na agresywność i złą jakość wody surowej  elementy pomp głębinowych należy wykonać
 ze stali nierdzewnej.

Dla doboru 22 sztuk pomp głębinowych w ujęciu wody Studzienic II należy przyjąć następujące dane:

| Nr Studni | Wydajność obliczeniowa [m3/h] | Głębokość studni [m] |
| --- | --- | --- |
| S-1 | 60,08 | 16,00 |
| S-2B | 48,0 | 15,40 |
| S-3 | 38,80 | 15,60 |
| S-4 | 55,2 | 15,30 |
| S-5 | 34,8 | 13,60 |
| S-6 | 37,8 | 13,70 |
| S-7 | 35,4 | 13,80 |
| S-8 | 45,6 | 14,00 |
| S-9 | 40,2 | 16,00 |
| S-10 | 26,4 | 14,00 |
| S-11B | 53,0 | 14,90 |
| S-12 | 58,8 | 15,00 |
| S-13 | 55,6 | 15,50 |
| S-14 | 36,0 | 14,50 |
| S-15B | 30,0 | 14,00 |
| S-16 | 64,2 | 15,00 |
| S-17 | 52,2 | 15,70 |
| S-18 | 70,68 | 16,00 |
| S-19B | 48,0 | 17,20 |
| S-20 | 69,0 | 16,00 |
| S-21B | 30,0 | 16,00 |
| S-22B | 18,0 | 15,00 |

###### Zestawienie danych techniczno - eksploatacyjnych studni ujęcia "Studzieniec II"

| Nr studni | Głęb. studni | Wymiary części składowych filtra (m) |  |  | Zwierciadło wody (m) |  | QE studni ( m3/h ) | Depresja SE (m) | Wsp. filtracji (m/d) | Typ pompy | Rok budowy studni | Rodzaj filtra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pod filtr. | część czynna | nad filtr. | wg dok. | ekspl. |  |  |  |  |  |  |
| S-1 | 16,00 | 3,20 | 3,00 | 10,20 | 0,80 | 2,40 | 60,08 | 6,60 | 33,90 | G80IIIB | 1975 | 11 3/4' |
| S-2B | 15,40 | 2,70 | 5,00 | 7,70 | 2,60 | 2,60 | 48,00 | 4,50 | - | G80IVB | 2000 | 315mm |
| S-3 | 15,60 | 3,20 | 3,00 | 9,80 | 0,90 | 2,60 | 38,80 | 6,80 | 20,30 | G80IIIB | 1975 | 11 3/4' |
| S-4 | 15,30 | 3,20 | 3,00 | 9,50 | 1,40 | 1,10 | 55,20 | 6,18 | 20,60 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-5 | 13,60 | 3,20 | 4,00 | 6,80 | 0,90 | 1,40 | 34,80 | 5,00 | 24,60 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-6 | 13,70 | 3,20 | 4,00 | 6,90 | 0,90 | 1,00 | 37,80 | 5,20 | 27,20 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-7 | 13,80 | 3,20 | 4,00 | 7,00 | 1,55 | 2,10 | 35,40 | 4,50 | 30,90 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-8 | 14,00 | 3,20 | 3,60 | 7,50 | 1,20 | 1,70 | 45,60 | 5,60 | 26,40 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-9 | 16,00 | 3,20 | 3,60 | 9,80 | 3,00 | 2,60 | 40,20 | 5,50 | 33,50 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-10 | 14,00 | 3,20 | 4,00 | 7,20 | 0,80 | 1,20 | 26,40 | 5,60 | 19,30 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-11B | 14,90 | 3,20 | 3,50 | 8,20 | 0,90 | 0,90 | 53,00 | 4,60 | - | G80IVB | 2000 | 315mm |
| S-12 | 15,00 | 3,20 | 4,00 | 8,55 | 1,00 | 1,26 | 58,80 | 4,80 | 34,30 | G80IVB | 1975 | 11 3/4' |
| S-13 | 15,50 | 3,20 | 4,00 | 8,90 | 1,00 | 1,10 | 55,60 | 5,10 | 41,80 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-14 | 14,50 | 3,20 | 4,00 | 7,70 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 5,00 | 31,50 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-15B | 14,00 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 2,20 | 1,10 | 30,00 | 4,20 | - | GC3.02 | 1992 | -- " -- |
| S-16 | 15,00 | 3,00 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 1,40 | 62,40 | 6,00 | 37,20 | GC3.03 | 1975 | -- " -- |
| S-17 | 15,70 | 3,00 | 4,00 | 9,20 | 1,00 | 1,70 | 52,20 | 4,75 | 43,90 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-18 | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 9,40 | 0,70 | 1,10 | 70,80 | 4,50 | 57,90 | GC3.02 | 1975 | -- " -- |
| S-19B | 17,20 | 3,00 | 4,00 | 10,20 | 1,40 | 1,00 | 48,00 | 3,00 | - | GC3.04 | 1992 | -- " -- |
| S-20 | 16,00 | 3,00 | 3,50 | 10,00 | 0,20 | 2,40 | 69,00 | 7,30 | 44,80 | G80IVB | 1977 | -- " -- |
| S-21B | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 30,00 | 4,50 | - | G80IVB | 1992 | -- " -- |
| S-22B | 15,00 | 3,00 | 1,50 | 10,50 | 2,90 | 1,70 | 18,00 | 4,50 | - | G80IIIB | 1992 | -- " -- |

Obudowy studni głębinowych ujęcia "Studzieniec II" wykonane zostały z kręgów betonowych o średnicy ø 2000 mm (wg KB - 4.11.1), posadowionych na płycie fundamentowej o grubości 0,3 m. Obudowy studni są częściowo zagłębione w obsypce ziemnej obłożonej darnią. Wysokości obudów wahają się od  1,80 do 2,0 m. Jedynie dla studni S21B składa się z dwóch obudów. Jedna o średnicy ø 1000 mm stanowi obudowę studni, w której znajduje się pompa, natomiast armatura znajduje się w obudowie po studni pierwotnej. Na ujęciu  "Studziniec II" zamontowane są pompy typu G-IV, G-80-VB oraz G.C.1.06. Pompy zapuszczone są na przewodach tłocznych stalowych ø 100 mm a głębokości 11,6 do 14 m. W obudowach studni na rurociągu tłocznym znajdują się zasuwy odcinające, wodomierze typu MZ - o średnicy ø 80 mm, klapa zwrotna, manometr i kurek do poboru prób wody. Rura nadfiltrowa zamknięta jest głowicą. Szyb studni przykryty jest płytą żelbetową o średnicy 2,4 m i grubości 15 cm. Wyposażona jest ona w dwa włazy studzienne kwadratowe : 0,7x 0,7m i wywiewkę. W środku studni znajduje się drabinka z rur stalowych osadzona w ścianie studni. Studnie są ogrodzone i zamknięte.

1.2.3.3. 	Wykonanie instalacji sterowania eksploatacją studni

W ujęciu wody STUDZIENIEC II aktualnie pracują 22 studnie wyposażone 
w agregaty pompowe  typu G-80 i GC, które ze względu na ich zużycie i energochłonność muszą być zastąpione agregatami nowej generacji  o niskiej energochłonności.

Istniejące rozdzielnie żeliwne występujące  przy studniach należy zastąpić rozdzielniami nowej generacji. W każdej ze studni  przewidzieć ochronę techniczną obiektu przed wejściem osób niepowołanych, odkryciem włazu studni i wejściem do rozdzielni. Sygnalizacja ta przekazywana będzie do dyspozytora SUW i do firmy ochrony poprzez GPRS.

Rozdzielnie winny być wyposażone w niezbędną aparaturę sterowniczą, pomiarową  
ze sterowaniem ręcznym i zdalnym. Należy również zrealizować system wizualizacji pracy ujęcia ze sterowaniem i przekazem pomiarów i danych technicznych w tym również raportowania i archiwizowania  do dyspozytorni z wykorzystaniem łączności GPRS.

1.2.3.4. Wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej Ø 500  do SUW – ok. 5,5 km

W zakresie robót związanym z  wymianą rurociągu przesyłowego i wykonaniem podłączenia ujęcia   Studzieniec I należy wykonać wymianę  rurociągu wody surowej  Ø 500 z ujęcia Studzieniec II do Stacji Uzdatniania  Wody  w Jeziórku.

Realizacja przedsięwzięcia obejmować będzie wymianę istniejącego rurociągu wody surowej  Ø 500 od połączenia obu rurociągów tłocznych ze wschodniej i zachodniej części ujęcia Studzieniec II do studni zbiorczej / punkty A i D  na załączonej trasie zaznaczonej na mapach ewidencyjnych /. Obecny rurociąg tłoczny wykonany jest z rur stalowych Ø 500. Nowy rurociąg wykonany zostanie z rur PE . Po modernizacji zbiorczy rurociąg tłoczny zostanie wprowadzony do studni zbiorczej . Włączenie rurociągu z ujęcia Studzieniec I w rurociąg 
z ujęcia Studzieniec II wykonane będzie w komorze w punkcie B. Na trasie rurociągu wykonać dwa spusty do rzeki Dąbrówki (jeden nowy, a drugi istniejący należy zmodernizować. Na powyższe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego

Przeznaczony do wymiany rurociąg wody surowej po istniejącej trasie jest  naniesiony 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 1.000.

Zakres wymiany rurociągu wody surowej  Æ 500   uwzględnia  do wymiany  i modernizacji  odcinek  długości ok.  5.480,0 m. Istniejący wodociąg nie będzie demontowany na czas wykonania nowego i będzie dostarczał wodę do SUW.

Projektowana wymiana rurociągu przebiegać będzie po istniejącej trasie na odcinku 
od punktów A do C. Odcinek od  punktu C w rejonie obecnej komory pomiarowej   
do punktu D /studnia zbiorcza/ będzie wykonany jako nowy. Nie przewiduje się karczowania drzew i krzewów na trasie rurociągu przesyłowego.

W ramach wykonywania rurociągu przebudowane będzie jedno przejście nad  potokiem Klewiec. Należy uwzględnić montaż układu napowietrzająco – odpowietrzającego na tym przejściu. Przekroczenia kanałów i rowów melioracyjnych należy wykonać w technologii podziemnej ( przewiert sterowany ) – pod rowami bez naruszenia struktury.

#### 1.2.4.	Prace remontowe na terenie SUW

1.2.4.1.  Zapewnienie zasilania w energię elektryczną SUW

1.2.4.1.1.  Kablowe  zasilanie podstawowe 15 kV

Kablowe zasilanie podstawowe o napięciu 15 kV należy wykonać zgodnie z uzyskanymi

warunkami  przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV znak 
TO – 2/5174-195/591/2005/23194  z dnia 27.05.2005 r. oraz umową  przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej nr 41/TO /2005R. z dnia 26.07.2005 r. Zasilanie podstawowe wykonać poprzez wybudowanie linii  kablowej 15  kV odgałęźnej od linii napowietrznej Tarnobrzeg – Rozwadów odgałęzienie Stale – Rudnik. Do budowy linii kablowej należy stosować kabel elektroenergetyczny  3 x YAHKXS 1 x 70 mm2 – o długości ok. 1100 m. Na pierwszym słupie odgałęzienia należy zainstalować rozłącznik.

Kabel zasilania podstawowego należy wprowadzić  i podłączyć w polu zasilania 
w transformatorowej stacji  redukcyjnej  15 / 6 kV, która lokalizowana  jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku.

1.2.4.1.2.  Kablowe  zasilanie rezerwowe 15 kV.

Kablowe zasilanie rezerwowe o napięciu 15 kV należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami  przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV znak 
TO – 2/5174-195/591/2005/23194 z dnia 27.05.2005 r. oraz warunkami przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV wydanymi dla Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu znak: TO-2/4924/ XXIII-35/564/05/2328 z dnia 30.05.2005r. Zasilanie rezerwowe należy wykonać jako napowietrzno-kablowe 15 kV ze słupa 
z  przeizolowanej linii  relacji Tr G IV – GPZ Jeziórko.

Zasilanie rezerwowe należy wykonać kablem elektroenergetycznym 3 x YAHKXS 
1 x 70 mm2  o długości  około 200 m ułożonym w wykopie w ziemi na głębokości ok. 90 cm. 
Na pierwszym słupie odgałęzienia zainstalować rozłącznik. Kabel zasilania rezerwowego należy wprowadzić  i podłączyć w polu zasilania w transformatorowej stacji  redukcyjnej  
15 / 6 kV, która lokalizowana  jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku.

1.2.4.1.3.	Transformatorowa stacja redukcyjna 15/6 kV

W związku z likwidacją GPZ 110/30/6 kV zachodzi konieczność budowy stacji redukcyjnej 15 / 6 kV  na terenie stacji uzdatniania. Ze względu na brak możliwości całkowitego pozbawienia napięcia  obiektów produkcyjnych stacja winna być tak wykonana aby jej zabudowa była możliwa w jak najkrótszym czasie. Należy dokonać zakupu gotowej prefabrykowanej betonowej stacji  transformatorowej wyposażonej w 8-mio polową rozdzielnicę o napięciu 15 kV. Wyposażenie stacji  jest następujące: 2 pola liniowe wyposażone w rozłączniki, 1 pole sprzęgłowe z rozłącznikiem; 1 pole wzniosu szyn ;

2 pola pomiarowe z rozłącznikiem, przekładnikami prądowymi IMZ-17,5 kV, przekładnikami napięciowymi UMZ-1,5 kV oraz 2 pola transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym.  Wszystkie rozłączniki winny posiadać miejscowy i zdalny napęd elektryczny. Do stacji należy wstawić 2 szt. nowych transformatorów olejowych hermetyzowanych o napięciu 
15/6 kV i mocy 630 kVA. Poza tym rozdzielnia ta powinna być wyposażona  
przez producenta w instalację oświetleniową i piorunochronną  oraz układ 4-ro kwadrantowy z podczytem energii czynnej, biernej i mocy szczytowej do zakładu  energetycznego.

Stacja ta nie posiada rozdzielni  n/N . Do izolatorów  transformatorów po stronie napięcia  
6 kV będą podłączone kable zasilające rozdzielnię istniejącą R-6 kV  /jest ona przeznaczona do modernizacji/. Dla stacji należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi i konserwacji.

1.2.4.1.4.  Linie kablowe 6 kV zasilania podstawowego i rezerwowego 
od transformatorowej stacji redukcyjnej  do  istniejącej
 rozdzielni głównej RG – 6kV

Linie kablowe zasilania podstawowego i rezerwowego ze stacji transformatorowej redukcyjnej 15/6 kV do istniejącej rozdzielni głównej RG 6 kV należy wykonać kablem elektroenergetycznym typu YAHKXS 1 x 70 mm2 o długości około 150 m każda.

Kable zasilające początek swój biorą z izolatorów 6 kV transformatorów i wchodzą w pola zasilające  istniejącej rozdzielni RG-6 kV. Kable elektroenergetyczne  6 kV należy ułożyć 
w ziemi w wykopie na głębokości 0,9 m na podsypce piaskowej.

Na końce kabli zamontować głowice kablowe.

# 1.2.4.1.5.	Modernizacja rozdzielni głównej RG - 6 kV

Modernizacja rozdzielni głównej polegać będzie na całkowitej wymianie I i II sekcji  istniejącej rozdzielni 6 kV, która jest wyeksploatowana. Należy zamontować: w 4-ch polach liniowych   rozłączniki z uziemiaczami i z napędem elektrycznym; w 1-ym polu rozłącznik 
z napędem elektrycznym; 1-dno pole ze wzniosem szyn;  2-wa pola transformatorowe 
z rozłącznikami bezpiecznikowymi. W rozdzielni tej należy wymienić kable zasilające transformatory 6/0,4 kV na typu 3 x YAHKXS 1 x 50 mm2. Wszystkie prace związane rozdzielni na nowa należy wykonać ściśle według  harmonogramu uzgodnionego 
i zatwierdzonego przez inwestora. Należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi 
i konserwacji dla rozdzielni RG - 6 kV.

## 1.2.4.1.6.	Modernizacja rozdzielni głównej RG - n/N

Modernizacja rozdzielni głównej RG – 0,4 kV polegać będzie na całkowitej wymianie istniejącej rozdzienli wnętrzowej, przyściennej. Należy ją wykonać jako dwusekcyjną.

Winna posiadać:

- 2 pola zasilania z wyłącznikiem o In = 1250 A oraz zabezpieczeniami od zwarć i przeciążeń

- 1 pole sprzęgłowe z rozłącznikiem

- 12 pól odpływowych (po 6 w każdej sekcji) z rozłącznikami do 400 A w układzie pionowym i wkładkami bezpiecznikowymi mocy (np. typu NSL, RBL lub SLBM)

Jako element rozdzielni należy pozostawić pracujący przemiennik częstotliwości ABB – 
100 kW dla zasilania i regulacji prędkości obrotowej dla jednej z pomp podającej wodę do miasta. Ponadto w sekcji przewidzieć należy montaż pracującego urządzenia łagodnego rozruchu, które współpracuje z przemiennikiem (realizowana jest funkcja w zależności od ciśnienia tj. jeżeli pompa podstawowa z silnikiem 100 kW nie może już zwiększyć wydajności to załącza się pompa nr. 2 poprzez soft-start o mocy 70 kW, a falownik dopasowuje wydajność i ciśnienie do aktualnych potrzeb. Realizację wymiany rozdzielni należy wykonać w ściśle i zgodnie z wcześniejszym ustalonym harmonogramem. Dla rozdzielni należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi i konserwacji. Obecnie istniejące pomiary: poziomu wody w zbiornikach wody czystej, poziomu w zbiorniku wieżowym, poziomu wody surowej w studni zbiorczej, ciśnienie uzdatnionej tłoczonej do sieci zostaną zlikwidowane. W ich miejsce należy zainstalować układy pomiarowe nowej generacji z przekazem danych za pomocą GPRS do dyspozytorni.

- 1.2.4.2.	Wymiana 2 sztuk pomp EMU ( w pompowni wysokiego tłoczenia)

W pompowni  wysokiego tłoczenia  zamontowane są obecnie  pompy EMU  - rok produkcji 1994 :

- pompa D420-3 z silnikiem NU120-4/90-100 kW – 2 szt.

- pompa D200 -5 z silnikiem NU 911-4/75 – 1 szt.

Pompy tego typu nie są już produkowane.

Obecne pracujące pompy należy  wymienić na nowe, pracujące w układzie pionowym,

o podobnych parametrach pracy, sterowanych falownikiem.

1.2.4.3.	Uzupełnienie wyposażenia laboratorium

Zakres wyposażenia:

dygestorium X2, mętnościomierz, waga analityczna, waga techniczna, cieplarka, suszarka 
z wymuszonym obiegiem, autoklaw z automatycznym sterowaniem, zestaw filtrów do badań mikrobiologicznych, fotometr do szybkich analiz wody z gotowymi testami wczytywanymi do pamięci, pehametr, meble laboratoryjne.

1.2.4.4.	Poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW

Budynek filtrów :

a) remont elewacji  z dociepleniem   ścian zewnętrznych

b) remont tynków wewnętrznych z malowaniem ścian w całym budynku

c) malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych i wymiana stalowych przykryć pomostów wokół poszczególnych komór na przykrycie z tworzywa sztucznego, antypoślizgowe

d) wymiana okien  i stolarki drzwiowej

e) wymiana pokrycia dachu na pokrycie z papy termozgrzewalnej

f) wymiana obróbek blacharskich dachu

g) malowanie istniejących rurociągów technologicznych z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym

h) roboty wykończeniowe przy komorach filtracyjnych

Napowietrzalnia:

a) licowanie ścian przestrzeni klatkowej od stanu „0” do wysokości 3 m,

b) malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej biegów i spoczników klatki 
schodowej,

c) wymiana okien stalowych klatki schodowej na okna PCV,

d) usunięcie korozji biologicznej oraz zabezpieczenie przed jej powstawaniem 
na żelbetowych powierzchniach wewnętrznych komór napowietrzalni – od strony klatki schodowej,

e) remont sufitów i ścian  - tynków wewnętrznych i powłok malarskich pomieszczeń obsługi komór napowietrzania wody,

f) naprawa wywietrzaków dachowych

g) uszczelnienie ścian żelbetowych obu zbiorników

h) remont ogniomurów o grubości 25cm

Budynek uzdatniania wody:

a) Komora zasuw – remont uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitu,    remont powłok malarskich ścian i sufitu,

b) Zbiornik siarczanu glinu – wykonanie izolacji płynoszczelnej oraz naprawa uszkodzeń żelbetowego płaszcza zbiornika i malowanie 2 sztuk zbiorników

Osadniki poziome:

Naprawa elewacji

Remont pokrycia połaci dachowych,

Wymiana odwodnienia dachu i obróbek blacharskich dachu, rynny , rury spustowe, obróbki blacharskie,

Malowanie całej elewacji

#### 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 



WZ 01







WYMAGANIA OGÓLNE

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot i zakres Wymagań Zamawiającego

1.1.1. Przedmiot Wymagań Zamawiającego

Wymagania Zamawiającego WZ-01 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących zaprojektowania, wykonania, odbioru i przekazania 
do użytkowania Robót w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/021 – „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” na Zadaniu I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.1.2. Zakres Robót objętych Wymaganiami Zamawiającego

W zakresie zadania przewidywana jest:

- modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania z wymianą złóż filtracyjnych),

- remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II (zakup nowych pomp głębinowych szt. 5 i wymiana istniejących pomp głębinowych szt. 22),

- prace remontowe na terenie SUW (nowe zasilanie w energię elektryczną SUW, wymiana 2 sztuk pomp w pompowni wysokiego tłoczenia  i  uzupełnienie wyposażenia laboratorium oraz poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW)

    - Zakres Wymagań Zamawiającego

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Wymaganiami Zamawiającego:

| WZ 02 | ##### PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |
| WZ 03 | ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ |
| WZ 04 | ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH |
| WZ 05 | roboty montażowe instalacji technologicznych |
| WZ 06 | roboty montażowe wewnętrznych instalacji sanitarnych |
| WZ 07 | roboty montażowe sieci i instalacji elektroenergetycznych |
| WZ 08 | roboty montażowe instalacji akp i nadzoru komputerowego |
| WZ 09 | roboty montażowe związane z systemem GPRS |
| WZ 10.1 | # roboty BUDOWLANE BETONOWE I MUROWE |
| WZ 10.2 | # roboty BUDOWLANE montażowe |
| WZ 10.3 | # roboty BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE |
| WZ 11 | roboty BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DRÓG |
| WZ 12 | roboty BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM TERENÓW ZIELONYCH |

1.1.4.	Informacja o terenie budowy

Miasto Tarnobrzeg położone jest w Województwie Podkarpackim, w odległości ok. 80 km 
na północny zachód od Rzeszowa, stolicy województwa. Miasto jest siedzibą powiatu grodzkiego 
oraz ziemskiego, w którego skład weszły gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba. Południowy kraniec miasta stanowi część Podstrefy Tarnobrzeg, należącej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE). Inwestycje w zakresie systemu gospodarki wodnej realizowane będą w granicach miasta Tarnobrzega oraz w miejscowościach: Stale-Klewiec (gmina Grębów), Stale-Bukie (gmina Nowa Dęba) oraz Jeziórko (gmina Grębów). 
W wymienionych miejscowościach znajdują się odpowiednio: ujęcia wody Studzieniec I i Studzieniec II oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Aktualnie produkowana woda do picia spełnia wymagania stawiane obowiązującymi przepisami. Planowane prace modernizacyjne na terenie SUW mają na celu podniesienie jakości produkowanej wody. W obrębie systemu zaopatrzenia miasta w wodę występują też problemy natury technicznej, eksploatacyjnej. Ujęcie lewarowe Studzieniec I, z uwagi właśnie na problemy eksploatacyjne (konieczność ciągłego odpowietrzania lewara, związane z tym duże zużycie energii), jest od 2002 roku nie eksploatowane. Z kolei na ujęciu pompowym Studzieniec II problemem są zainstalowane 
w studniach pompy głębinowe, które są przestarzałe, energochłonne i wymagają częstych remontów. Zdarzają się też częste awarie 5,5-kilometrowego rurociągu tłocznego, doprowadzającego wodę 
do SUW Jeziórko.

Zapewnienie zasilania w energię elektryczną SUW stało się kolejnym problemem z chwilą postawienia KiZPS „Siarkopol” w stan likwidacji. Aktualnie SUW zasilany jest ze stacji 
GPZ 110/30/6 kV, będącej własnością „Siarkopolu”. Z uwagi na brak odbiorców i nietypowe napięcia 
(6 i 30 kV) Zakład Energetyczny w Rzeszowie nie chce przejąć tej stacji do eksploatacji.

## 1.2. 	Ogólne uwarunkowania prac projektowych

Projekty budowlane należy sporządzić w języku polskim. Część rysunkową Projektów Budowlanych należy opracować komputerowo w formacie DWG.

## Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

- Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż 
i wymaganych uzgodnień oraz uzyskaniem wymaganych Decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż (technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej; w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, elektrycznej i teletechnicznej oraz AKP) spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Dokumentacje Techniczno – Ruchowe maszyn i urządzeń wraz certyfikatami.

- Instrukcje rozruchu oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu.

- Instrukcje obsługi i eksploatacji.

1.2.1.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
w Polsce przepisami. Dokumentację geologiczno – inżynierską należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie 
Dz. U. Nr 153 poz. 1779.

1.2.1.2. Aktualne mapy

Uzyskanie aktualnych map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych. Opracowanie projektów budowlanych na budowę obiektów i sieci spełniających warunki określone w Decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

W projektach budowlanych należy rozwiązać kolizje projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Projekt budowlany musi uzyskać wymagane polskim prawem uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia.

1.2.1.3. Opracowanie projektów branżowych

Opracowanie następujących projektów branżowych wymagane jest dla całego zakresu Zadania:

- inwentaryzacji zieleni (ewentualnie projekt wycinki drzew)

- projekt rekonstrukcji dróg i chodników

- projekty  technologiczne usprawnienia systemu napowietrzania

- projekty wielobranżowe modernizacji SUW, ujęć wody

- projekty zasilania w energię elektryczną SUW i ujęcia wody Studieniec

- projekty AKP  automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody

- projekt wizualizacji i  monitoringu

- pozostałe projekty niewymienione lecz konieczne do opracowania dla zapewnienia kompletności wykonania Robót objętych zakresem Kontraktu.

1.2.1.4. Projekt odwodnienia wykopów

Opracowanie projektów odwodnienia wykopów (dopuszczalne jest odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów, studzienek odwadniających lub drenażu). W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów za pomocą studzienek odwadniających w czasie prowadzenia robót budowlanych dokumentacja musi obejmować:

- projekt odwodnienia wykopów na czas budowy

- operat wodno - prawny dla odwodnienia wykopów

- dokumentację hydrogeologiczną

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

- uzyskanie stosownej Decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym dla odwadniania wykopów 
w czasie budowy, zgodnie z Prawem Wodnym. W przypadku odwodnienia przy pomocy igłofiltrów należy uzyskać pozwolenie wodno - prawne jeżeli zasięg leja depresyjnego wykracza poza teren budowy.

Wody z odwodnienia wykopów na terenach posiadających kanalizację deszczową należy odprowadzić do tej kanalizacji. Na terenach nie posiadających kanalizacji wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do cieków (rowów) powierzchniowych znajdujących się na terenie wsi, osiedli. Woda 
z odwodnienia wykopów musi być pozbawiona osadów i piasku. Ostateczne warunki zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów będą określone we właściwym pozwoleniu wodno prawnym.

## 1.2.2.	Dostępność materiałów do projektowania

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych są dostępne w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Informacje dotyczące projektowania są wyszczególnione w niniejszych Warunkach Ogólnych. Uwzględnienie podanych wymagań szczegółowych nie zwalnia Projektanta z obowiązku uwzględnienia innych wymagań i informacji podanych w całości dokumentacji przetargowej.

Wykonawca pozyska mapy stanu prawnego potrzebne jako Załączniki do wniosku o wydanie Decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektant sprawdzi i dokona aktualizacji danych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia prac -projektowych.

## 1.2.3.	Wymagania materiałowe

Do budowy rurociągów wody surowej oraz robót modernizacyjnych ujęć wody i SUW  należy stosować materiały wyszczególnione w  Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Materiały użyte do budowy rurociągów wody surowej, robót modernizacyjnych ujęć wody i SUW  muszą posiadać odpowiednie decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie (jeżeli takie są wymagane) lub inne wymagane przepisami dopuszczenia, aprobaty, certyfikaty.

## Wymagania dotyczące podłoża

Rurociągi wody surowej i obiekty budowlane powinny być posadowione na stabilnym podłożu zapobiegającym osiadaniu zgodnie z Polską Normą PN-B-06050:1999. Sposób i rozwiązanie techniczne posadowienia należy określić w projekcie budowlanym.

## Wymagania dotyczące lokalizowania i rozmieszczenia rurociągów wody surowej

Rurociągi wody surowej winny być posadowione wzdłuż tras istniejących rurociągów, przeznaczonych do wymiany.

## Wymagania zasilania w energię elektryczną

Wykonawca, na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienia, uzyska od właściwego terenowo Zakładu Energetycznego Techniczne Warunki Przyłączenia.

Na podstawie otrzymanych Technicznych Warunków Przyłączenia Wykonawca wykona Projekt Budowlany zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i uzyska pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę nie oznacza automatycznie pozwolenia wejścia na teren budowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca wykona projekt wykonawczy i instrukcję współpracy ze służbami właściwej jednostki Zakładu Energetycznego. Po podpisaniu przez Zamawiającego umowy z Zakładem Energetycznym na sprzedaż energii i zatwierdzeniu projektu wykonawczego w zakresie układu pomiarowego energii, Wykonawca uzgodni z zakładem Energetycznym termin wejścia na budowę i harmonogram prac.

## Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekty budowlane opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed przekazaniem ich Zamawiającemu do akceptacji muszą być uzgodnione w podanej kolejności  przez:

- stosowne przedsiębiorstwo energetyczne

- stosowne przedsiębiorstwo gazownicze

- stosowne przedsiębiorstwo  telekomunikacyjne

- właściwy zarząd dróg

- inne, jeżeli potrzebne.

Następnie dokumentację należy przedłożyc stosownemu Zespołowi Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Projekty rozwiązujące kolizje z innym uzbrojeniem należy dodatkowo uzgodnić 
z właściwą instytucją – właścicielem danego uzbrojenia:

-      w zakresie sieci wodono-kanalizacyjnych

- w zakresie sieci gazowych

- w zakresie sieci cieplnych

- w zakresie kabli i słupów elektroenergetycznych

- w zakresie kabli teletechnicznych

- w zakresie kabli międzymiastowych teletechnicznych

Poniższe projekty branżowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót budowlano-montażowych należy zatwierdzić lub uzgodnić w stosownych instytucjach:

- projekt wycinki drzew,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt odtworzenia nawierzchni dróg i chodników,

- projekty zasilania w energię elektryczną SUW i ujęcia wody Studieniec,

- ponadto wykonawca uzyska zgodę na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
a w momencie umieszczenia urządzeń i sieci wodociągowych opłaty poniesie Zamawiający.

# Wymagania ogólne dotyczące realizacji Robót

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robót.

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową.

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z:

- Wymaganiami Zamawiającego

- projektami budowlanymi, dla których wydano Decyzję o pozwoleniu na budowę

- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego 
i określającym obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów.

Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

## Zasilanie w energię elektryczną

Po podpisaniu przez Inwestora umowy z Zakładem Energetycznym na sprzedaż energii 
i zatwierdzeniu projektu wykonawczego w zakresie układu pomiarowego energii, Wykonawca uzgodni z zakładem Energetycznym termin wejścia na budowę i harmonogram prac.

Wszystkie prace elektryczne związane z zasilaniem obiektów muszą być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi polskimi przepisami i normami przez uprawniony i fachowy personel, posiadający odpowiednie uprawnienia. Wszystkie materiały winny być odpowiedniej jakości i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, świadectwa i atesty. Wszystkie wymagane przepisami pomiary winny 
być wykonane za pomocą przyrządów posiadających ważne świadectwa kalibracyjne

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien przygotować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia.

## Wycinka drzew

Wykonawca wykona wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego kontraktu. Wszelkie opłaty związane z  uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i poprzedzające wykonanie wycinki ponosi Wykonawca - koszty te są składnikiem Ceny Kontraktowej.

## Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego

Jeżeli w trakcie wykonywania robót montażowych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach do celów projektowych musi być zmieniona 
z powodu kolizji z montowanym rurociągiem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. Dodatkowe koszty związane 
ze zmianą dotychczasowego położenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach do celów projektowych w trakcie robót montażowych będą poniesione przez Zamawiającego.

## Programowanie prac. Uzyskiwanie pozwoleń

## Opracowanie projektów budowlanych

Opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz wraz z uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę i przedstawienie ich Zamawiającemu 
w celu zaopiniowania. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie 1 tygodnia.

## Złożenie Wniosku o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę

Złożenie przez Wykonawcę, upoważnionego przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie Decyzji 
o pozwolenie na budowę w okresie 2 tygodni, po otrzymaniu od Zamawiającego opinii dotyczących opracowań projektów budowlanych.

## Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę

Uzyskanie przez Wykonawcę, upoważnionego przez Zamawiającego, dla danego/danych odcinków (Systemu/Systemów) Decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

## Rozpoczęcie robót

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych dla zakresów poszczególnych projektów budowlanych po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

## Usuwanie wad

Usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca wykona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia lub w innym realnym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Realizacja robót

Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być określona w projekcie budowlanym.

Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić:

- intensywność ruchu komunikacyjnego

- wąskie drogi i ulice

- istniejącą sieć infrastruktury podziemnej.

- zminimalizowanie uciążliwości wynikających z prowadzenia prac dla mieszkańców 
i Użytkownika

- harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia

- utrzymanie ciągłości eksploatacji obiektów podczas modernizacji (o ile ich wyłączenie z ruchu jest niemożliwe)

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie 
na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o zajęcie pasa drogowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Za zajęcie pasa Drogowego pobierane są opłaty, które poniesie Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa także obowiązek powiadomienia o zajęciu pasa ruchu stosownej Komisji Opiniującej przy Starostwie Powiatowym.

W zakresie robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych i chodników należy spełnić wymagania określone w WZ11

Tereny zielone i inne po robotach budowlano – montażowych należy odtworzyć zgodnie 
z ich pierwotnym zagospodarowaniem.

Uzgodniony projekt wycinki drzew (jeśli będzie potrzebny) należy przekazać Zamawiającemu 
do zaopiniowania. Wykonawca po zaopiniowaniu przez Zamawiającego wystąpi z wnioskiem i uzyska Decyzję na wycinkę drzew, Zamawiający uiści opłatę za uzyskanie zgody na wycinkę, a Wykonawca zapłaci za wycięcie.

Sposób montażu i procedury odbioru powinny spełniać wymagania wszystkich instytucji uzgadniających projekty budowlane.

Roboty budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce,

Polskimi Normami, przyjętymi do stosowania Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
z instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich producentów oraz z Wymaganiami Zamawiającego.

## Procedura uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych

## Uzgodnienia projektu budowlanego

W zakresie lokalizacji sieci wodociągowych w pasie drogowym Wykonawca złoży 2 egz. projektu 
do właściwego Zarządu Dróg-. 1 egz. projektu po uzgodnieniu będzie zwrócony Wykonawcy.

W Zespole Uzgodnień Dokumentacji Wykonawca złoży konieczną liczbę egz. rysunku pod nazwą Projekt zagospodarowania terenu (element projektu budowlanego) wraz z prawomocną Decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli ona będzie wymagana.

Po uzgodnieniu w ZUD (przed złożeniem wniosku o pozwolenie budowlane) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do akceptacji.

## Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na Budowę

Wykonawca, upoważniony przez Zamawiającego, przedstawi następujące opracowania w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę:

4 kpl. projektu budowlanego wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami

2 kpl. projektów branżowych

1 egz. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

2 egz. raportu o oddziaływaniu obiektów i sieci na środowisko jeżeli taki będzie wymagany w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3 komplety zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi oraz Decyzją 
o pozwoleniu na budowę zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Zamawiający przekaże 1 kpl. projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi oraz Decyzją 
o pozwoleniu na budowę Inżynierowi

Wykonawca dla potrzeb realizacji Kontraktu zachowa 1 komplet dokumentacji projektowej razem 
z projektami branżowymi.

## Dziennik Budowy

Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy od Zamawiającego podczas przekazania Terenu Budowy, po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

## Działania Wykonawcy

## Program działania

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedstawić w formie opisowej i stosownych schematów ogólny zarys proponowanego sposobu realizacji Kontraktu, który będzie obowiązywał 
w czasie realizacji kontraktu jako wytyczne.

## Etap opracowania projektu

Wykonawca opracuje projekt budowlany modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW  wraz z wymaganymi projektami branżowymi niezbędnymi do realizacji robót. Wykonawca opracuje także projekty budowlane rozwiązujące kolizje z uzbrojeniem terenu.

W zakresie projektu budowlanego wymagane jest aby przyjęte rozwiązania szczegółowe były zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

## Wniosek o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

Wykonawca, po upoważnieniu przez Zamawiającego, złoży wniosek o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

## Roboty budowlane

Wykonanie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskaną Decyzją o pozwoleniu 
na budowę

## Przekazanie

Przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

## Dokumentacja powykonawcza

Opracowanie i przekazanie Inżynierowi dokumentacji powykonawczej modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW.

Odtworzenie terenu

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren, na którym prowadził budowę, do stanu pierwotnego, uwzględniając wykonanie odbudowy nawierzchni dróg i chodników w pasie wykonywanych robót 
po zakończeniu robót budowlano – montażowych związanych z budową 
modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW

Wykonawca ponownie zainstaluje wszelkie wyposażenie dróg (takie jak: oświetlenie ulicy, znaki drogowe lub światła drogowe), które winny być usunięte w czasie trwania robót. Wyposażenie dróg należy zainstalować w pierwotnym miejscu, w stanie co najmniej tak dobrym jak w momencie demontażu oraz w jak najkrótszym czasie po zakończeniu układania rur w danym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi (wymagany przez Zamawiającego okres zgłaszania wad na wykonane roboty), po przekazaniu Zamawiającemu do eksploatacji stosownego zakresu robót  modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW usunąć bezzwłocznie wszelkie wady, powstałe po przekazaniu do eksploatacji.

## Działania Zamawiającego

## Upoważnienie dla wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia, aby ten wystąpił z wnioskiem o wydanie Decyzji 
o pozwoleniu na budowę

## Lokalizacja zaplecza Wykonawcy

Zamawiający wskaże Wykonawcy, na terenach będących własnością gminy lub terenach użytkowanych przez Zamawiającego, tereny dla zlokalizowania  zapleczy budów. Wykonawca może również we własnym zakresie zlokalizować zaplecza budowy w innym miejscu.

## Bezpieczeństwo

### Plan bezpieczeństwa

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć inspektora ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych w Systemie Przestrzegania Jakości, zatwierdzonym przez Inżyniera.

Zgodnie z Prawem Budowlanym –Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla każdego zakresu robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Inżynierem.

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże go Inżynierowi. Zawartość tego planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:

- dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

- pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa;

- ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

- ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

- plan działania w sytuacjach zagrożeń.

### Księga Bezpieczeństwa

Kierownik BHP będzie przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą:

- nazwisko pełniącego funkcję kierownika BHP,

- program robót,

- harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku,

- podjęte środki dotyczące ryzyka,

- wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym:

- markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli 
i nazwą instytucji prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową,

- warunki pogodowe,

- miejsce, czas i wyniki podjętych kontroli bezpieczeństwa,

- środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP,

- czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie,

- czas i przyczynę przypadku nagłego,

- środki podjęte w wyniku nagłego przypadku,

- przypadki udzielenia pierwszej pomocy.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały okres działań Wykonawcy i Podwykonawcy. Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą magazynowane w sposób bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane wewnątrz budynku biurowego. 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli 
na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem.

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów 
w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. Wykonawca dostarczy zatwierdzone przenośne gaśnice, które  zostaną  rozmieszczone równomiernie w budynkach i na terenie budowy.

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży pożarnej 
i będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń.

### Bezpieczeństwo i ochrona pracy

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub prace wymagające podpór, i usunie je po zakończeniu prac.

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Inżyniera, Wykonawca zakryje 
i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu robót.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc 
na terenie budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób czy też ruchu komunikacyjnego.

Wykonawca zapewni i utrzyma we  właściwym stanie znaki ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze 
i płoty niezbędne na terenie budowy.

Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie.

## 1.6. KODY CPV

1.	Dział robót:

45 000 000 – 7- Y009-6:           Roboty budowlane - Projekt i budowa

2. Grupa robót budowlanych:

45 200 000 – 9:             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

3. Klasy robót budowlanych:

45252120-5- Y009-6	-	Zakłady uzdatniania wody - Projekt i budowa

74232000-4	-		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0  	-	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne

45232150-8	-		Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45252126-7	-		Zakłady uzdatniania wody pitnej

45330000-9	-		Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3	-		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5	-	Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej

45222000-9	-	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, 
z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233252-0	-		Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5  	-		Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

## 1.7.   USUWANIE PRZESZKÓD

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą być konieczne  urządzeniami, w jakie zostały one  wyposażone przez producentów sprzętu, i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów akustycznych.

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną.

Sprzęt i narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość hałasu.

Wykonawca nie będzie przecinał  bądź niszczył płotów, parkanów.  W przypadku, kiedy przechodzą one przez teren robót i stanowią granice działek poza terenem robót, na długości większej niż  niezbędna do montażu nowych płotów itd.; ponadto  Wykonawca zabezpieczy przecięte końce ogrodzeń. Tam, gdzie płoty lub ściany są zniszczone lub uszkodzone, ich ciągłość zostanie przywrócona poprzez wzniesienie nowych z użyciem podobnych materiałów  i w sposób zadowalający właścicieli lub lokatorów oraz Inżyniera.

## 1.8.	SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU ROBÓT I DOKUMENTACJE

### 1.8.1. Sprawozdania

Wykonawca przygotuje typowe raporty miesięczne dotyczące postępu robót dla każdej czynności robót dla omówienia na spotkaniach na terenie budowy. Sprawozdania dotyczące postępu robót będą powiązane z programem Wykonawcy dotyczącym robót i będą określać ilość 
w kpl. modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW w każdym miesiącu łącznie 
z podaniem zamontowanego osprzętu i  wyposażenia. Do sprawozdania należy dołączyć rysunek 
w skali umożliwiającej odczytatnie wszystkich prezentowanych elementów związanych z realizacją Kontraktu lub diagram ilustrujący postęp robót.

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy zapisywać w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 Zmiana: Dz.U.04.6.41 art. 2 z późniejszymi zmianami zwaną dalej Prawem Budowlanym

### Dokumentacja

W miesięcznych raportach postępu robót Wykonawca ujmie fotograficzny zapis:

- robót i różnych etapów konstrukcji,

- ukończonych robót,

- związanych z nimi szczegółów, tzn. wad, prób, napraw itd.

## 1.8.3.  Rysunki

### 1.8.3.1. Sprawy ogólne

Wszystkie rysunki powinny być wykonane zgodnie ze stosowną normą, w formacie DWG. Odpowiednie dane szczegółowe winny być wyraźnie widoczne na rysunkach.

Wykonawca przedłoży wymagane rysunki Inżynierowi. Inżynier zwróci Wykonawcy 1 egzemplarz każdego wykonanego rysunku z uwagami i poprawkami. Następnie Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia zmienione rysunki. Wykonawca przedłoży rysunki w ilości podanej 
w Szczegółowych Wymaganiach lub wskazanej przez Inżyniera.

### 1.8.3.2. Rysunki projektowe

Inżynier przedłoży zeskanowane rysunki topograficzne w wersji cyfrowej, Wykonawca winien przygotować szczegółowe rysunki z odpowiednimi danymi konstrukcyjnymi. Rysunki te winny być przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

### Zmiana rysunków projektowych

Wykonawca zmieni rysunki projektowe po otrzymaniu komentarzy od Inżyniera.

### 1.8.3.4. Rysunki wykonawcze i obliczenia robót tymczasowych

Wykonawca dostarczy wymagane obliczenia i szczegółowe rysunki wykonawcze robót tymczasowych, które zostaną użyte do konstrukcji robót.

### 1.8.3.5. Rysunki wykonawcze i obliczenia robót stałych

Obliczenia i rysunki wykonawcze, które winny być wykonane przez Wykonawcę, mają odpowiadać potrzebom wynikającym ze Szczegółowych Wymagań Zamawiającego i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Obliczenia dotyczące rysunków zostaną przedłożone jednocześnie z rysunkami. Wszystkie obliczenia i rysunki stanowiące dodatek do dokumentów projektowych zostaną przedłożone Inżynierowi co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem budowy.

## 1.8.3.6. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca przygotuje 2 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 2 kpl. kopii rysunków ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym . Dokumentacja powykonawcza będzie wykonana także w wersji elektronicznej i przekazane na CD. Obowiązującym rozszerzeniem plików jest DWG, jedynie dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej pliki będą w formacie DXF, lub innym kompatybilnym z oprogramowaniem Zamawiającego (MapInfo)

1.9.  OKREŚLENIE METOD REALIZACJI ROBÓT I PROGRAM

W ciągu 2 tygodni po wejściu Kontraktu w życie Wykonawca przedłoży Inżynierowi wersję próbną oświadczenia o stosowanej metodzie i Program do zatwierdzenia. Szczegółowy opis oświadczenia 
o metodzie powinien obejmować przynajmniej następujące aspekty:

- metodę realizacji robót,

- sprzęt pomocniczy do wykonania robót,

- porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie 
z liczbą zatrudnionych pracowników.

Szczegółowe oświadczenie o stosowanej metodzie i harmonogram czasowy będą obowiązujące 
dla Wykonawcy. Zmiany w planie robót lub w harmonogramie czasowym zostaną zaakceptowane 
po pisemnym zatwierdzeniu Inżyniera.

Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW.

Jeżeli Wykonawca spóźni się z zatwierdzonym harmonogramem, ma  on obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby uzupełnić braki w terminie.

Postęp robót budowlanych lub montażowych winien być odnotowany w Dzienniku Budowy.

Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi comiesięczne raporty w języku polskim o postępie pracy. Raporty należy składać w 6 egzemplarzach.

## 1.10.     OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko  
na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody 
i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

- nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi,

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

## 1.11.     WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony konserwatorskiej wykazanych w Decyzji 
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu należy prowadzić pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca w przypadku odnalezienia na terenie budowy budowli lub przedmiotów zabytkowych jest zobowiązany wstrzymać roboty oraz powiadomić o tym Inżyniera i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inżynier w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podejmie decyzje w sprawie dalszego prowadzenia robót.

## 1.12.     OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OD POJAZDÓW

W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od pojazdów dla poszczególnych klas dróg. 
W przypadku konieczności transportu ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą i powiadomi o tym Inżyniera.

Wykonawca wg wskazań Inżyniera usunie wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu.

## 1.13.     KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca w formie ryczałtu. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. Płatność ujęta w Wykazie Cen, Część IV SIWZ

### 1.14.	KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH       WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w formie ryczałtu. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania 
i wszystkich wymaganych kontraktem gwarancji. Płatność ujęta w Wykazie Cen, Część IV SIWZ

# 1.15.	GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów 
bez pisemnego zezwolenia Inżyniera. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy 
i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą 
w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  
i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane 
na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane 
na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia 
na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione 
przez Wykonawcę.

## 1.16.   ZAPLECZA WYKONAWCY

Na terenach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zorganizuje zaplecza budowy dla swoich potrzeb. W celu możliwości zasilania obiektów zapleczy w wodę i w energię elektryczną, Wykonawca wystąpi do właściwych zarządców sieci z wnioskiem o pozwolenie i określenie warunków przyłączenia. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy. Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biura Zaplecza, a także zabezpieczy 
przed włamaniami i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania. Częścią Zaplecza Wykonawcy jest Zaplecze Inżyniera.

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze 
i uporządkuje teren.

Wykonawca zorganizuje, zapewni, zainstaluje, zbuduje i utrzyma wszelkie budynki, usługi, drogi konstrukcyjne itd. bezpośrednio lub pośrednio powiązane z robotami podanymi w tym punkcie. Wykonawca spełni swoje zobowiązania wynikające z tego punktu, co zostanie zatwierdzone 
przez Inżyniera.

## Rozlokowanie, rozkład i projekt

W jak najszybszym terminie, w każdym razie nie później niż w dacie rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca przedłoży szczegółowe rysunki, warunki techniczne i wszelkie szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, rozkładu i budowy budynków, dróg komunikacyjnych usług, wyposażenia, przyłączy mediów i wszystkiego, co powinno być zabezpieczone, zainstalowane i zbudowane 
w oparciu o postanowienia tego punktu. Winno to zostać zatwierdzone przez Inżyniera, zanim materiały zostaną zamówione lub roboty zostaną przekazane.

## Pomieszczenia dla Wykonawcy

Wykonawca sam zorganizuje sobie budynki i pomieszczenia stołówkowe dla swojego personelu i siły roboczej.

## Biura, warsztaty, urządzenia budowlane dla Wykonawcy

Wykonawca przygotuje, zmontuje, zbuduje i wyposaży wszystkie biura, warsztaty, magazyny, szopy, załadunek, rozładunek i wszelkie powiązane usługi (włącznie z maszynami, sprzętem, drogami dojazdowymi itd.) wymagane przez niego bezpośrednio lub pośrednio dla potrzeb budowy, konserwacji i naprawy robót, które to prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

## 1.17.   BIURO TERENOWE DLA INŻYNIERA

Biuro Inżyniera dla Zadania Nr I prowadzone będzie w ramach realizowanego Projektu pn. „Program Gospodarki Wodno Ściekowej w Tarnobrzegu” – Zadanie II.

## 1.18.	OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca umieści tablice informacyjne na terenie budowy.  Tablica informacyjna winna być zgodna z wymaganiami określonymi w prawie budowlanym. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać tablice w dobrym stanie, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca powiadomi Inżyniera o tym fakcie. Wykonawca umieści tablice zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.

Po zakończeniu budowy Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne.

## 1.19.	INFORMACJA I PROMOCJA

Wszystkie elementy informacji i promocji należą do Zamawiającego.

### Tabliczki znamionowe

Urządzenia mają być dostarczone ze specjalnymi tabliczkami znamionowymi lub innymi trwałymi oznaczeniami w celu ich identyfikacji i bezpiecznego użytkowania. Wszelkie zapisy umieszczane 
na urządzeniach i tabliczkach znamionowych wraz z instrukcjami, ostrzeżeniami itp. maja 
być napisane w języku polskim.

### Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca udostępni teren budowy i zapewni niezbędne warunki bezpieczeństwa 
dla zorganizowanych grup mieszkańców i innych osób, które mają obowiązki związane z reklamą 
(np. ekipa filmowa, która nagrywa film o realizacji projektu, dziennikarze, itd.) po uprzednim uzgodnieniu terminu i procedury wizyt z Inżynierem.

Ponadto Wykonawca udostępni teren budowy dla potrzeb audytów prowadzonych przez NFOŚiGW, 
i Komisję Europejską.

Wykonawca przygotuje szczegółowe informacje na temat wszelkich niedogodności 
i utrudnień związanych z realizacją Kontraktu. Wykonawca zaproponuje wszelkie możliwe rozwiązania, których zadaniem będzie złagodzenie tych trudności. Ponadto Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do udzielania informacji na terenie budowy.

Wykonawca we współpracy z Inżynierem przygotuje materiały informacyjne dla mieszkańców (mapa dróg dojazdowych, daty otwarcia i zamknięcia dróg) i odpowiednie materiały informacyjne dla służb ratunkowych i służb miejskich. Po zakończeniu robót wykonawca zdemontuje tablice informacyjne.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

# MATERIAŁY, PRÓBKI I TESTOWANIE

## Sprawy ogólne

W przypadku braku odmiennych, szczegółowych postanowień Wykonawca dostarczy wszelkich materiałów, sprzętu, tymczasowych konstrukcji, narzędzi i robocizny niezbędnych dla realizacji robót opisanych w Wymaganiach Szczegółowych.

## Jakość materiałów

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inżyniera wszelkie materiały używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych norm.

Pominięcie specyfikacji dowolnego materiału ujętego w dokumentach projektowych 
lub w przedmiarach robót czy rysunkach, bądź też  niezbędnego do ukończenia robót w żadnym razie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inżyniera.

## Uwzględnienie klimatu

Wszystkie materiały winny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nadawały się do użycia 
w miejscowym klimacie. Wykonawca dostarczy pełnych szczegółów dotyczących wszelkich  proponowanych materiałów.

## Źródła dostaw materiałów

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień dotyczących ulokowania, doboru i przetwarzania materiałów naturalnych zgodnie z warunkami technicznymi i przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania pełne informacje dotyczące proponowanego ulokowania zamówień na długo przed rozpoczęciem robót przy tych materiałach. Zatwierdzenie źródła nie oznacza, że cały materiał z tego źródła będzie zatwierdzony.

Przed umieszczeniem jakichkolwiek zamówień na materiały lub urządzenia, które mają być włączone do robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania nazwy dostawców
i  producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis, itd. 
w zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego.

Wykonawca przedłoży kopię każdego ulokowanego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inżyniera. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zaopiniowane przez Inżyniera w formie pisemnej.

Decyzja w zakresie wyboru materiałów należy do Wykonawcy.

## 2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

## 2.1.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały niebezpieczne

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat bezpieczeństwa), nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

Jeżeli okaże się, że w pewnym etapie robót konieczne jest zastosowanie materiałów niebezpiecznych, to przed ich zastosowaniem Zamawiający uzyska na to zgodę odpowiednich instytucji.

Odpowiedzialność za wskazanie jako koniecznych do zastosowania materiałów w Wymaganiach Zamawiającego, ponosi Zamawiający.

## Laboratorium

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną przetestowane w laboratorium, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca dokona ustaleń z personelem laboratorium w zakresie dotyczącym procedur testowania.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych w punkcie 2 zostaną uznane za ujęte w cenie kontraktu.

## Dostawa i wykorzystanie materiałów

W braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Natychmiast po przyznaniu kontraktu Wykonawca przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne dla realizacji robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do robót. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za materiały, które mają być wykorzystane do realizacji robót.

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedłoży Inżynierowi kopię zamówień na materiały, które mają być wykorzystane do robót.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być zamówione.

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone 
w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy.

## Transport i ochrona

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały 
lub produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu i po dostawie 
na teren budowy. Materiały lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wykonawca zbuduje i utrzyma w należytym stanie wystarczająco obszerne i odporne na wpływy atmosferyczne tymczasowe szopy do prawidłowego magazynowania i ochrony jego własnych materiałów oraz materiałów poddostawcy. Szopy do przechowywania cementu i innych psujących 
się materiałów zostaną zaopatrzone w podłogi o wysokości co najmniej 150 mm ponad gruntem. 
Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie teren budowy i naprawi wszelkie powstałe szkody.

## Pobierania próbek i testowanie

### Sprawy ogólne

W przypadku wymagań określonych w szczegółowej dokumentacji technicznej lub na polecenie Inżyniera, próbki będą pobierane i testowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały dostarczone na tej podstawie nie zostaną zmienione bez wcześniejszej  pisemnej zgody Inżyniera.

### Próbki i certyfikaty

Wykonawca i inni dostawcy materiałów niezbędnych dla realizacji robót będą gotowi zezwolić 
na wejście Inżyniera lub jego przedstawicieli na teren swojego zakładu w celu pobrania próbek. Ewentualnie, w miarę potrzeb lub w rezultacie uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca dostarczy próbki do biura Inżyniera bez pobierania za to opłat. Dostarczone materiały powinny być zgodne z wszelkimi podanymi tolerancjami oraz jakością próbek zatwierdzonych przez Inżyniera. Materiały, które 
nie spełnią warunków zatwierdzenia Inżyniera, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. Próbki materiałów zatwierdzonych będą przechowywane aż do zakończenia kontraktu. Żadne źródło dostaw nie zostanie zmienione bez zgody Inżyniera.

We wszystkich przypadkach świadectwa próby powinny odnosić się do rzeczywistej przesyłki materiałów dostarczonych na teren budowy. Certyfikaty testowe winny być dostarczone do biura Inżyniera na terenie budowy.

### Testowanie ogólne

Wykonawca wykorzysta do testów oficjalnie uznane niezależne laboratorium. Specyfikacje mogą obejmować postanowienie dotyczące testowania w laboratorium na terenie budowy. W takich przypadkach testy wymienione w punkcie zatytułowanym „Laboratorium” zostaną przeprowadzone 
w laboratorium na terenie budowy, przy czym wszystkie pozostałe testy zostaną przeprowadzone 
w oparciu o postanowienia niniejszego punktu. Laboratorium wymaga zatwierdzenia Inżyniera.

Wszelkie testowanie laboratoryjne nie zwalnia Wykonawcy od jego odpowiedzialności wynikającej 
z kontraktu, jeżeli chodzi o jakość robót czy wykorzystane materiały.

Wykonawca dostarczy wszystkie wyniki wszelkich testów Inżynierowi do zatwierdzenia 
i uzgodnienia.

Materiały mogą być użyte do robót wyłącznie po zatwierdzeniu wyników odpowiednich testów.

#### 3. SPRZĘT

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót 
i dla sprostania wymaganiom kontraktu.

Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany  w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Inżynier może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały sprzęt wykonawcy, który ma być użyty do robót.

Sprzęt Wykonawcy, wymieniony w oświadczeniu Wykonawcy załączonym do wnionsku 
o dopuszczenie do składania ofert to minimum, które Wykonawca zgadza się zapewnić i wykorzystać w przypadku braku odmiennych decyzji podjętych przez Inżyniera. Ich wykaz ujęty w niniejszej dokumentacji nie powinien być rozumiany jako oświadczenie Zamawiającego, potwierdzające 
ich przydatność do wykonania robót.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Wymiana sprzętu

W przypadku awarii sprzętu lub użycia przez Wykonawcę sprzętu o mniejszej wydajności roboczej niż deklarowana w oświadczeniu o wyposażeniu, Wykonawca o tym fakcie powiadomi Inżyniera. Inżynier podejmie decyzję o zastąpieniu takiego sprzętu innym, sprawnym, o właściwej wydajności zapewniający prawidłowe prowadzenie robót.

## Wykorzystywanie wody i energii elektrycznej

### Wykorzystywanie wody

Do przygotowania cementu lub zaprawy Wykonawca będzie wykorzystywał wodę dobrej jakości. Jeżeli w pobliżu będzie dostępna woda z sieci wodociągowej wykorzysta tę wodę. Wykonawca poniesie koszty wykorzystania wody, jak również koszty dodatkowych rurociągów. Wykonawca skontaktuje się z właściwym miejscowo Przedsiębiorstwem Wodociągów ustalając, czy rury dystrybucyjne wody posiadają wystarczającą przepustowość dla spełnienia zapotrzebowania na wodę w czasie robót.

### Wykorzystanie energii elektrycznej

Wykonawca wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo Zakładu Energetycznego o wydanie warunków na wykonanie zasilania tereniu budowy. Koszt budowy zasilania terenu budowy i zużycie energii będzie stanowić koszt Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie może podłączyć się do pobliskiej sieci energetycznej, zmuszony jest 
do wykorzystania przenośnego generatora energii elektrycznej, powinien zastosować generator pracujący bez uciążliwego hałasu.

### Okres działania i utrzymanie sprzętu Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i naprawiać cały sprzęt na terenie budowy od daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie, jaki zarządzi Inżynier.

Po ukończeniu kontraktu Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy  z terenu budowy.

### Konserwacja

Wykonawca utrzyma w czystym i schludnym stanie, będzie konserwować, odmalowywać 
i naprawiać wszystko, co jest zbudowane, zainstalowane, obsługiwane lub zapewnione 
przez Wykonawcę w oparciu o postanowienia niniejszego punktu.

#### 4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami  PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Wymaganiach zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

#### 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

(a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi.

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Zamawiającego.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

## POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

## BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

## RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

## BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

## CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane prawem certyfikaty bądź deklaracje.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## DOKUMENTACJA BUDOWY

### Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

#### 7.	OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru Robót

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka, jak pokazano w Wykazie Cen.

## Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

#### 8.	ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

## ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami.

## PRÓBY

Zasady prowadzenia Prób reguluje Część II Warunków Kontraktu. Próby polegają na ocenie zakresu 
i jakości wykonanych części Robót.

## PRÓBY KOŃCOWE

Zasady prowadzenia Prób Końcowych reguluje Część II Warunków Kontraktu. Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości 
i przeznaczenia.

Całkowite zakończenie Robót lub Odcinków oraz gotowość do przeprowadzenie Prób Końcowych będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Próby Końcowe będą następowały w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia niezbędnych wymaganych od Wykonawcy dokumentów.

Prób Końcowych dla Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Wymaganiach Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

### Dokumenty do Prób Końcowych

Podstawowym dokumentem do dokonania Prób Końcowych Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wyszczególnionych w dalszej części punktu.

## Odbiory wykonanych obiektów i rurociągów wody surowej na modernizowanej SUW i ujęciach

Odbiory prac mają za zadanie potwierdzić spełnienie Wymagań Zamawiającego i zasad w zakresie testowania rurociągów (próby szczelności, badania w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód gruntowych do rurociągów, płukanie i dezynfekcje), stacji pomp, automatyki, przyłączy energetycznych przy przejmowaniu ich do eksploatacji winny być zgodne z przepisami polskimi oraz wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji przetargowej. Wyniki testów powinny być ujęte w sprawozdaniu składanym Inżynierowi.

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

8.3.2.1. Odbiór robót zanikających

## Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.2.2. Odbiór techniczny

Odbiór techniczny fragmentu/rurociągu wody surowej należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od węzła do węzła, składający się z następujących czynności:

- sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją techniczną ułożenia rurociągu i zamontowania armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodetę,

- sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy są zgodne z materiałami ujętymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów tłocznych,

- wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji,

- wykonanie dezynfekcji wykonanych rurociągów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków,

- sprawdzenie usunięcia kolizji.

Po dokonaniu odbioru technicznego fragmentu/sekcji należy wykonać:

- zasypanie wykopów,

- zagęszczenie wykopu,

- uporządkowanie terenu.

Po dokonaniu odbioru technicznego należy uporządkować teren.

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do dziennika budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inżyniera. Odbiór techniczny uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim.

8.3.2.3. Odbiory częściowe obiektów

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie:

- lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,

- podłoże, na którym posadowiony jest obiekt,

- izolacja zewnętrznych ścian obiektu,

- stan szczelnych przejść przez ściany,

- stan połączeń elementów obudowy,

- montaż systemu kontroli pracy, działanie AKP itp.

- montaż urządzeń technologicznych,

- montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych 
w tym badania izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
i pomiary oporności uziemień,

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem kontraktu

8.3.2.4. Odbiory robót drogowych

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową dróg /chodników/zieleni sprawdzone będą:

prace pomiarowe,

przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład,

w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy,

wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,

wykonanie odwodnienia na czas budowy,

prawidłowość zagęszczenia,

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

prawidłowość odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja)

Wyrównanie i uporządkowanie terenu

8.3.2.5. Odbiory robót monitoringu.

Przy odbiorach prac związanych z systemem monitoringu i wizualizacji danych:

sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami

dostarczenie kompletnej dokumentacja technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi

rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu

przeszkolenie personelu

8.3.2.6. Odbiór sprzętu i wyposażenia

Przy odbiorach sprzętu i wyposażenia:

sprawdzenie kompletności i  zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami

dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, dowodami rejestracyjnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami OC itp.

rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania dostarczonego sprzętu

przeszkolenie personelu

8.3.2.7. Odbiór końcowy

Wykonawca zgłasza zakończenie zadania wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inżynier.

Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień dokonanych w czasie budowy. Jeśli wprowadzono znaczne zmiany do rozwiązań zawartych w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym, to zmiany te musza być wprowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym i za zgodą Inżyniera,

- Dziennik Budowy,

- inwentaryzację powykonawczą,

- dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 
oraz określające poziom wód gruntowych,

- protokóły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych,

- protokóły z wykonanych prób końcowych,

- deklaracje zgodności i atesty dla wbudowanych materiałów,

- protokóły spisane ze stosownymi gestorami dróg co do jakości odbudowanych dróg,

- protokóły z odbioru kolizji z innymi urządzeniami (jeżeli występują)

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru zrealizowanego zadania. Zamawiający powołuje komisję odbiorową.

Wykonawca będzie musiał usunąć usterki w robotach oraz wykonać inne czynności, których wykonanie okaże się niezbędne w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji i ich przekazania Zamawiającemu.

#### 9.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.       USTALENIA OGÓLNE

Kontrakt jest oparty o ceny ryczałtowe  modernizowanych obiektów ujęć wody i SUW jak pokazano w Wykazie Cen.

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót 
wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od płac,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi 
i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu 
na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników 
nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów	
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne 
i nieprodukcyjne budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza 
dla Zamawiającego,

- koszty podróży służbowych personelu budowy,

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,

- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty 
z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały 
i sprzęt,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie 
z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c)	ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Wymagań Zamawiającego, warunków Kontraktu 
oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Zamawiającego zawarty 
jest w kwotach ryczałtowych i nie jest wyszczególniony odrębnie w Wykazie Cen.

## 9.2.	PODSTAWY PŁATNOŚCI DLA ODCINKÓW

Podstawą płatności za wykonanie projektów budowlanych  została przedstawiona w WZ-02.

Podstawą do płatności za roboty budowlano-montażowe zostały przedstawione odpowiednio 
w poszczególnych branżowych Wymaganiach Zamawiającego od WZ 03 do WZ 12.

Wykonanie zaplecza Wykonawcy (Zaplecze Wykonawcy obejmuje zaplecze Inżyniera), nie podlega odrębnej płatności i winno być wliczone w Cenę Kontraktową wraz z jego utrzymaniem 
oraz zlikwidowaniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego..

Podstawą płatności z tytułu ubezpieczeń i gwarancji będzie zatwierdzenie przez Inżyniera przedstawionego przez Wykonawcę kompletu wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

Podstawy do płatności za wykonanie prac projektowych i robót zostały przedstawione 
w Wykazie Cen.

#### 10.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

# 10.1	NORMY

Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z wymaganiami ostatniego wydania Norm Polskich oraz warunkami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 Zmiana: Dz.U.04.6.41 art.2). 
W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie 
w jakim są zgodne z polskim ustawodawstwem.

Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegółowych jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej.

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji 
przez Inżyniera.

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera.

Porządek norm

Dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W całych ogólnych Wymaganiach Zamawiającego nawiązuje się do stosownych norm. Nawiązanie 
to powinno być interpretowane tak, jak wyjaśniono powyżej.

Normy na terenie budowy

Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden egzemplarz każdej normy lub podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny, która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze, w celu umożliwienia Inżynierowi kontroli.

Sprawy nie objęte normami

Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót pierwszej kategorii. Inżynier zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się dla tego celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca.

# 10.2	Lista aktów PrAwnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 
z dnia 21.11.2003 r. Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 Zmiana: Dz.U.04.6.41 art.2

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.03.80.71.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Dz.U. Nr 100/2000r (Dz.U.00.100.1086 –jednolity tekst)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690, Dz.U.03.33.270.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r. (Dz.U.95.25.133)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz.U. Nr 8/1995r. (zmiana Dz.U.02.134.1130,Dz.U.03.175.1704)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

- Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie Dz.U. Nr 153/2001r

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 marca 1994 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji 
i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r

- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71, Dz.U.02.25.256)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity tekstDz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 września 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221, Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154, Dz.U.03.190.1864 art.5)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 112/2001r.

- Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1138.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
Dz.U. Nr 81/1991 z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452).

- Ustawa z  4.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. Nr 27/1994r.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
Dz. U. Nr 45/1998.

- Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów Dz.U. 00.85.957.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.03.121.1137.

- Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie błędu).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm. Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 02








PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
ROBÓT BUDOWLANYCH

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac projektowych związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko, 
Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i zawartość wykonanej dokumentacji projektowej.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania prac projektowych związanych 
z wykonaniem robót budowlanych i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskanie Decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla n/w zadania:

- modernizacja stacji uzdatniania wody  SUW „Jeziórko”

1.4. Zakres prac tymczasowych objętych WZ

W zakresie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej 
nie przewiduje się prac tymczasowych

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
w budownictwie reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 (Dz.U.Nr 25, poz. 133).

Przepisy rozporządzenia określają rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących podczas projektowania, budowy i utrzymywania obiektów budowlanych, 
dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opracowania i czynności geodezyjne, o których mowa w rozporządzeniu, wykonują posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe, w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990r., Nr 34, poz. 198 oraz z 1991r. Nr 103, poz. 446), zwane dalej wykonawcami prac geodezyjnych.

Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.

W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej w układzie lokalnym 
dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne 
w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

- usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu 
lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

- skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

- skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

- skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu 
oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Wielkość obszaru oraz skalę mapy do celów projektowych dla danej inwestycji określa 
w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Przy opracowaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu.

Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację opisową, pomiarowo-kartograficzną, fotograficzną i fotogrametryczną, umożliwiającą w sposób jednoznaczny, z wymaganą 
dla charakteru planowanych prac dokładnością, odtworzyć geometrię układu przestrzennego oraz detali architektonicznych i budowlanych danego obiektu.

    - Prace geotechniczne

Rodzaj i zakres opracowań oraz czynności geotechnicznych w budownictwie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

1)	fundamentowanie obiektów budowlanych,

2)	określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

3)	ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

4)	ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

5)	wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

6)	ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

7)	ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

8)	wybór metody podtrzymywania skarp,

9)	wykonywanie barier uszczelniających.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala sie w celu uzyskania danych:

1)	dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,

2)	umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,

3)	wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej 
i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu 
i jego otoczenia.

W zależności od potrzeb należy:

1)	przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

2)	wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:

a)	małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,

b)	sondowania dynamiczne i statyczne,

c)	badania presjometryczne i dylatometryczne,

d)	badania georadarowe i elektrooporowe,

e)	badania dynamiczne gruntów,

f)	odkrywki fundamentów,

g)	badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,

h)	badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,

i)	badania na poletkach doświadczalnych,

3)	wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:

a)	badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,

b)	badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,

c)	badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszania podłoża gruntowego,

4)	ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, 
pali i fundamentów,

5)	wykonać inne czynności geotechniczne, jak:

a)	prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,

b)	obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,

c)	ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,

d)	określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany 
i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

e)	określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego 
i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku.

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu warunków posadawiania obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.

Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych 
oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń 
i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu w uzgodnieniu z osobą upoważnioną, na podstawie odrębnych przepisów, 
od ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektu budowlanego. W trakcie czynności geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od złożonych 
w programie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, forma 
ich przedstawienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być dostosowane do kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych 
do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4. WZ 01 „Wymagania ogólne”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

45252120-5- Y009-6	-	Zakłady uzdatniania wody - Projekt i budowa

74232000-4		-	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi oraz z treścią 
WZ 01 (Wymagania ogólne).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Projektant jest zobowiązany do stosowania w przyjętych rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych i technicznych robót określonych szczegółowo w Wymaganiach Zamawiającego.

  - Projektant jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego i Inżyniera 
na proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne w zakresie wyrobów budowlanych i technologii wykonania robót.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

- sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem przeznaczonym 
do projektowania w budownictwie,

- sprzęt drukujący rysunki budowlane z legalnym oprogramowaniem przeznaczonym do projektowania w budownictwie,

- sprzęt geodezyjny posiadający świadectwa legalizacji zapewniający wymaganą dokładność pomiarów i przeznaczony do użytkowania 
w budownictwie,

- sprzęt geologiczny posiadający świadectwa legalizacji przeznaczony 
do badań polowych i laboratoryjnych w budownictwie,

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu ludzi i sprzętu, o którym mowa w p. 3 należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód osobowy 5 ÷ 12 osób,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące zaprojektowania Robót zostały określone 
w  WZ  01  –  „Wymagania  ogólne”.

5.2. Projekt budowlany, projekty wykonawcze

Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania określone 
w poszczególnych Wymaganiach Zamawiającego podanych w WZ03 do WZ12.

    - Podstawa formalno-prawna

Opracowywany w ramach Kontraktu Projekt Budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę winien spełniać wymagania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i być zgodny z Ustawą – Prawo Budowlane (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998r., Dz. U. Nr 140 
z dnia 20.XI.1998r.).

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Zawartość projektu

Projekt budowlany powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych i odległości.

- projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe,

- stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody ciepła i odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i doprowadzenie ciepła,

- w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów,

- zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrona Środowiska w ramach Projektu budowlanego należy opracować raport o oddziaływaniu na środowisko.

    - Szata graficzna, skład i forma projektu

Projekt budowlany należy opracować w języku polskim stosując zasady, wymiarowania 
oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Projekt winien być wykonany w 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w edycji cyfrowej (płyty CD: katalog zapisane w formacie HPGL2 i utworzone 
w systemie Windows poprzez sterownik plotera). Zamawiający dopuszcza zainstalowanie innego dostępnego oprogramowanie używanego do projektowania w budownictwie.

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków w formacie papierowym.

    - Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu musi zawierać:

- część opisową określającą:

-	przedmiot inwestycji i zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów,

-	istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, 
w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu,

-	projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane 
z obiektami, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym 
do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu,

-	zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

-	dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-	dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego,

-	informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi,

-	inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego,

- część rysunkową przedstawiającą:

-	orientację położenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

-	granice terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść 
i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów 
i wzajemnych odległości obiektów i urządzeń oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu 
do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu charakterystyczne rzędne i wymiary,

-	ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

-	ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji

lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

-	układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, 
z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych 
i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów,

-	w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy,

    - Projekt architektoniczno-budowlany dla każdego obiektu budowlanego winien zawierać:

- opis techniczny określający:

-	przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość,

-	formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy,

-	układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych niesprawdzonych – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczną obiektu, warunki 
i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych przegród budowlanych; 
w przypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą w uzasadnionych przypadkach także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu,

-	w stosunku do obiektu technicznego – podstawowe dane technologiczne 
oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwiązaniami budowlanymi,

-	w stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy 
oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych 
lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

-	rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z obiektem,

-	charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego określającą w zależności od potrzeb:

  - bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu,

  - parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplna obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  - dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

-	dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

  - zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

  - emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

  - rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

  - emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

  - wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami,

-	warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach,

- część rysunkowa przedstawiającą:

-	elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym 
lub opisowym na rysunku wykończeniowym materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,

-	rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym widok dachu 
lub przekrycia oraz przekroju, a dla obiektu liniowego – przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu, konieczne 
do przedstawienia:

  - układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu,

  - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu i jego powiązania z podłożem 
oraz z przyległymi obiektami budowlanymi,

  - położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

  - budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, 
jak komin, zbiornik, niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych,

-	w stosunku do budynku ogrzewanego – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ 
na właściwości cieplne i szczelność przegród,

-	podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części,

-	zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

- instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,

- instalacje i urządzenia elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,

- instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach szczególnych,

wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowanym terenie 
oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów 
lub przedstawione na odrębnych rysunkach,

- na stronie tytułowej części opisowej należy zamieścić:

-	nazwę, adres obiektu i numery ewidencyjne działek, na których jest usytuowany obiekt,

-	nazwę i adres Zamawiającego,

-	nazwę i adres jednostki opracowującej projekt,

-	imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu 
wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numery posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy pod projektem,

-	imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt wraz z podaniem specjalności i numeru uprawnień budowlanych, datę i podpisy,

-	spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykresem załączonych do projektu wymaganych uzgodnień, pozwoleń lub opinii,

- rysunki winny posiadać metrykę projektu zwierającą:

-	nazwę i adres obiektu,

-	tytuł, numer rysunku wraz z określeniem skali,

-	imię i nazwisko projektanta, specjalność i numer uprawnień, datę i podpis,

-	imię, nazwisko, specjalność i numer uprawnień osoby sprawdzającej,

- wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego winny 
być ponumerowane.

    - Decyzja o pozwoleniu na budowę

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym (Ustawa z 07.07.1994r.) roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez właściwy terenowo organ upoważniony do wydania pozwolenia na budowę.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt. 1 Ustawy, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

-	linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych,

-	przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie upoważnienie 
i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Instrukcje rozruchu i ruchu próbnego

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu Instrukcje rozruchu (mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego) obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych węzłów technologicznych. Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim w ilości 3 egzemplarzy w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie prowadzeni rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca winien sporządzać raporty, 
a sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

  - Warunki szczegółowe

5.3.1. Wymagania formalno-prawne:

Wykonawca zaprojektuje wymagane przez Zamawiającego obiekty budowlane zgodnie 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

1)	Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a)	bezpieczeństwa konstrukcji,

b)	bezpieczeństwa pożarowego,

c)	bezpieczeństwa użytkowania,

d)	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e)	ochrony przed hałasem i drganiami,

f)	oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

2)	warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

3)	ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,

4)	ochronę dóbr kultury,

5)	ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, która obejmuje w szczególności:

-	zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

-	ochronę przed pozbawieniem:

a)	możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ze środków łączności,

b)	dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

-	ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

-	ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.3.2.	Wymagany zakres prac projektowych

Prace projektowe przewidziane do wykonania obejmuje zasadniczo wykonanie nw. robót budowlanych:

I.	Budowa rurociągów wody surowej:

- wykonanie połączenia między studnia zbiorcza i komorą przed napowietrzalnią,

- wymianę rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I 
z ujęciem wody Studzieniec II, wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej 
Ø 500 do SUW –ok. 5,5 km,

II.	Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania):

- modernizacje studni zbiorczej wody surowej,

- remont i modernizację systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia),

- wymianę złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych wraz z modernizacją filtrów,

- wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody,

III.	Remont i modernizacje ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II:

- ujęcie Studzieniec I:

-	remont istniejących studni,

-	doprowadzenie energii elektrycznej do ujęcia,

-	zakup pomp głębinowych.

- wykonanie instalacji sterowania eksploatacji studni

-	wymianę rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I  z ujęciem wody Studzieniec II,

- ujęcie wody Studzieniec II:

-	wymianę armatury w studniach,

-	wymianę pomp głębinowych,

-	wykonanie instalacji sterowania eksploatacja studni,

IV.	Prace remontowe na terenie Stacji uzdatniania Wody SUW ”Jeziórko”

- zapewnienie zasilania w energie elektryczną,

- wymianę 2 sztuk pomp EMU (w pompowni wysokiego tłoczenia),

- uzupełnienie wyposażenia laboratorium,

- poprawę stanu sanitarnego obiektów SUW.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości prac:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania prac projektowych podano w WZ „Wymagania ogólne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac projektowych zgodnie warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości prac projektowych.

6.2.	Kontrole i badania:

a) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami kontroli 
i badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

b) badania kontrolne obejmują cały proces projektowania.

6.3. Badania jakości prac projektowych w czasie budowy.

Badania jakości prac projektowych w czasie realizacji robót należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszej WZ działając w trybie nadzoru autorskiego projektanta.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru prac podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Prace objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. – dla projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi i decyzją – pozwolenie na budowę.

- 7.3. Obmiar prac określa ilość wykonanych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

- 8.1. Ogólne zasady odbioru prac projektowych i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację projektową.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane.

8.5. Proces odbioru powinien obejmować:

-	sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości,

-	sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na budowę, wymaganiami zamawiającego i uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki zobowiązane do udziału w procesie inwentaryzacyjnym,

-  dokumentacja powinna być wewnętrznie skoordynowana oraz posiadać pozytywną opinię zespołu weryfikującego Wykonawcy wraz z oświadczeniem o jej kompletności.

#### 9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. 		Prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen jako wydzielone pozycje 
i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie wykonania dokumentacji projektowej.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w WZ 01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-EN-ISO 6946:1998	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-ISO 9836:1997	Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616		Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01030:2000	Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-ISO 2594:1998		Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519:1999	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518:1998	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie rozbiórki i przebudowy.

oraz inne normy techniczne związane z projektowaniem w budownictwie zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 w sprawie obowiązku stosowania niektórych PN dla budownictwa.

10.3.	Przepisy i akty prawne związane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 - zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 21 listopada 2003r.), 
z późn.zm.,

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80. poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 
z 15 czerwca 2002r., poz. 690), z późn.zm.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120 z 2033r., poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126 z dnia 8 października 1999r., poz. 839),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U.Nr 55, poz. 251 z 1995r., nr 95 poz. 471 i z 1997r. nr 121, 770),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.Nr 156, poz. 1304),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004r., 
poz. 881),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń 
na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz.U.Nr 102 
z dnia 8 lutego 1995r., poz. 47),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.Nr 100/2000r. (Dz.U.00.100.1086 – jednolity tekst),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U.Nr 25/1995r. (Dz.U.95.25.133),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.Nr 8/1995r. 9zmiana dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(jednolity tekst Dz.U.03.169.1650),

- Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz.U.Nr 62/2001r. 
z późniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628,

- Rozporządzenie Ministra ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 
i geologiczno-inżynierskie Dz.U.Nr 153/2001r.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1994 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.U.Nr 30/1999r.,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.Nr 38/2001. (Dz.U.01.38.455),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne Dz.U.Nr 54/1997r.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz.U.72/2001r. (Dz.U.01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U.Nr 115/2001r.,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.Nr 71/2000r. (jednolity tekst Dz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U.Nr 112/2001r.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, dz.U.03.121.1138,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.Nr 81/1991 
z późniejszymi zmianami (Jednolity tekst Dz.U.Nr02.147.1229, zmiana Dz.U.03.52.452),

- Ustawa z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.Nr 27/1994r.,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz.U.Nr 6/1986,

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych jt. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci 
oraz standardów Dz.U.00.85.957,

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.03.121.1137,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U.01.72.747, zm. Dz.u.02.113.984 art. 94,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144, 
zm. Dz.U.97.96.591.  Dz.U.00.100.1082.

oraz inne akty prawne i przepisy powszechnie obowiązujące.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 03 







ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w ramach projektu 
pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko, Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

  - Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe 
i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiórkowe istniejących obiektów, wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z pracami towarzyszącymi związane z realizacją nw. zadania:

-	modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody

  - Zakres robót tymczasowych objętych WZ

    - Odwodnienie terenu robót

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym 
do uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym 
ze względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia 
od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje:

- odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 
do 1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry, igłostudnie).

- przełożenie cieków płynących przez teren robót.

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

    - Umocnienie wykopów

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, które mogą spełniać nw. funkcje:

- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką,

- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych,

- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, 
jako ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
w PN-EN 12063:2001.

Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych 
oraz od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli.

W praktyce najczęściej przy realizacji robót instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje się nw. rozwiązania:

- ścianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,

- ścianki szczelne podparte jedno- lub wielokrotnie.

Podparcia ścianek realizuje się zazwyczaj przez:

- rozpory (wykopy wąskoprzestrzenne),

- kotwy gruntowe,

- ściągi (cięgna) przenoszące obciążenia ze ścianki ma elementy kotwiące.

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych 
w postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic 
były walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta grodzic oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4).

Dopuszcza się wykonywanie ścianek stanowiących umocnienia wykopów nw. metodami:

  - kolejne wbijanie brusów na projektowana głębokość,

  - wbijanie brusów partiami po kilkanaście sztuk z etapowaniem głębokości ich wbicia
(2 lub 3 etapy),

  - wbijanie w pewnych odstępach brusów kierunkowych pojedynczych a następnie wbijanie reszty elementów jako wypełnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego 
z budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane:

    - data wykonania robót,

    - określenie odcinka umocnienia,

    - numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy,

    - stwierdzenie odchylenia, deformacji,

    - rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki,

    - opis i lokalizacja napotkanych przeszkód.

    - Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu 
oraz odbudowy nawierzchni drogowej.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur PCV) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy.

    - Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży 
do zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

-	tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części (wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00 m),

-	tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz WZ „Wymagania ogólne”),

-	tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni 
z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym – 3,00 m,

-	tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu 
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

-	tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren budowy (wymagania standardowe),

-	tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane systemowe nie wymagające fundamentowania),

-	montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy (wymagane urządzenia techniczne sprawne).

    - Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Wykonawca opracuje „Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzające ww. projekt.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. 
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ulic, w których zgodnie z projektem technologii i organizacji robót zamierza prowadzić roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie 
z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie 
i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności:

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, 
po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Prace geotechniczne

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektów budowlanych,

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniających.

W celu ustalenia i powykonawczej weryfikacji, geotechnicznych warunków posadowienia budowli, wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej oraz danych uzyskanych 
z badań przeprowadzanych w czasie budowy.

W zależności od potrzeb należy:

- przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby budowy,

- wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:

- małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,

- sondowania dynamiczne i statyczne,

- badania presjometryczne i dylatometryczne,

- badania dynamiczne gruntów,

- odkrywki fundamentów,

- badania wodoprzepuszczalności gruntów,

- badania wód gruntowych i ich oddziaływania,

- wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:

- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,

- badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,

- badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża gruntowego,

- ustalić wzajemne oddziaływanie budowli i podłoża gruntowego,

- wykonać inne czynności geotechniczne, jak:

- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,

- obliczenie nośności, stateczności i osiadań budowli,

- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych 
i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego 
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża Wykonawcę.

    - Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 
do zatwierdzenia nw. projektu wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót:

-	projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

-	projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu,

-	projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu,

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,

-	projekt organizacji i technologii wykonania robót.

Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Ponadto, w związku z faktem, że część robót wykonywana będzie w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4. WZ 01  „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV – WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane

i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury,

- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego,

- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata techniczna,

- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy ziemi roślinnej, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub wysypisko,

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony,

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego,

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,

- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone 
w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy 
będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej 
oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.1.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania 
będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia 
(Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

2.1.3. Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

2.2. Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco 
ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

-	geowłóknina: wyrób włókienniczy rulonowy z włókien polipropylenowych – masa powierzchniowa 170g/m2, grubość  2,0mm, wytrzymałość na rozciąganie  10 kN/m, wodoprzepuszczalność 1,3*10-5(m2/s),

-	grunt mineralny do zasypania wykopów: kruszywa mineralne wg PN-B-11111:1996 oraz wg PN-B-11113:1996 spełniające wymagania: wskaźnik różnoziarnistości >5, wskaźnik piaskowy >39, wodoprzepuszczalność > 8m/dobę.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- koparka samobieżna – 0,25 ÷ 1,20 m3,

- spycharka gąsienicowa – 100 ÷ 150 kM,

- równiarka samobieżna – 10 ÷ 16 m3,

- walec samojezdny, wibracyjny,

- płyta wibracyjna, samobieżna.

- kafar gąsienicowy 2 ÷ 3 Mg,

- żuraw samojezdny 5 ÷ 10 Mg,

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów,

- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

  - Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy, skrzyniowy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 20 Mg,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 20 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3.	Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy

5.1.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują.

5.1.2. Warunki szczegółowe

5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu 
na czas budowy.

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy 
je dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne 
z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą 
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WZ lub przez Inżyniera.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu 
z inspektorem Zarządu Dróg. rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych należy wykonać zasadniczo między innymi:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania) – dotyczy wykonania połączenia między studnią zbiorczą, a komorą przed napowietrzalnią

-	rozebranie podbudowy drogowej, odspojenie, przemieszczenie i złożenie na odkładzie, odwóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska

-	rozebranie nawierzchni drogowej, odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko

-	rozebranie znaków drogowych, demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami 
i fundamentami, odwóz gruzu na wysypisko i znaków drogowych na składowisko

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie wody Studzieniec I – dotyczy wymiany rurociągu wody surowej i wykonania połączenia ujęcia wody Studzieniec I i Studzieniec II

-	rozebranie podbudowy drogowej, odspojenie, przemieszczenie i złożenie na odkładzie, odwóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska

-	rozebranie nawierzchni drogowej, odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko

-	rozebranie znaków drogowych, demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami 
i fundamentami, odwóz gruzu na wysypisko i znaków drogowych na składowisko

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie wody Studzieniec II – dotyczy wymiany rurociągu wody surowej Ø 500 z ujęcia wody  Studzieniec II do SUW

-	rozebranie podbudowy drogowej, odspojenie, przemieszczenie i złożenie na odkładzie, odwóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska

-	rozebranie nawierzchni drogowej, odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko

-	rozebranie znaków drogowych, demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami 
i fundamentami, odwóz gruzu na wysypisko i znaków drogowych na składowisko

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Prace remontowe na terenie SUW Jeziorko

-	rozebranie podbudowy drogowej, odspojenie, przemieszczenie i złożenie na odkładzie, odwóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska

-	rozebranie nawierzchni drogowej, odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko

-	rozebranie znaków drogowych, demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami 
i fundamentami, odwóz gruzu na wysypisko i znaków drogowych na składowisko

5.1.2.2. Rozebranie elementów obiektów kubaturowych i inżynieryjnych

Warunki szczegółowe związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych obiektów budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz.U.Nr 10 
z 1995r., poz. 47).

- Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót zgodnie 
z wymaganiami podanymi w WZ01.

- Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów 
i wyrobów budowlanych. W celu zabezpieczenia odzyskanych materiałów i wyrobów należy 
je przewozić na wydzielone składowisko.

- Podstawowe zasady przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszenie obciążenia elementów konstrukcyjnych (rozbiórka od góry) obiektu. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z projektem organizacji robót.

- Warunki techniczne wykonania robót:

- -	usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

- -	gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy,

- -	rozbiórka murów i elementów konstrukcji może być dokonywana przez ich przewrócenie lub wyburzenie materiałami wybuchowymi,

- -	rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami przecinając pręty zbrojenia,

- -	elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez podcinanie z zabezpieczeniem dźwigiem,

- -	wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów,

- -	rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić na kilku poziomach jednocześnie,

- -	wszystkie przejścia i przejazdy w rejonie robót rozbiórkowych powinny być odpowiednio zabezpieczone.

- Zakres robót rozbiórkowych podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem.

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

- Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

- -	rozbiórka elementów konstrukcji obiektów (cegła, beton, stal, drewno) wraz z warstwami związanymi zabezpieczenie techniczne robót, odwóz gruzu na wysypisko

- -	rozbiórka warstw wykończeniowych obiektu (tynki, okładziny ceramiczne, posadzki, sufity podwieszane, powłoki malarskie, powłoki i wyprawy izolacyjne), zabezpieczenie techniczne robót, odwóz gruzu na składowisko

- -	demontaż elementów wyposażenia obiektu (okna, drzwi, bramy, ślusarka metalowa, instalacje z armaturą i urządzeniami, elementy odwodnienia dachu, elementy wyposażenia technologicznego, zabezpieczenie techniczne robót, wywóz materiałów i urządzeń 
na składowisko

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

- Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

- -	rozbiórka elementów konstrukcji obiektów (cegła, beton, stal, drewno) wraz z warstwami związanymi zabezpieczenie techniczne robót, odwóz gruzu na wysypisko

- -	rozbiórka warstw wykończeniowych obiektu (tynki, okładziny ceramiczne, posadzki, sufity podwieszane, powłoki malarskie, powłoki i wyprawy izolacyjne), zabezpieczenie techniczne robót, odwóz gruzu na składowisko

- -	demontaż elementów wyposażenia obiektu (okna, drzwi, bramy, ślusarka metalowa, instalacje z armaturą i urządzeniami, elementy odwodnienia dachu, elementy wyposażenia technologicznego, zabezpieczenie techniczne robót, wywóz materiałów i urządzeń 
na składowisko

5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni

5.2.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni 
nie występują.

5.2.2. Warunki szczegółowe

5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego wbudowania w tereny zieleni.

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią 
wraz z darnią i korzeniami (grubość ok. 10 cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią).

Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych 
lub na założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus (zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać właściwemu organowi administracji samorządowej.

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu 
z Inżynierem.

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej należy wykonać zasadniczo między innymi:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

-	usuniecie warstwy ziemi roślinnej

odspojenie, przemieszczenie i odwóz urobku na składowisko, segregacja, zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie Studzieniec I

-	usuniecie warstwy ziemi roślinnej

odspojenie, przemieszczenie i odwóz urobku na składowisko, segregacja, zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie Studzieniec II

-	usuniecie warstwy ziemi roślinnej

odspojenie, przemieszczenie i odwóz urobku na składowisko, segregacja, zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW Jeziórko

-	usuniecie warstwy ziemi roślinnej

odspojenie, przemieszczenie i odwóz urobku na składowisko, segregacja, zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót

5.2.2.2. Wycinka drzew i krzewów

- Roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów należy realizować, po uzyskaniu zgody z właściwego organu administracji samorządowej, w sposób zapewniający optymalny odzysk drewna oraz roślin nadających się do przesadzenia.

- Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich roślin (drzew i krzewów) zlokalizowanych w obrysie projektowanych obiektów budowlanych. Przed przystąpieniem 
do wycinki wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia administracyjne w tej kwestii.

- Roboty związane z wycięciem drzew oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łańcuchową piłą spalinową. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.

- Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz zasypaniem dołu 
po wyciągniętym pniu, wykonać ręcznie.

- Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części pnia wraz z korzeniami należy wykonywać pod nadzorem kierownika robót.

- Pocięte drewno oraz krzaki należy wywieźć z terenu budowy na odpowiednio przygotowane składowisko.

- W zakresie rzeczowym robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów 
należy wykonać zasadniczo miedzy innymi:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja studni zbiorczej wody surowej – dotyczy wykonania połączenia między studnią zbiorczą, a komorą przed napowietrzalnią

-	wyrąb i karczowanie drzew

wyrąb i karczowanie korzeni, podział i sortowanie materiału roślinnego z wywozem 
na składowisko, oczyszczenie i niwelacja terenu robót

-	wyrąb i karczowanie krzaków

wyrąb i karczowanie korzeni, podział i sortowanie materiału roślinnego z wywozem 
na składowisko, oczyszczenie i niwelacja terenu robót

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW – dotyczy prac przy budowie zasilania elektroenergetycznego SUW

-	wyrąb i karczowanie drzew

wyrąb i karczowanie korzeni, podział i sortowanie materiału roślinnego z wywozem 
na składowisko, oczyszczenie i niwelacja terenu robót

-	wyrąb i karczowanie krzaków

wyrąb i karczowanie korzeni, podział i sortowanie materiału roślinnego z wywozem 
na składowisko, oczyszczenie i niwelacja terenu robót

5.3. Przebudowa lub zabezpieczenie istniejących obiektów uzbrojenia terenu

5.3.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich WZ właściwych dla charakteru robót przebudowy uzbrojenia terenu.

5.3.2. Warunki szczegółowe

- Warunki szczegółowe podano w odpowiednich WZ właściwych dla charakteru robót przebudowy uzbrojenia terenu.

- W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórka (przebudową) istniejącego uzbrojenia terenu i instalacji w obiektach należy wykonać zasadniczo między innymi:

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

- Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

- -	demontaż wejścia rurociągu „lewarowego” Ø 600 do studni zbiorczej

- -	demontaż rurociągu tłocznego Ø 300

- -	demontaż pomp diagonalnych D-17 (3 szt.)

- -	demontaż instalacji odpowietrzania „lewara” z urządzeniami

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

- Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

- -	demontaż rusztu napowietrzającego komór napowietrzalni

- -	demontaż instalacji sprężonego powietrza z urządzeniami

- -	demontaż instalacji dawkującej wraz z urządzeniami

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

- Wymiana złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych

- -	demontaż instalacji i urządzeń komór filtracyjnych

- -	usunięcie złoża filtracyjnego

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

- Ujęcie Studzieniec I

- -	demontaż czerpni w studniach lewarowych

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

- Ujęcie Studzieniec II

- -	demontaż instalacji armatury pomp studni głębinowych

- Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

- Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

- Prace remontowe na terenie SUW

- -	demontaż pomp EMU (2 szt.) w pompowni wysokiego tłoczenia

- demontaż blachy osłonowej i izolacji budynku napowietrzalni

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wymagania techniczne

5.4.1.1. Korytowanie podłoża gruntowego w pasie drogowym

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia 
i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić 
do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania tych robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu 
w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
na głębokość, co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu drogowego, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia 
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania podłoża, 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża 
należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano niżej.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS):

| Strefa korpusu | Minimalna wartość IS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ruch ciężki i bardzo ciężki | ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1.03 | 1.00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu | 1.00 | 0.97 |

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane 
i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 
niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WZ.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | maksymalna powierzchnia (m2) przypadająca na jedno badanie |
| 1. | Szerokość, głębokość i położenie koryta | z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań odbioru technicznego |  |
| 2. | Ukształtowanie pionowe osi koryta | j.w. |  |
| 3. | Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie wskaźnika zagęszczenia | 2 | 600 |

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

5.4.1.2. Wykopy

- Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, 
o miąższości 0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. 
W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić.

- Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki 
lub drobnego żwiru),

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

- Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe od 1cm.

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 %.

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość 
i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS  =  1,00.

5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych

- Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje:

- usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie 
z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone 
w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp.,

- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z nasypem,

- jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

- gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt 
nie przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania,

- Ogólne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie ok. 5 %.

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu 
i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących warunków:

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 
lub poślizg,

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 
aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć.

- Wbudowanie i zagęszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.

Zaleca się aby:

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni 
o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych 
nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu 
przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona 
na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą.

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów

z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami.

Wymagania dokładności wykonania nasypów:

- szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej 
niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań,

- pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,

- szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej 
niż o 5cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%.

- wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie 
o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97.

5.4.1.4. Warstwy filtracyjne i rozdzielające z geowłókniny

Geowłókniny (wyroby włókiennicze nietkane) są zgodnie z PN-ISO-10318 stosowane 
w budownictwie ziemnym jako warstwy drenażowe, filtracyjne, ochronne lub rozdzielające 
i winny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże gruntowe pod warstwę geowłókniny powinno być utworzone z gruntów o średnicy ziaren do 2mm oraz powinno spełniać wymagania nośności i stateczności wg PN-B-03020:1981. Powierzchnia podłoża powinna być gładka i jednolicie zagęszczona. Nie dopuszcza się układania geowłókniny 
na podłożu nawodnionym i niestabilnym. Zaleca się układanie geowłókniny w temperaturze otoczenia od +50C do +400C. Pasma geowłókniny należy układać w sposób zapewniający odpowiedni zakład między wstęgami. Na powierzchniach o nachyleniu większym 
niż 1:4 dłuższy bok pasma powinien być równoległy do zbocza. Pasma należy układać tak, aby nie były napięte (naprężone) oraz, aby nie tworzyły uwarstwień i fałd.

Zaleca się stosowanie warstwy nasypu ochronnego z gruntu jw. celem zabezpieczenia ułożonej geowłókniny. Układanie warstwy drenażowo-ochronnej powinno się rozpoczynać 
z powierzchni terenu poza geowłókninę ze stopniowym przesuwaniem gruntu na warstwę geotekstylną.

5.4.2. Warunki szczegółowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, 
z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych ścianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. Zasypy wykopów przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze 
oraz niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności.

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie 
z warunkami przez niego wydanymi.

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie 
z wymaganiami niniejszych WZ.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć 
przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych.

Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej 
lub szalunki segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 3,0 m przewidziano umocnienia w postaci ścianek szczelnych lub ażurowych wykonywanych 
z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste 
ich zaglinienie) należy:

- przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe,

- przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu 
i w gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjęto odwodnienie wgłębne.

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów.

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego.

Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką.

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.

Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95.

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00.

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne 
oraz umocnienia wykopów.

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne 
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia 
i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych należy wykonać zasadniczo między innymi:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania) – dotyczy wykonania połączenia między studnią zbiorczą, a komorą przed napowietrzalnią

-	wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop liniowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie

dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

-	zasyp wykopu gruntem rodzimym

grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji

-	wywóz lub przywóz gruntu rodzimego

ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp 
lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska

-	formowanie nasypu

dostawa pospółki lub gruntu ze składowiska, formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie nasypu

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie Studzieniec I – dotyczy wymiany rurociągu przesyłowego i wykonania połączenia ujęcia wody Studzieniec I i Studzieniec II oraz zasilania elektroenergetycznego 
ujęcia Studzieniec I

-	wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop liniowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie

dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

-	zasyp wykopu gruntem rodzimym

grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji

-	wywóz lub przywóz gruntu rodzimego

ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp 
lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska

-	formowanie nasypu

dostawa pospółki lub gruntu ze składowiska, formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie nasypu

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie Studzieniec II – dotyczy wymiany rurociągu wody surowej Ø 500 z ujecia wody Studzieniec II do SUW

-	wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop liniowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie

dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

-	zasyp wykopu gruntem rodzimym

grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji

-	wywóz lub przywóz gruntu rodzimego

ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp 
lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska

-	formowanie nasypu

dostawa pospółki lub gruntu ze składowiska, formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie nasypu

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW – dotyczy budowy zasilania elektroenergetycznego SUW

-	wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli

-	wykop liniowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji 
i budowli

-	podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie

dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

-	zasyp wykopu gruntem rodzimym

grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami 
z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji

-	wywóz lub przywóz gruntu rodzimego

ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp 
lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska

-	formowanie nasypu

dostawa pospółki lub gruntu ze składowiska, formowanie i dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie nasypu

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych 
i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
oraz przygotowanie zawodowe.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

- oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WZ lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone 
na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny,

- zawartość części ograniczonych,

- wilgotność naturalną,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,

- granice płynności,

- kapilarność bierną,

- wskaźnik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, 
tak aby spełnić wymagania podane w niniejszych WZ.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach i w korycie drogowym dla każdej warstwy 
oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów,

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

  - Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych,

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1.	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, 
jako wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona 
w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót.

9.2.	Cena wykonania robót obejmuje:

- prace towarzyszące,

- prace tymczasowe,

- badania laboratoryjne wyrobów budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,

- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych,

- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z ich utylizacją i transportem,

- uporządkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
w WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-EN-298-1:1999 	Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 	Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 	Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

### PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 		Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-ISO-9862:1994	Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań.

ZUAT-15/IV.4	Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.
Nr 169, poz. 1386).

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych,

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

-	WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL z 1994r.,

-	Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

-	Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji projektowej i SIWZ.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ – 04












ROBOTY MONTAŻOWE 
RUROCIĄGÓW WODY SUROWEJ

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego (WZ) Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych rurociągów wody surowej na zadaniu I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych  Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót montażowych rurociągów wody surowej w zakresie:

- wykonania połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią,

- wymiany rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I 
z ujęciem wody Studzieniec II,

- wymiany rurociągu przesyłowego wody surowej Ø 500  do SUW – 5,5 km,

1.3. Zakres roboty tymczasowych

1.3.1. Roboty ziemne

Opisano w WZ 03 pkt

1.3.2. Odwodnienie terenu robót

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.1.

1.3.3. Umocnienie wykopów

Opisano w WZ 03 pkt 1,4,2.

1.3.4. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.3.

1.3.5. Zagospodarowanie terenu budowy

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.4.

1.3.6. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opisano w WZ 03 pkt 1.4.5.

  - Zakres prac towarzyszących

1.4.1. Prace geodezyjne

Opisano w WZ 03

1.4.2. Prace geotechniczne

Opisano w WZ 03 pkt 1.5.2.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w  punkcie 1.1.4.WZ 01

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| --- | --- |

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą ustawa Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Sieć wodociągowa. Sieć wodociągowa zewnętrzna wody surowej

Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane na sieci.

Hydrant  - urządzenie służące do poboru wody pożarowej zamontowane na sieciach.

Odpowietrznik  - urządzenie służące do odpowietrzenia sieci wodociągowej zamontowane w najwyższym punkcie przewodu.

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Studzienka 	– Studzienka zlokalizowana na rurociągu wodociągowym tłocznym przeznaczona montażu zasuw, odpowietrzników, odwadniaczy, rewizji kontrolych 
i prawidłowej eksploatacji wodociągu.

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTW i OR) i postanowieniami Kontraktu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Wymaganiach Zamawiającego WZ 01

2.2.	Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami WZ. Materiały muszą być nowe 
i nieużywane,

- wszystkie elementy rurociągu (rury, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących parametrów:

    - sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla rur 
i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
(wsp. k = 0,1 mm),

    - najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

    - posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów 
dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2.1.	Rury

Do budowy należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszych WZ.

- Rury ciśnieniowe

  - rury ciśnieniowe wodociągowe z PEHD, PE 100 SDR17 PN10,

  - posiadają Aprobatę Techniczną

  - Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną

  - Atest Higieniczny

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności.

2.2.2.	Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny 
oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność.

2.2.3.	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4.	Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5.	Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 
są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Armatura, kształtki i złączki.

Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WZ są:

- rury i kształtki polietylenowe PEHD  PN 1,0 PE

- rury przeciskowe

- armatura nawiercająco-zamykająca z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dla rur

PEHD, PE

- hydranty

- zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, epoksydowane o długości F5, PN10 z obudową do przedłużenia trzpienia zasuwy i skrzynką uliczną do zasuw

- zawory odpowietrzająco-napowietrzające do bezpośredniej zabudowy podziemnej wraz z kolumną i skrzynką uliczną DN800,

- studnie – komory z tworzywa sztucznego

2.4.	Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo,

- żuraw samochodowy do 4 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg.,

- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5 Mg,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

##### Rury

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach.

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej 
i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Warunki ogólne

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w  WZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:

##### 5.1.3.1.	Ogólne warunki układania (montażu) przewodów

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

Przy wykonywaniu przecisków i przewiertów sterowanych stosować się do wymagań podanych w pkt. 5.1.3.11.

- 5.1.3.2.Układanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
w co najmniej ¼ jego obwodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). 
Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna 
z firm podaje następujące wartości ugięć:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 
na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu 
do łączenia.

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

- 5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).

Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu wodociągowego w zależności od głębokości przemarzania gruntu.

| Głębokość przemarzania gruntu hz (m) | Głębokość przemarzania przewodu hu (m) |
| --- | --- |
| 0.8 | 1.0 |
| 1.0 | 1.2 |
| 1.2 | 1.3 |
| 1.4 | 1.5 |

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.

##### 5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów.

Łączenie rur o średnicy do 90mm należy wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego, 
a od średnicy 90mm za pomocą zgrzewania doczołowego.

##### 5.1.3.5. Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 63mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem),

- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko 
za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki 
ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE),

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru,

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana 
na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chłodzenia,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

##### 5.1.3.6. Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych

Łączenie rur PE-HD do średnicy 63mm włącznie należy wykonywać za pomocą zgrzewania  elektrooporowego.

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie 
z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona 
przy unieruchomionych końcówkach rur.

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane 
bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka.

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie 
to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

##### 5.1.3.7. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową.

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.

Zasuwy i hydranty należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na rurach stalowych ocynkowanych lub na ścianie budynku, na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

- 5.1.3.8. Studnie

Studnie należy wykonać z tworzywa sztucznego. U góry studnie należy przykryć płytą nadstudzienną odciążającą z włazem typu ciężkiego (klasy 400) dwu lub czterootworowe 
z wypełnieniem betonowym, o średnicy Ø 600mm. Należy stosować włazy samo blokujące 
z zamknięciem przez obrót( prawostronny) bez części ruchomych ( np. śruby). Pokrywy włazów studzienek należy zlicować z poziomem terenu i obrukować lub obetonować.

# 5.1.3.9. Montaż elementów uzbrojenia

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe itp., należy montować zgodnie z projektem w trakcie budowy przewodu.

Na przewodach instaluje się zasuwy żeliwne kołnierzowe.

Zasuwy są montowane w wykopie.

Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na bloku betonowym podłożu niezależnie 
od rodzaju gruntu.

Uzbrojenie przewodów:

należy montować zasuwy kołnierzowe, żeliwne z miękkim uszczelnieniem 
wraz z obudowami. Zasuwy te winny spełniać następujące wymagania:

- ciśnienie nominalne PN 16,

- gładki przelot bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 300 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662,

- obudowy teleskopowe RD 1,3 – 1,8 m w ilościach odpowiadających ilości zasuw.

Zasuwy montowane w komorach powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy, a ich obrzeża mają być gładkie, 
zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie 
na nich zaznaczony.

Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane 
w komorach opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krótkim opisem funkcji urządzenia.

W komorach, w których występuje ograniczona ilość miejsca wskazany jest montaż zasuw zintegrowanych z armaturą, spełniających parametry wskazane powyżej.

5.1.3.10. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych.

Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią odbiorczą DN 2500 lub 2100.

Przewiert charakteryzuje się trzema fazami:

- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową,

- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków,

- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi pilotażowej do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, który można korygować w trakcie przepychu.

Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki.

W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej.

W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię.

Po wykonaniu przewiertu w studni startowej należy zamontować studzienkę rewizyjną 
z kręgów betonowych DN 1200 lub studzienkę kaskadową.

##### 5.1.3.11. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny 
być wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości 
i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, 
przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje wodociągu z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne 
na rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie 
lub kablu rury dwudzielne PVC.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega 
na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu 
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.

- Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 
do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym gazociągiem na przewodach gazowych należy założyć rury stalowe osłonowe i końcówki rury osłonowej uszczelnić rękawem termokurczliwym. 
Do rury osłonowej należy wspawać rurkę stalową DN20 wyprowadzoną do powierzchni terenu, zakończoną kurkiem w skrzynce ulicznej do zasuw.

Skrzyżowania z siecią wodociągową

Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową będą uwzględniane przy rozwiązywaniu kolizji dla konkretnych sytuacji w terenie.

Skrzyżowania kablami energetycznymi

Zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych należy wykonać przy pomocy rur dwudzielnych PVC L=1,5 m, nakładanych na kable.

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi

Zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej należy wykonać analogicznie jak dla kabli energetycznych.

5.2.Warunki szczegółowe

Zakres robót obejmuje wykonanie i wymianę sieci wodociągowej na następujących  odcinkach:

- wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią,

- wymianę rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I 
z ujęciem wody Studzieniec II,

- wymianę rurociągu przesyłowego wody surowej Ø 500  do SUW – 5,5 km,

5.2.1.Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią

W zakresie robót związanym z wykonaniem połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią należy wykonać nowy rurociąg tłoczny wody surowej DN 500 długości L= ok. 285,0 m.

Trasa projektowanego przebiegać będzie trasie po istniejącego rurociągu od studni zbiorczej.

Nowy rurociąg należy ułożyć w miejscu istniejącego po jego zdemontowaniu.

Projektowany rurociąg rozpoczyna się od podłączenia pomp diagonalnych do komory
przed napowietrzalnią.

Trasa rurociągu przebiegać będzie przez działki prywatne, które stanowią nieużytki.

Rurociąg tłoczny wody surowej należy wykonać z rur ciśnieniowych wodociągowych PE 
DN 500 i PN1,0 MPa łączonych poprzez zgrzewanie. Przy większych załamaniach kierunków trasy należy wykonać betonowe bloki oporowe.

Kolizje:

Przeszkody jakie wystąpią przy budowie rurociągu tłocznego:

- przejście rurociągu pod drogą asfaltową należy wykonać metodą przewiertu,

- kolizje z kablami wysokiego napięci będącymi własnością SUW  w Jeziorku,

5.2.2. 	Wymiana rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia   Studzieniec I 
z ujęciem wody Studzieniec II,

W zakresie robót związanym z  wymianą rurociągu przesyłowego i wykonaniem połączenia ujęcia   Studzienic I z ujęciem wody Studzieniec II należy wykonać:

Nowy rurociąg przesyłowy z ujęcia wody Studzieniec I  i wykonanie połączenia 
z magistralą wody surowej Ø 500 z ujęcia wody Studzieniec II:

- odcinek od komory połączeniowej do studni S 18” -  ok. 350,0 m PE

- odcinek między  studniami S 18” i     S 20 ”         -     ok.  300,0 m PE

- odcinek między studniami  S 20”  i  S 21”          -       ok.  150,0 m PE

Projektowana wymiana rurociągu przebiegać będzie po istniejącej trasie  rurociągu lewarowego . Nowy  rurociąg tłoczny ułożony będzie nad lewarem  .

Projektowany rurociąg tłoczny  wody surowej rozpoczyna się  przyłączem od pierwszej studni S20” , przebiega po trasie lewara . Do rurociągu następnie podłączone będą kolejne cztery studnie. Przyłącza od tych studni włączone będą do głównego rurociągu za pomocą trójników z zasuwami .Zasuwy zamontowane będą w strefie ochrony bezpośredniej studni. 
W miejscu podłączenia do magistrali wody surowej Ø 500 wykonana będzie komora 
z odpowiednią armaturą odcinającą i zwrotną umożliwiającą właściwy przepływ wody 
w rurociągach.

5.2.3. Wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej Ø 500  do SUW – ok. 5,5 km

W zakresie robót związanym z  wymianą rurociągu przesyłowego i wykonaniem połączenia ujęcia   Studzieniec I należy wykonać wymianę  rurociągu wody surowej  Ø 500 z ujęcia Studzieniec II do Stacji Uzdatniania  Wody  w Jeziórku

Realizacja przedsięwzięcia obejmować będzie wymianę istniejącego rurociągu wody surowej Ø500 od połączenia obu rurociągów tłocznych ze wschodniej i zachodniej części ujęcia Studzieniec II do studni zbiorczej / punkty A i D  na załączonej trasie zaznaczonej na mapach ewidencyjnych /. Obecny rurociąg tłoczny wykonany jest z rur stalowych Ø 500. Nowy rurociąg wykonany zostanie z rur PE . Po modernizacji zbiorczy rurociąg tłoczny zostanie wprowadzony do studni zbiorczej . Włączenie rurociągu z ujęcia Studzieniec I w rurociąg 
z ujęcia Studzieniec II wykonane będzie w komorze w punkcie B. Na trasie rurociągu wykonać dwa spusty do rzeki Dąbrówki (jeden nowy, a drugi istniejący należy zmodernizować.

Przeznaczony do wymiany rurociąg wody surowej po istniejącej trasie jest  naniesiony 
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 1.000.

Zakres wymiany rurociągu wody surowej  Æ 500   uwzględnia  do wymiany  odcinek  długości ok.  5.480,0 m

Projektowana wymiana rurociągu przebiegać będzie po istniejącej trasie na odcinku 
od punktów A do C . Odcinek od  punktu C w rejonie obecnej komory pomiarowej   
do punktu D /studnia zbiorcza/ będzie wykonany jako nowy.

#### 6. 	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w WZ.

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- 6.4. Próby

##### PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZEWODU

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 
na żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
są podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne 
i dostępne,

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20 °C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić 
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom,

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia 
i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków 
oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = pr + 0,5 Mpa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych 
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

# Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia 
i wody na potrzeby gospodarcze.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, należy ponownie 
go wypłukać.

#### 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w WZ.

7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach:

Roboty należy obmierzać w kompletach zgodnie z Wykazem Cen.

7.3.	Obmiar robót określa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ 01

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

  - Zasady szczegółowe:

##### Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót 
przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.

W związku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności 
przy przejściach przez przeszkody,

- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,

- przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociągowej,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na:

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia.

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wykazie Cen.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p.1.3. niniejszych WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót,

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby szczelności, płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz oznakowaniu trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową,

- montaż i demontaż  tymczasowego rurociągu na powierzchni terenu z zasuwami odcinającymi,

- montażu zasuw wraz z kształtami do połączenia z rurociągiem, wykonaniu podbudowy betonowej pod zasuwą, zamontowaniu drążka teleskopowego, oznakowaniu zasuwy tabliczką informacyjną,

- montażu studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową z dnem prefabrykowanym przykrytej pierścieniem odciążającym, zwężką betonową 
z włazem żeliwnym wentylowanym i stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 10.1. Informacje ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WZ.

10.2. Zalecane akty normatywne:

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

PN-81/B-10725 		Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 	           Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015		Rury poliuretanowe. Metody badań.

BN-62/6738-03 	Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03		Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04		Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06	Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03	Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729		Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72		Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-64/H-74086		Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00	           Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/B-06751		Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.

BN-83/8971-06/00	            Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ – 05








ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji technologicznej na zadaniu I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

1.2. Zakres stosowania WZ

Wymaganiach Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót montażowych urządzeń i instalacji technologicznych 
w następujących obiektach:

1) modernizacja studni zbiorczej wody surowej 2) remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia) w SUW 3)modernizacja komór filtracyjnych, wymiana złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych SUW 5) remont i modernizacja istniejących studni ujęć wody Studzieniec I 6) zakup pomp głębinowych studni na ujęciu wody Studzieniec I 7) wymiana armatury w studniach ujęcie wody Studzieniec II 8) wymiana pomp głębinowych w studniach ujęcie wody Studzieniec II 9) wymiana 2 sztuk pomp EMU ( w pompowni wysokiego tłoczenia) 10) uzupełnienie wyposażenia laboratorium na terenie SUW

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Sieć wodociągowa. - sieć wodociągowa zewnętrzna wody surowej.

Zasuwa i przepustnica. -urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane na sieciach.

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Studzienka 	– Studzienka zlokalizowana na rurociągu wodociągowym tłocznym przeznaczona montażu zasuw, odpowietrzników, odwadniaczy, rewizji kontrolnych 
i prawidłowej eksploatacji wodociągu.

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Złoże filtracyjne  - żwir filtracyjny służący do uzdatniania wody,

Pompa głębinowa  - pompa o wale pionowym przeznaczona do zamontowania w studni wierconej, służąca do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej,

Przepływomierz – urządzenie służące do pomiaru ilości przepływu wody,

Sprężarka - urządzenie służące do podniesienia ciśnienia  powietrza w instalacji,

Pehametr - urządzenie służące do pomiaru PH wody,

1.5.Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w  punkcie  1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV - WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45252126-7 | Zakłady uzdatniania wody pitnej |
| --- | --- |

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w WZ01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

2.2.	Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

b) materiały muszą być nowe i nieużywane,

c) wszystkie elementy rurociągów (rury, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących parametrów:

    - sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla rur 
i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
(wsp. k = 0,1 mm),

    - najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

    - posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów 
dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

d) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

e)powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2.1.Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z STWiOR dla niniejszego postępowania. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.2.2	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.3.Rury

2.3.1. Wymagania ogólne

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia.

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu 
i wymiany pomp oraz armatury i urządzeń.

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach

i wykonane zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu.

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami 
i urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi 
na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń.

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub.

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane zostaną systemowe elementy przepustowe typu szczelnego.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby 
do otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem.

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, 
gdzie niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.

Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej.

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 
z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, 
co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury.

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź 
na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego, które ciśnienie ma większą wartość.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem.

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur 
z uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Ruraż zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie 
na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów.

2.3.2. Rurociągi stalowe

Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną 
na gorąco.

Rurociągi stalowe, które zostaną ułożone i zasypane ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym.

2.3.3. Rurociągi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali 
OH 18N9 lub 1H18N9T wg normy PN -71/H86020.

Łączenie:

i)	montażowe: spawanie,

ii)	z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy ze stopu GK-AlSi 12 z pokryciem powłoką malarską wg DIN 2642 
lub stal nierdzewna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur.

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:

i)	sprężone powietrze

ii)	ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów.

2.4.  Materiały na instalacje technologiczne

### 2.4.1.Żeliwo

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, 
że elementy te przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień, zgrzewów i zapieczeń na odlewach.

### 2.4.2.Brąz

Wyroby z brązu wykonane powinny być z mocnego i wytrzymałego, pozbawionego cynku, stopu.

### 2.4.3.Stal nierdzewna

Stal nierdzewna użyta w instalacji będzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T 
wg PN – 71 /H-86020.

### 2.4.4.Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, a następnie, 
po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną ze stali nierdzewnej i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie 
bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe 
nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu 
i dopasowaniu pomalować.

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych powinny być uzgodnione z Zastępcą Inżyniera. Umiejscowienie mocowań na istniejących elementach również zostanie uzgodnione z Zastępcą Inżyniera i każdy wykonawca stosujący tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować.

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa od połowy średnicy śruby.

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.

  - Studzienki

Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami 
dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T. przykręcane.

### Studzienki betonowe:

- komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych - odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1

- przykrycie stanowi konus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 Din 4034T1

- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego 	f 60 cm wg PN-EN 124;

- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086

- materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

- przejścia szczelne - tuleje ochronne PE doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy wykonać dla przejść rurociągu przez ściany studzienek.

2.6.	Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny 
oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność.

2.7.	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8.	Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.9.	Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Składowany materiał powinien być przechowywany zgodnie z instrukcją bądź wytycznymi producenta, która zostanie przekazana Inżynierowi i będzie widoczna w miejscu składowania.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 
są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.).

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40 °C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Armatura, kształtki i złączki

Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.

Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

Cement

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu 
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
(patrz norma: BN-88/6731-08).

#### 3. SPRZĘT

3.1.	Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo,

- żuraw samochodowy do 4 Mg,

- lutownica,

- spawarka  elektryczna wirująca 300 A,

- wiertarka  udarowa

- szlifierka kątowa.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1.  Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5 Mg,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

4.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne wymagania

5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu

5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną 
i wodę oraz odprowadzenia ścieków,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Wymagania techniczne dla urządzeń technologicznych:

## 5.1.3.1 Armatura i rurociągi

### 5.1.3.1.1. Zasuwy

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy kołnierzowe, żeliwne z miękkim uszczelnieniem 
wraz z obudowami. Zasuwy te winny spełniać następujące wymagania:

- ciśnienie nominalne PN 16,

- gładki przelot bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość 
warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662,

- obudowy teleskopowe RD 1,3 – 1,8 m w ilościach odpowiadających ilości zasuw.

Zasuwy montowane w komorach powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy, a ich obrzeża mają być gładkie, 
zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie 
na nich zaznaczony.

Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane 
w komorach opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krótkim opisem funkcji urządzenia.

### 5.1.3.1.2. Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych, pokrytych spiżem zamknięć. Zamknięcia wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia.

Klapa zaworu powinna być odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana 
na dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może być wymagane w przyszłości.

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji.

Zawory muszą być zaopatrzone w pokrywy umożliwiające pełen dostęp w celach serwisowych. i będą posiadały w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi 
do nich kurkami odpowietrzającymi.

Zawory o średnicy powyżej 350 mm zostanie wyposażony w stopki.

Korpus zaworu musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół klapy uniemożliwiającą jej zablokowanie przez szmaty i gruz. Należy zamontować ograniczniki uchyłu klapy. Należy je tak umieścić, aby zapobiec zakleszczeniu klapy.

Sworznie/trzony zawiasowe wykonane zostaną ze stali nierdzewnej i będą o przekroju kwadratowym, co pozwoli na pewne zamocowanie pokrywy. Jeśli użyte zostaną sworznie o przekroju kołowym, dźwignia uruchamiana podczas płukania zwrotnego zostanie umieszczona na elemencie prostokątnym, którego przekątna będzie równoważna pełnej średnicy trzonu. Zarówno pokrywa jak i dźwignia zostaną solidnie i bezpiecznie zamontowane na trzonie. Wyklucza się stosowanie śrub bez łba, kołków (prostych 
lub stożkowych) lub zacisków. Wszystkie wewnętrzne mocowania wykonane zostaną 
ze stali nierdzewnej. Elementy te będą o preferowanym przekroju kwadratowym, 
co umożliwi solidne osadzenie klapy.

Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami.

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór 
przy jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie, jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.

Dla mniejszych średnic dopuszcza się stosowanie zaworów zwrotnych kulowych.

### 5.1.3.1.3. Przepustnice

Przepustnice będą typu kołnierzowego, z gniazdem metalowym oraz korpusu wykonanego z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego.

Średnice przepustnic nie mogą być mniejsze od średnic nominalnych przewodów, 
na których zostaną zamontowane.

Klapa przepustnicy wykonana zostanie z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego i oparta będzie w pierścieniowym gnieździe mocującym wykonanym z elastycznej gumy 
lub innego zatwierdzonego przez Inżyniera materiału.

Wał, do którego przymocowana jest klapa będzie jednoczęściowy lub będzie miał postać dwóch trzpieni zamontowanych po przeciwnych stronach klapy. Wał zostanie zespolony z klapą mocowaniami wykonanymi z materiału o jednakowej odporności na korozję. Wyklucza się możliwość poluzowania układu w czasie jego eksploatacji. Nie należy stosować takich mocowań jak: śruby bez łbów, kołki (proste lub stożkowe) lub zaciski.

Wał obracać się będzie w tulejach z łożyskami zabezpieczonych smarem.

W przypadku przepustnic o średnicy powyżej 350 mm należy zastosować smarowane, wzdłużne łożysko oporowe.

Dławiki wykonane będą z podwójnych uszczelek typu O-ring i założone będą 
na przedłużeniach wału. Konstrukcja przepustnicy musi przewidzieć możliwość wymiany O-ringów bez konieczności jej wykręcania.

Każda przepustnica wyposażona zostanie w obsługiwane ręcznie pokrętło z przekładnią. Urządzenie powinno dać się obsługiwać po przyłożeniu siły mięśni ludzkich 
nie przekraczającej 250 N.

Kierunek zamknięcia, zgodny z ruchem wskazówek zegara, powinien zostać zaznaczony na pokrętle.

Wskaźnik ukazujący aktualne położenie klapy powinien zostać zamontowany 
na przekładni.

Przepustnicę należy wyposażyć w ograniczniki zabezpieczające przed obrotem 
poza pozycję pełnego rozwarcia i pełnego zamknięcia.

Pierścień gniazda zostanie przymocowany do korpusu śrubami z materiału odpornego 
na korozję w taki sposób, aby wykluczyć możliwość poluzowania elementów podczas pracy. Śruby i nakrętki mocujące dostarczone przez Producenta, będą spełniały wymagania niniejszych WZ.

Przepustnice opatrzone zostaną symbolami identyfikacyjnymi oraz tabliczkami identyfikacyjnymi oraz krótkim opis funkcji urządzenia.

Przepustnice posiadać będą tę samą średnicę co przewody, na których zostaną zamontowane. Ich kołnierze będą spełniały kryteria odporności na ciśnienie, stawiane przewodom. Wszystkie nakrętki i śruby narażone na wibracje zabezpieczyć 
należy podkładkami sprężynującymi lub spinkami.

5.1.3.1.4.  Przepustnice regulacyjne

Informacje i wymagania techniczne o przepustnicach regulacyjnych sterowanych sygnałem ze sterownika i przepustnicach regulacyjnych wyposażonych w napęd pneumatyczny podano w punkcie 5.2.2.

5.1.3.1.5.  Przepustnice z napędem elektrycznym

a) Przepustnice – wymagania:

- przepustnica centryczna, kołnierzowa, do zabudowy międzykołnierzowej 
o krótkiej zabudowie, z uszczelnieniem miękkim, dla DN ≥ 800 mm korpus 
z kołnierzem centrującym ułatwiającym montaż,

- korpus: żeliwo sferoidalne z pokryciem antykorozyjnym typu rilsan 
lub równoważnym (grubość min. 250 µm),

- wałek wykonany ze stali nierdzewnej zamontowany w tarczy na wielowypuście czworokątnym, bez dodatkowych pomocniczych mocowań poprzez nity 
lub wkręty itp., zabezpieczony przed wydmuchnięciem,

- uszczelnienie wałka w korpusie wyłącznie poprzez manszetę,

- tarcza: stal nierdzewna lub żeliwo sferoidalne lub równoważne z pokryciem epoksydowym (grubość min. 100 µm) dla DN 450 – DN 1200,  lub rilsan 
lub równoważny (grubość min. 250 µm) dla DN 25 – DN 400;

- manszeta wymienna z materiału odpornego na działanie chloru zawartego 
w wodzie pitnej, sferoidalna krawędź uszczelniająca tarczy,

- napęd elektryczny ćwierćobrotowy, dla napędów regulacyjnych – napęd wieloobrotowy  z przekładnią dla całego zakresu średnic.

b) Wymagania techniczne dotyczące doboru przepustnic zastosowanych  do montażu  
w rurociągach przesyłowych

Przepustnice z luźnymi kołnierzami DN 200, 300, 400

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

- klapa i wał ze stali nierdzewnej

- uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalą nierdzewną

- uszczelka wargowa o budowie stożkowej zapewniająca szczelność połączenia 
z EPDM

- ochrona antykorozyjna korpusu zewnątrz i wewnątrz za pomocą fluidyzacyjnego spiekania proszków epoksydowych

- grubość powłoki ochronnej min. 250 m

- kołnierze zabezpieczone przed przesunięciem

- wszystkie części wewnętrzne wykonane z odpornych na korozję materiałów

- samohamująca przekładnia ślimakowa ze wskaźnikiem położenia

- umocowanie wału i tulei – zabezpieczone przed wydmuchiwaniem (EN 593)

- uszczelki płaskie zintegrowane z uszczelkami stożkowymi, dzięki czemu odpada ich zaklinowanie między kołnierzami

### Przepływomierze

Wymagania i informacje o przepływomierzach podano w punkcie 5.2.2.

### 5.1.3.1.7. 	Oparcia rurociągów i armatury

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu 
i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą.

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, 
aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszych WZ.

### 5.1.3.1.8.	Manometry i wakuometry

Przyrządy pomiarowe zostaną zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tłocznej. Należy zastosować manometry sprężynowe uznanego producenta, o skali dokładności +/- 2 %. Zostaną one zamocowane bezpośrednio i na jednakowym poziomie po stronie tłocznej i ssącej każdej pompy suchostojącej. Urządzenia pomiarowe mogą być chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie należy montować urządzeń pomiarowych na przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysających.

Wszystkie liczniki przyrządów pomiarowych posiadać będą posiadać skalę ułożoną centrycznie na tarczy o średnicy 150 mm. Podziałka przyrządu sporządzona zostanie 
w taki sposób, aby miernik w sposób ciągły nie wskazywał wartości powyżej 60 % wartości maksymalnej na skali. Na tarczy z podziałką powinien znaleźć się czerwony napis: “WAŻNE: WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, JEŚLI NIE JEST UŻYWANE”.

Należy zastosować manometry z rurką Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Mechanizmy przyrządów pomiarowych będą oddzielone 
|od medium, którego parametry mierzą przy pomocy membrany lub kapsułki i zostaną wypełnione olejem silikonowym.

Wszystkie ciśnieniomierze wyposażone zostaną w ograniczniki tłumiące wahania ciśnienia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ciśnieniomierze zostaną przetestowane. Certyfikat każdego ciśnieniomierza, zaświadczający o jego wymaganej dokładności wskazania, zostanie przesłany Inżynierowi. Kolejne kopie Certyfikatu zostaną załączone w instrukcjach obsługi.

## 5.1.3.1.9. Łożyska i środki smarne

Rozmiar łożysk należy dobrać, przyjmując, że czas ich pracy w zadanych warunkach wynosić będzie 10.000 godzin roboczych.

Łożyska należy odpowiednio nasmarować i właściwie zabezpieczyć przed ingerencją wilgoci, kurzu i piasku oraz szczególnych warunków klimatycznych panujących 
w otoczeniu.

Wszystkie łożyska kulowe i rolkowe, łącznie z tymi uszczelnionymi na stałe, powinny być przystosowane do smarowania ciśnieniowego a odpowiednie smarownice ciśnieniowe zostaną dostarczone. Łożyska użyte w silnikach i urządzeniach zatapialnych nie będą smarowane ciśnieniowo.

Do wszystkich punktów smarowania zapewniony zostanie łatwy dostęp. Jeśli będzie 
to konieczne, należy zamontować platformy umożliwiające dostęp do takich punktów.

Rodzaj użytego środka smarnego i okres smarowania (powinny one być jak najrzadsze) dla każdego elementu urządzenia powinien zostać zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i załączony w Instrukcjach Obsługi.

Lista zalecanych środków smarnych i ich zamienniki powinny zostać zamieszczone 
w Instrukcjach Obsługi.

## 5.1.3.1.10.  Przekładnie

Zastosowane przekładnie zostaną całkowicie obudowane. Solidnie wykonane, 
będą się nadawały do ciągłej pracy w ciężkich warunkach. Wyposażone zostaną 
w kulowe i/lub wałkowe łożyska. Łożyska stożkowe zostaną zastosowane wówczas, 
gdy pojawi się konieczność zrównoważenia występującego obciążenia wzdłużnego.

Koła przekładni wykonane zostaną z wysokiej jakości odlewów stalowych, dokładnie wyfrezowane, odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoką dokładnością. Zapewni to optymalną eksploatację przekładni oraz jej długą żywotność.

Uszczelnienia o przedłużonej żywotności, chroniące przed wydostaniem się smaru 
i wniknięciem kurzu, piasku i wilgoci, zostaną założone na wejściu i wyjściu wału. Rury 
i otwory odpowietrzników zostaną uszczelnione przed przeniknięciem zanieczyszczeń smarów.

Zastosowane zostaną wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym i maksymalnym poziomem. Wwzierniki zostaną zamontowane w miejscu umożliwiającym łatwą kontrolę. Dostarczone zostaną zamknięcia wlewów oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni się, że środek smarny wprowadzony do urządzenia 
i wyspecyfikowany w instrukcji obsługi, nadaje się do długotrwałej eksploatacji 
w temperaturze otoczenia do 55°C bez niebezpieczeństwa jego przegrzania.

Chłodzenie realizowane będzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz chłodzących lub wentylatorów. Możliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chłodzenia.

Obudowa skrzyni musi być tak skonstruowana, aby możliwy był łatwy dostęp w celach serwisowych.

Przekładnie zaopatrzone zostaną w szczegółowe dane techniczne, łącznie z maksymalną prędkością obrotową wału, moc na wyjściu i temperaturą otoczenia.

Przekładnie spełniać będą poniższe zalecenia:

-	założona w projekcie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale do 55°C.

-	poziom hałasu przy 120 % wykorzystania mocy na wyjściu i przy temperaturze otoczenia 55°C nie może przekroczyć 80 dB w odległości 1 m

-	przekładnie posiadać będą żywotność dwukrotnie wyższą od żywotności przyporządkowanych im łożysk, pracujących w podobnych obciążeniach.

## 5.1.3.1.11.  Oznakowanie rurociągów

Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną umieszczone w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurociągów będą miały postać jedno- 
lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia.

## 5.1.3.1.12. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie.

Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych i ostrzegawczych wykonane będą w języku polskim.

## 5.1.3.1.13. Osłony

Mechanizmy napędowe urządzeń na stacji zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia 
bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia.

## 5.1.3.1.14. Wyposażenie przeciwpożarowe

Na ścianach budynków zamontowane zostaną gaśnice ciśnieniowe z dwutlenkiem węgla. Gaśnice uruchamiane będą przez pociągnięcie spustu i spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

Zastosowane będą także gaśnice suchoproszkowe sprężane CO2. Gaśnice te 
będą montowane na uchwytach naściennych, w osłonach ochronnych. Gaśnice spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany 
z nieprzewodzącego materiału.

W pojemnikach zamocowanych na ścianach umieszczone zostaną koce azbestowe 
o powierzchni 1,5 m2.

Sprzęt ppoż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez Inżyniera 
i opatrzony będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

Gaśnice pomalowane zostaną w kolorze “czerwieni ogniowej”.

5.1.3.2. Urządzenia

5.1.3.2.1.  Pompy w pomieszczeniu suchym

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób zadowalający w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy.

Zestaw pompowy zostanie posadowiony na pojedynczej płycie fundamentowej. 
Płyta musi być wykonana w taki sposób, aby nie doszło do jej odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną wykonane wzmocnione otwory na śruby fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamentowymi mają dokładnie pokrywać się z odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu pompowego.

Materiał obudowy pompy spełniać będzie kryteria ochrony środowiska i kryteria przepompowywanej cieczy. Pompa będzie w stanie pracować w warunkach podwyższonego ciśnienia podczas normalnej eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych napływem cieczy z zawartością elementów stałych.

Połączenia znajdujące się po stronie ssącej i tłocznej zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było ich przekręcenie pod kątem 90º.

Wirniki pompy wykonane będą z materiałów odpornych na korozję, powleczone twardą powłoką odporną na ścieranie, jak utwardzona stal narzędziowa. Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania materiał.

Układ przekazywania napędu składać się będzie albo z wału mocno zespolonego 
z wirnikiem i z końcówką wału silnikowego, lub z wału połączonego z wirnikiem pompy i końcówką wału silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane połączenie sworzniowe.

Miejsca podnoszenia pompy zostaną czytelnie zaznaczone na urządzeniach i dobrane tak, aby zapewnić możliwość bezpiecznego, zrównoważonego podniesienia.

Zestawy pompowe zostaną dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia oraz suchobiegiem.

5.1.3.2.2.  Pompy suchostojące – o wale poziomym:

- Stosować podwójne uszczelnienia mechaniczne hermetyczne z węglika przedzielone komorą olejową. Musi być możliwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnień – uszczelnienia nie mogą być zblokowane. Nie dopuszcza się stosowania jako drugiego uszczelnienia oringu. Uszczelnienia muszą być znormalizowane – (dostępne 
u różnych producentów).

- Łożyska muszą być znormalizowane – (dostępne u różnych producentów).

- Wał musi być w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

- Silnik musi być suchostojący IP 55 z możliwością zamiany na dowolnego producenta silników.

- Agregat musi być tak skonstruowany, by ewentualny przeciek uszczelnień na wale nie spowodował zalania silnika.

- Agregat poziomy musi mieć możliwość wyjęcia wirnika, uszczelnień bez ruszania korpusu i silnika i bez konieczności ponownego osiowania.

- Silnik musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką.

- Silnik musi posiadać zabezpieczenie termiczne w stojanie.

- Silniki muszą być chłodzone powietrzem.

- Agregat musi mieć obudowę umożliwiającą wymianę, regulację lub regenerację części hydraulicznych zużywających się np. pierścieni uszczelniających.

- Wszystkie śruby mające kontakt z medium muszą być ze stali kwasoodpornej OH18N9.

- Kołnierze króćca pomp muszą mieć znormalizowane wymiary.

- Wyposażenie dodatkowe: króciec ssawny z otworem rewizyjnym.

- Oprzyrządowanie:

- szyny fundamentowe,

- silnik IP 55,

- sprzęgło z odcinkiem demontażowym, poziomy wał pomp jest wyosiowany 
z wałem silnika,

- osłona sprzęgła.

Wszystkie pompy powinny pochodzić od jednego Producenta.

5.1.3.2.3.  Pompy głębinowe:

- istotne warunki techniczne stawiane pompom głębinowym przewidywanym do montażu w studniach ujęcia wody „Studzieniec I” i „Studzieniec II”:

- Hydraulika pompy:

  - wirniki – wykonany z stali nierdzewnej typ 1.4401 lub wyższej,

  - korpusy stopni – wykonany z stali nierdzewnej typ 1.4401 lub wyższej,

  - tuleja łożyskowa – wykonana z NBR,

  - śruby – wykonane z  stali nierdzewnej typ 1.4401,

  - nakrętki – wykonane z stali nierdzewnej typ 1.4401,

  - wał – wykonany z stali nierdzewnej typ 1.4401.

- Wyjście króćca tłocznego gwintowane, wykonane w korpusie tłocznym pompy.

- Zintegrowany zawór tłoczny.

- Sprzęgło między pompą a silnikiem winno być zgodne ze standardami NEMA.

- Silnik:

  - od mocy 5,5 kW przezwajalny, wypełniony mieszaniną wody i glikolu,

  - zapas mocy w punkcie pracy >= 10% ze względu na zawartość żelaza w wodzie,

  - obudowa statora – wykonana z stali nierdzewnej typ 1.4571,

  - wału – wykonany z stali nierdzewnej typ 1.4462 lub wyższa,

  - śruby i nakrętki – wykonane z stali nierdzewnej typ 1.4401.

    - istotne warunki techniczne stawiane pompom głębinowym przewidywanym do montażu w studni zbiorczej wody surowej na terenie SUW Jeziórko:

- Parametry hydrauliczne:

  - wysokość podnoszenia  - 23,0 ÷ 32,8  mH2O,

  - sprawność w punkcie pracy 70,0 % lub większa,

- Hydraulika pompy:

  - kosz ssawny umieszczony na spodzie pompy umożliwiający spompownaie wody do możliwie niskiego poziomu,

wykonanie materiałowe:

  - wirników – G-Cu Sn 10,

  - obudowy wirników – G-Cu Sn 10,

  - elementu ssawnego pompy – G-Cu Sn 10,

  - elementu tłocznego pompy  -  G-Cu Sn 10,

  - wału – stal nierdzewna 1.4122,

  - tulei wału – stal nierdzewna 1.4401 lub 1.4404,

  - śrub łączących i nakrętek – stal nierdzewna 1.4301.

- Silnik:

  - tryb pracy  -  S1 zanurzony

  - możliwość pracy z wynurzonym silnikiem

  - liczba rozruchów na godzinę  -  8

  - silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości

  - termiczne zabezpieczenie silnika wraz z przekaźnikiem

wykonanie materiałowe:

  - rura statora  -  G-Cu Sn10,

  - obudowa silnika  -  G-Cu Sn10,

  - wału  -  stal nierdzewna 1.4462,

  - śruby i nakrętki  -  stal nierdzewna 1.4401.

## 5.1.3.2.4. 	Wytłumienie hałasu

Wszystkie urządzenia powinny pracować cicho. Poziom hałasu w budynku, 
w szczególności w budynku krat, nie powinien przekraczać 85 decybeli (+5 % na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych w środku pasma). Hałas mierzony będzie z odległości 3 m od urządzenia podczas jego startu, pracy 
i zatrzymywania. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może przekraczać 
60 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych 
w środku pasma). Pomiar prowadzony będzie z odległości 3 m od ścian zewnętrznej budynku. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzone zostaną na placu budowy, 
po zakończeniu prac montażowych celem sprawdzenia, czy instalacja spełnia wymogi dot. głośności. Urządzenie nie spełniające ww. normatywów zostanie odrzucone, chyba, że zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.

5.1.3.3.  Wytyczne zasilania elektrycznego i sterowania.

# 5.1.3.3.1. Sterowanie fabryczne - wymagania minimalne

- należy stosować sterowniki firmy Simens lub równoważne,

- zestawy wielu urządzeń powinny posiadać oprócz indywidualnych skrzynek sterowania ręcznego na urządzeniu wspólną szafę główną mieszczącą sterowanie kompletem,

- okablowanie na urządzeniu oraz między urządzeniami a szafą główną wchodzi 
w zakres dostawy Oferenta,

- każde urządzenie powinno posiadać wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, atesty, dopuszczenia itp.

- przewidzieć możliwość wyłączenia automatyki i przejście na sterowanie ręczne każdego napędu odrębnie,

- każde urządzenie powinno być wyposażone w niezbędne zabezpieczenia 
przed przeciążeniami (np. wyłączniki przeciążeniowe w kracie, zabezpieczenia termiczne   napędów, czujniki temperatury statora pomp ślimakowych itp.) 
oraz zapewniające ich poprawna pracę nawet jeśli elementy te nie są konstrukcyjnie powiązane z urządzeniem (np. wyłączniki krańcowe zgarniaczy podłużnych),

- w zakresie oferty dla zespołów min. dwóch urządzeń musi znaleźć się  ich montaż 
i uruchomienie na obiekcie,

- każda szafa główna dla zespołu urządzeń powinna zawierać:

- sterownik programowalny

- wyłącznik główny

- przełącznik: praca automatyczna - praca ręczna - wyłączony

- liczniki czasu pracy dla każdego urządzenia

- mierniki poboru prądu dla silników napędów > 7,5 kW

- lampki sygnalizujące stany pracy wszystkich urządzeń (praca, postój, awaria lub dla zasuw otwarte, zamknięte, awaria),

- przekazu sygnałów o stanie pracy urządzeń do CD

- przyciski do sterowania ręcznego poszczególnymi urządzeniami powinny znajdować na tych urządzeniach jeśli, usytuowanie szafy głównej jest 
w odrębnym  pomieszczeniu lub jeśli odległość szafy głównej od urządzenia przekracza l0 m

- innego niezbędnego wyposażenia;

- wszystkie nastawy (np. czasu cyklu, nastawy poziomów lub stężeń awaryjnych itp.) powinny odbywać się w sposób prosty przez Użytkownika,

5.1.3.3.2.  Sterowanie indywidualne

Wytyczne - analogicznie jak dla sterowania fabrycznego urządzeniami a ponadto:

- wszystkie urządzenia zatapialne (pompy,) muszą być wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika oraz w czujnik wilgoci,

- pompy głębinowe powinny być zabezpieczone przed suchobiegiem przez urządzenia
dostarczane w komplecie przez Oferenta; zabezpieczenie przed suchobiegiem należy
realizować za pomocą czujnika mierzącego temperaturę na styku stator / rotor.

- ponadto każda pompa powinna być zabezpieczona przed przeciążeniem za pomocą manometru kontaktowego ( zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego) oraz przez pomiar poboru prądu i porównanie zużywanego prądu po nastawie falownikiem obrotów z prądem aktualnym (zapobiega zatarciu pompy np. szmatami),

- wydajność każdej pompy regulowana będzie decyzją operatora za pomocą
falownika,

- dla każdej pompy odstawianej jako rezerwowa powinny automatycznie zamykać się zasuwy na tłoczeniu i z poślizgiem 15 sek. na ssaniu (trwałe odcięcie pompy 
od systemu); automatyczny powrót pompy do pracy pociąga za sobą otwarcie 
tych zasuw, w pierwszym rzędzie na ssaniu i poślizgiem 15 sek. na tłoczeniu,

- należy stosować automatyczne zmiany pomp dyżurnych (roboczych) na rezerwowe:

a) po upływie zadanego czasu pracy (np. 100 h) dla pomp cyrkulacyjnych pracujących non-stop,

b) orientacyjnie po upływie zadanego czasu lecz podczas przepływów nocnych (zegar dobowy): przewidzieć należy długofalowe korekty odchyleń czasu pracy wynikające z w/w warunku dodatkowego,

- należy przewidzieć przy większej niż l szt. ilości pomp dyżurnych automatyczną zamianę pomp do załączenia w pierwszej, drugiej itd. kolejności. W/w zmiany powinny odbywać się łącznie z opisaną powyżej zamianą jednostek rezerwowych,

- wszystkie pompy sterowane falownikami mają ograniczenia dla obrotów min. (zastosować niezdejmowalne przez operatora blokady),

- każda zasuwa i zastawka z napędem sterowana ręcznie z miejsca musi mieć przekazanie informacji otwarta / zamknięta do CD.

## 5.1.3.4.  Spawanie

5.1.3.4.1. Informacja ogólna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych 
i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych 
oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych 
i na miejscu budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac.

5.1.3.4.2. Normy

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

5.1.3.4.3.  Spawanie stali węglowej

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku 
pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów.

5.1.3.4.4. Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna 
być chroniona czystym, obojętnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu 
i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości 
zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

5.1.3.4.5. Wykonanie

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania.

Dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy instalacji.

Wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.

Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji

Nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych 
ze stali nierdzewnej.

5.2. Warunki szczegółowe

Zakres robót obejmuje roboty montażowe urządzeń i instalacji technologicznych 
w następujących obiektach:

1. modernizacja studni zbiorczej wody surowej 2.remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia) w SUW 3.modernizacja filtrów, wymiana złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych SUW

4. remont i modernizacja istniejących studni ujęć wody Studzieniec I 5. zakup i montaż pomp głębinowych studni na ujęciu wody Studzieniec I 6. wymiana armatury w studniach ujęcie wody Studzieniec II 7. wymiana pomp głębinowych w studniach ujęcie wody Studzieniec II 8. wymiana 2 sztuk pomp EMU ( w pompowni wysokiego tłoczenia) 9. uzupełnienie wyposażenia laboratorium na terenie SUW 10.poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW.

5.2.1.Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

5.2.1.1.Zakres robot technologicznych:

a/demontaż istniejących podłączeń  : rurociągu lewarowego Ø 600  oraz

tłocznego  Ø 300 do studni , wykonanie włączenia  rurociągu tłocznego z obu ujęć .

b/ demontaż istniejących  3 sztuk  pomp diagonalnych  D-17

c/ demontaż istniejącej instalacji odpowietrzenia lewara / pompa

próżniowa  , zbiornik ciśnieniowy + instalacja /

d/ przygotowanie stanowisk pod nowe pompy pionowe , montaż 3 sztuk

pomp pionowych  wraz z instalacją  .

Parametry pomp  :

Wysokość podnoszenia  Hp = 23,0  - 32,8 m

Pompy  pracować  będą   w układzie automatyki  sterowane falownikiem.

Ze względu na jakość wody  surowej ( jej agresywność  elementy pomp należy  wykonać 
ze stali nierdzewnej )

Pompy pionowe zawieszone będą na rurociągu tłocznym w miejscach obecnie zamontowanych pomp typu D17.

Od  zamontowanych nowych pomp w studni zbiorczej wykonany zostanie rurociąg  tłoczny 
o średnicy Ø 500  łączący studnię zbiorczą  z komorą  przed napowietrzalnią.

5.2.1.2. Główny pomiar  przepływu wody surowej.

Komora zasuw – remont uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitu, remont powłok malarskich ścian i sufitu,

W istniejącej komorze z zasuwami , przy drodze na przeciw napowietrzali należy zdemontować istniejącą armaturę , zamontować na projektowanym rurociągu   Ø 500  mm łączącym studnię zbiorczą z komorą przed napowietrzalnią  przepływomierz elektroenergetyczny , który będzie mierzył przepływ wody surowej ze studni zbiorczej 
do napowietrzalni w zakresie pomiarowym i z właściwą klasą dokładności 
od 100500 m3 / h. Sygnał wyjścia prądowego  z przepływomierza w zakresie 
od 420 mA drogą przekazu GPRS kierowany będzie  do :

- przemiennika  częstotliwości , który  sterować obrotami silnika pompy studni zbiorczej  regulując jej wydajność

- dyspozytorni jako wskazanie wielkości przepływu wody surowej Q [m3/h]

5.2.1.3.  Studnia zbiorcza

Ze studni zbiorczej należy  poprzez GPRS  wskazanie ciśnienia mierzonego w rurociągu tłocznym w zakresie od 3 5 barów przesłać  do dyspozytorni.

W studni zbiorczej należy również zamontować ultradźwiękową sondę  pomiarową  poziomu wody   z zakresem pomiarowym  od 2,010,0 m.

Pomiar ciągły poziomu  wody w studni zbiorczej  będzie przekazywany do dyspozytorni, poziom min. i   max.  ma być sygnalizowany akustycznie.

UWAGA: Szczegółowy zakres robót związany z modernizacją studni zbiorczej wody surowej

zostanie określony w Projekcje Budowlanym

5.2.2.	Modernizacja komór filtracyjnych i systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

W budynku filtrów pospiesznych Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorku dla istniejących 
8 komór filtracyjnych o powierzchni 23,7 m2 ( 5,7 m x 4,15 m ) każda należy zaprojektować 
i wykonać ich przebudowę, obejmującą następujący zakres robót:

- wykonanie kanału centralnego wzdłuż komory filtra o wysokości nie mniejszej 
niż 0,5m (każdy filtr), przykrywanego płytą stalową wykonaną ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej - w celu równomiernego rozprowadzenia wody i powietrza 
do płukania filtra oraz odbioru wody przefiltrowanej z systemu drenażu.

- wymiana istniejącego drenażu na niskooporowy drenaż szczelinowy, niewymagający warstw podtrzymujących złoże filtracyjne, ze względu na równomierność płukania powierzchnia szczelin w stosunku do całkowitej powierzchni całej komory filtra musi wynosić min. 10 %.

- zastosowany drenaż (panel) musi być wykonany w całości ze stali odpornej na korozję np.: kwasoodpornej lub nierdzewnej jako jednorodna konstrukcja bez połączeń montażowych (za wyjątkiem połączeń spawanych).

- długość pojedynczego drenażu (panelu) musi być równa szerokości komory filtra.

- drenaż ma zapewniać równomierne płukanie powietrzem, wodą oraz symultanicznie wodą i powietrzem.

- z uwagi na to, że na drenażu będzie bezpośrednio spoczywało złoże filtracyjne bez warstwy podtrzymującej, drenaż musi być wykonany z drutu o kształcie trójkątnym zapewniający „efekt dyszy” o grubości nie mniejszej niż 3mm i wielkości szczeliny dostosowanej do złoża filtracyjnego.

- montaż w dolnej kieszeni komory filtra (każdy filtr) zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego wyniesionego nad komorę poprzez montaż na rurze ze stali nierdzewnej.

-  wykonanie rozdzielenia systemu połączeń filtrów dla zapewnienia niezależnej ich pracy, poprzez  wyniesienie rurociągu dopływowego do komory ponad poziom wody w filtrze  ( każda komora ).

-	ze względu na ewentualną nierównomierność osiadania komory filtra i zachowanie odpowiedniej równomierności płukania wymaga się, aby zastosowany drenaż umożliwiał swobodne jego poziomowanie w trakcie całej eksploatacji (po wyjęciu złoża) przy użyciu podstawowych narzędzi oraz bez wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych i instalacyjnych oraz bez użycia jakichkolwiek dodatkowych materiałów i części zamiennych.

- złoże filtracyjne jedno lub dwuwarstwowe (każdy filtr) o konstrukcji składającej się odpowiednio z:

- warstwy filtracyjnej z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,6 x 0,8 mm i zawartości frakcji właściwej min. 90 %, lub

- warstwy filtracyjnej z piasku kwarcowego jak wyżej i warstwy antracytu formowanego o odpowiedniej miąższości , uziarnieniu 0,8 x 2,0, zawartości frakcji właściwej min. 90% oraz zawartości węgla minimum 90 %, zgodność z EN 12909.

- montaż pomiaru przepływu wody uzdatnionej zawierającej pęcherzyki powietrza 
w rurociągu wody surowej ø 500, prowadzącym wodę surową z osadników poziomych na poszczególne komory - w celu sterowania pracą 8 przepustnic regulacyjnych.

- wymagania techniczne dla urządzenia do pomiaru przepływu wody zawierającej pęcherzyki powietrza: montaż na rurociągu ø500 wody surowej, zakres przepływu 100÷500 m3/h, stopień ochrony minimum IP 54, sygnał prądowy 4÷20 mA, możliwość sterowania pracą 8 przepustnic, średnia prędkość przepływu wody 
ok. 0,5 m/s, ciśnienie ok. 2 m słupa wody.

- montaż dla każdej komory przepustnicy regulacyjnej w miejsce istniejącej zasuwy 
na rurociągu napływowym wody surowej ø 300 przy użyciu złącza montażowego 
lub kompensatora ( elastycznego ),sterowanej sygnałem z sterownika porównującego sygnał z urządzenia pomiarowego usytuowanego na rurociągu wody uzdatnionej 
z osadników i wodomierza usytuowanego na rurociągu odpływowym z filtra- w celu zapewnienia równomiernego napływu wody do poszczególnych komór filtracyjnych, wyposażonej w napęd pneumatyczny podwójnego działania. Do każdego napędu należy zamontować zawór ciśnieniowy redukcyjny, ponieważ istniejąca sprężarka wytwarza ciśnienie 10 bar.

-    wymagania techniczne dla złącza montażowego:

obudowa złącza ze stali nierdzewnej 1.4571,

zamki ze stali nierdzewnej 1.4404 / 1.4435,

uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury

szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej 
z elastomeru za pomocą stalowej obudowy,

powinno posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

- wymagania techniczne dla przepustnicy regulacyjnej:

przepustnica centryczna bezkołnierzowa,

powinna spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte w Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG ( PED ) Aneks I dla płynów grupy 1 i 2,

korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 pokryty powłoką antykorozyjną wykonaną z żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej o grubości 
min. 250 µm,

dysk centryczny o kształcie soczewkowym, bez zewnętrznych użebrowań , wykonany ze stali AISI 316,

krawędzie uszczelniające tarczy powinny być wycinkiem kuli,

połączenie tarczy z wałem tylko kształtowe ( na kwadrat ) bez dodatkowych sworzni, kołków, nitów itp.,

wał pełny ze stali kwasoodpornej, jednoczęściowy, ułożyskowany przynajmniej 
w dwóch miejscach, łożyska wyłącznie metalowe ( brąz lub inny metal stosowany 
na łożyska ),

przejście wału przez manszetę uszczelnione wyłącznie poprzez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę, bez dodatkowych o-ringów lub innych uszczelek,

wykładziny ( manszety ) wykonane z EPDM, muszą być wymienne o kształcie zapewniającym stabilne mocowanie w korpusie,

napęd pneumatyczny, podwójnego działania.

-     wymagania techniczne dla napędu pneumatycznego o ciśnieniu 6 bar:

napęd tego samego producenta co przepustnicy,

możliwość ustawienia pozycji krańcowych w zakresie 6 stopni kątowych,

regulacja pozycji krańcowych poprzez śruby zamontowane na boku napędu,

pozycjoner elektropneumatyczny z sygnałem prądowym 4÷20 mA, cyfrowy, dwuprzewodowy z modułem autodiagnostyki, dokładność poniżej 1%, statyczne zużycie powietrza mniejsze od 0,3 l/min.

- montaż na rurociągu odpływowym wody uzdatnionej ø 150 wodomierza 
z nadajnikiem impulsów ( 1 impuls na 100 litrów ) oraz hydraulicznego (membranowego) zaworu regulacyjnego, wyposażonego w pływak do pomiaru poziomu zwierciadła wody w filtrze (każdy filtr) - w celu utrzymywania stałego poziomu wody w komorze, konstrukcja zaworu hydraulicznego musi zapewniać ciągłą kompensację strat na złożu tak, aby suma strat hydraulicznych na złożu 
oraz na zaworze była stała, oraz zawór musi sterować procesem płukania filtra. Rurociąg odpływowy wody uzdatnionej przy wyjściu z komory posiada średnicę 
ø 300, a następnie redukowany jest do średnicy ø 150. Istniejącą zasuwę ø 300 należy zdemontować i zastąpić łącznikiem kołnierzowym o tej samej średnicy. 
Przed wodomierzem i za hydraulicznym zaworem regulacyjnym należy zamontować przepustnice ø 150  typu „ on-off ” z ręczną dźwignią.

- w miejsce istniejącej zasuwy na rurociągu wody płucznej ø500 montaż dla każdej komory przepustnicy typu „ on-off ”  przy użyciu złącza montażowego, wyposażonej w napęd pneumatyczny.

- w miejsce istniejącej zasuwy na rurociągu wody brudnej ø500 montaż dla każdej komory przepustnicy typu „ on-off ” przy użyciu złącza montażowego, wyposażonej w napęd pneumatyczny.

-    wymagania techniczne dla przepustnicy typu  „ on-off ”:

przepustnica centryczna bezkołnierzowa,

powinna spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte w Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG ( PED ) Aneks I dla płynów grupy 1 i 2,

korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 pokryty powłoką antykorozyjną wykonaną z żywicy epoksydowej w technologii fluidyzacyjnej o grubości 
min. 250 µm,

dysk centryczny o kształcie soczewkowym, bez zewnętrznych użebrowań , wykonany ze stali AISI 316,

krawędzie uszczelniające tarczy powinny być wycinkiem kuli,

połączenie tarczy z wałem tylko kształtowe ( na kwadrat ) bez dodatkowych sworzni, kołków, nitów itp.,

wał pełny ze stali kwasoodpornej, jednoczęściowy, ułożyskowany przynajmniej 
w dwóch miejscach, łożyska wyłącznie metalowe ( brąz lub inny metal stosowany 
na łożyska ),

przejście wału przez manszetę uszczelnione wyłącznie poprzez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę, bez dodatkowych o-ringów lub innych uszczelek,

wykładziny ( manszety ) wykonane z EPDM, muszą być wymienne o kształcie zapewniającym stabilne mocowanie w korpusie,

napęd pneumatyczny dla ciśnienia 6 bar tego samego producenta co przepustnicy.

- w miejsce istniejącego zaworu powietrza montaż na rurociągu sprężonego powietrza 
ø 200 dla każdej komory przepustnicy typu „ on-off ” przy użyciu złącza montażowego, wyposażonej w napęd pneumatyczny.

- wymagania techniczne dla przepustnicy typu „ on-off ” montowanej na rurociągu sprężonego powietrza takie same jak wyżej lecz w miejsce uszczelki wykonanej 
z EPDM należy użyć uszczelki z NBR.

- wymagane jest zapewnienie sterowania automatycznego, półautomatycznego

( o rozpoczęciu fazy pracy danego filtra decyduje obsługa ) a także ręcznego pracą filtrów z: pulpitów w hali filtrów ( 2 filtry sterowane z jednego pulpitu ), pulpitu sterowniczego w dyżurce filtrowego i poprzez komputer z centralnej dyspozytorni, 
na którym rejestrowana będzie wielkość chwilowa przepływu wody przez filtry 
jak i sumaryczna w czasie. Istniejące obecnie rozdzielnie elektroenergetyczne w hali filtrów oraz kolumny napędowe zasuw przy poszczególnych komorach filtracyjnych należy zdemontować.

- układ sterowania należy wyposażyć w tzw. „ wyspy elektrozaworowe ”, umożliwiające sterowanie pneumatyczne i elektryczne.

- czyszczenie istniejących rurociągów stalowych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody płucznej, wody brudnej, spustów wody pod i nadfiltrowej , sprężonego powietrza, konstrukcji podtrzymujących rurociągi i barierek z rdzy do drugiego stopnia czystości, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie (oznaczenie kolorami wg obowiązującej normy, celem identyfikacji przepływającego medium oraz kierunku przepływu w rurociągach). Należy wymienić przykrycie pomostów na wykonane z tworzywa sztucznego. Konstrukcje podtrzymujące stalowe podlegają wyczyszczeniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym z pomalowaniem.

- uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych hali filtrów i malowanie całej hali filtrów farbami emulsyjnymi.

- zastosowane farby muszą posiadać atest dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

- armaturę i aparaturę należy oznakować przez podanie charakterystycznych danych technicznych i przeznaczenia urządzenia, np.: zawory, przepustnice (średnica, ciśnienie dopuszczalne, przeznaczenie, kierunek zamykanie/otwieranie), elementy dławiące przyrządów pomiarowych (średnica wewnętrzna przewodu i typ oraz średnica elementu dławiącego), przyrządy pomiarowe (zastosowanie), komory filtracyjne (numery porządkowe).

- w pierwszej fazie prac należy wykonać modernizację jednej komory, uaktywnić złoże filtracyjne i uzyskać  skuteczność oczyszczania wody w zakresie usuwania manganu 
i żelaza w stopniu zdecydowanie przewyższającym dopuszczalne normy, następnie 
te same prace realizować w kolejnych komorach według zaakceptowanego 
przez Zamawiającego harmonogramu. W celu przyspieszenia wpracowania 
się kolejnych złóż filtracyjnych zakłada się ich szczepienie poprzez dodawanie 
w odpowiedniej proporcji złoża już uaktywnionego z wpracowanego już filtra. 
Taki sposób działań wymuszony jest koniecznością zapewnienia ciągłej dostawy wody do wodociągu o niepogorszonej jakości.

- Dla wszystkich komór filtracyjnych należy opracować harmonogram wpracowywania się filtrów tzn. uaktywnianie złóż filtracyjnych z docelowym uzyskaniem właściwych parametrów ich pracy.

5.2.2.1. Zakres robót technologicznych :

- demontaż istniejącego rusztu napowietrzającego  obu komór napowietrzalni

-  montaż 2 sztuk  aluminiowych  aeratorów kaskadowych  3 sekcyjnych o wydajności 456,1 m3/h każdy , średnicy  2,10 m i wysokości  2,25 m  , średnica wlotu i wylotu 
z aeratora  300 mm

- wykonanie odcinka rurociągu  doprowadzającego   wodę do obu aeratorów, wykonanie odpływu  z  aeratora  do każdego  z 8 sztuk  mieszaczy  w  komorach  aeracji.

-  wymiana mieszaczy na nowe .

-  wykonanie  nowych odcinków instalacji dawkującej

-  wyeliminowania  instalacji  sprężonego  powietrza  ze sprężarką.

-  wykonanie instalacji osuszającej  w pomieszczeniu  napowietrzalni. Wymagana    wilgotność: 45 – 60 %

-  wykonanie  wentylacji  z zastosowaniem urządzeń z tworzywa sztucznego lub  stali  nierdzewnej.

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów z uprzednim wyczyszczeniem 
do 2°  czystości.

- instalacja  dawkująca  - należy  przeanalizować stan  istniejący  instalacji 
i zmodernizować pod potrzeby  modernizacyjne. Częściowa wymiana orurowania  instalacji  dawkujących oraz ewentualne zainstalowanie nowych pomp dawkujących. Wykonanie opomiarowania pH wody na dopływie  i odpływie 
z  napowietrzalni.

-	instalacja dawkowania roztworu KMnO4; do zakresu prac należy  uwzględnić  zabezpieczenie antykorozyjne  istniejących zbiorników zarobowych 2  x 1 m3  
oraz  istniejącej instalacji, montaż 2 sztuk pomp dawkujących. Od instalacji 
przy zbiornikach zarobowych należy wykonać nowy odcinek przewodu z rur PE32 do urządzeń dawkujących (mieszaczy) w komorach aeracji budynku napowietrzalni. Przewód należy prowadzić po istniejącej estakadzie pomiędzy budynkami przygotowania reagentów i napowietrzalni. Do zakresu prac należy uwzględnić również izolację cieplną tego rurociągu.

- wymiana złóż  filtracyjnych; modernizacji  podlegać  będą etapowo  komory filtracyjne w ilości  8 sztuk, o wymiarach 5,70 x 4,15 m, w których zainstalowany byłby system składający się  z  :

-  drenaż filtracyjny  wykonany ze stali kwasoodpornej

-  układ hydraulicznego sterowania pracą komór  przy zastosowaniu  automatycznych zaworów regulacyjnych wysokiej jakości  złoża  piaskowo – antracytowego  lub alternatywnie piaskowego  o gwarantowanej min 90% zawartości wymaganej frakcji.

-  wymiana armatury przy komorach filtracyjnych  / zasuw  na przepustnice  /

- wykonanie instalacji osuszającej  w budynku filtrów  w części górnej 
oraz w komorze  armatur.

5.2.2.2.  Wejście rurociągu DN 500 w  napowietrzalni

Na wejściu rurociągu DN 500 w  napowietrzalni należy zainstalować :

a/  pomiar  pH   z zakresem pomiarowym 510  pH –  sygnał wyjścia z pehametru ma być przekazany do dyspozytorni jako podgląd i do pulpitu operatora uzdatniania jak  również ma  sterować dawkowaniem siarczanu glinu.

b/  pomiar mętności wody- sygnał winien być przykazany jako podgląd  do dyspozytora 
i na  pulpit operatora uzdatniania.

c/  pomiar przepływu wody w rurociągach pionowych wody surowej lewa i prawa strona napowietrzalni za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym od 100 500 m3/h w wymaganej klasie dokładności. Sygnał wyjściowy 
z przepływomierzy elektromagnetycznych ma posłużyć do sterowania ilością dawkowanych reagentów tj. siarczan glinu i nadmanganianu potasu .

d/  pomiar tlenu  w lewej i prawej części napowietrzalni  po aeratorach w  rurociągach dobudowanych ze stali nierdzewnej po obwodzie komór napowietrzania zakres pomiarowy tlenomierza wynosi od 510 mgO2/l. Pomiar zawartości tlenu wykorzystać  do ilości dozowania nadmanganianu potasu.  Wymagane uzyskanie natlenienie wody  minimum 8 mgO2/l.

e/  po aeratorach należy wykonać również pomiar temperatury wody surowej i sygnał ten przekazać do dyspozytora oraz na pulpit operatora uzdatniania. Zakres pomiaru temperatury od 0 -  15 °C  z dokładnością co 0,5 °C.

5.2.2.3.  Komora po napowietrzalni

a/   w komorze po napowietrzalni przed osadnikami zrealizować pomiar pH. Sygnał ten należy wykorzystać do sterowania dawkowaniem mleka wapiennego  w zakresie  
od 510 pH. Oczekiwany poziom  po dawkowaniu mleka wapiennego 
wynosi: 8,3 8,6 pH.

b/   po napowietrzalni lecz przed osadnikami w tej samej komorze należy zrealizować pomiar mętności wody a wielkość  pomiarową  przesłać do operatora uzdatniania i dyspozytora.

c/  na istniejących przepustnicach w ilości 5 szt. na rurociągu usytuowanym nad osadnikami  należy zamontować  napędy elektryczne z pozycjonerami , sterowanymi  sygnałem 
z przepływomierza głównego w celu równego rozdziału wody na poszczególne osadniki

d/  należy zrealizować pomiar pH w jednej  z komór osadnika na jego  początku ,sygnał

wielkości pH  oddziaływał będzie na korektę dawkowania mleka wapiennego.

Uwaga : Jeżeli nie będzie możliwości sterowania skutecznego przepustnicami regulacyjnymi to należy przewidzieć pomiar pH dla każdej komory oddzielnie.

Szczegółowy zakres robót w komorze po napowietrzalni zostanie określony w Projekcje Budowlanym

5.2.2.4.  	Filtry

Na rurociągu wody surowej  po osadnikach, a  przed filtrami należy zrealizować pomiar pH  oraz mętności wody.

Wielkość pH winna zawierać się w granicach  od  610 pH.. Wielkość pomiaru pH 
oraz mętności należy przekazać do pulpitu  operatora oraz do dyspozytorni.

5.2.2.5. 	Dezynfekcja

Dezynfekcję wody uzdatnionej należy realizować poprzez : dawkowanie podchlorynu sodu   w pompowni wysokiego tłoczenia w zależności od rozbioru wody t.j. w odniesieniu  
do sumarycznych wskazań przepływomierzy  elektromagnetycznych zamontowanych  
na  dwóch magistralach.

W ostatniej komorze wyjściowej wody do miasta  na terenie SUW należy zrealizować następujące pomiary :

- pomiar  pH w zakresie 5 10 pH

- mętności w zakresie   02 NTU

- wolnego chloru w zakresie  01 mg Cl/l

Powyższe wielkości pomiarowe należy przesłać do pulpitu operatora  oraz dyspozytorni.

Wymagany jest również pomiar temperatury wody na wyjściu z rurociągu z SUW i sygnał ten winien być przekazany tylko do dyspozytora.

5.2.2.6. 	Przygotowanie mleka wapiennego

a/ należy wymienić na nowe podajniki ślimakowe wapna i zainstalować wagę do ważenia  wapna w celu przygotowania roztworu  mleka  wapiennego o stężeniu 7 % w  obu  zbiornikach zarobowych. Należy również zainstalować pomiar poziomu wody w obu zbiornikach  przy użyciu sond ultradźwiękowych o zakresie pomiarowym  
od  0,5  3,0  m, sygnał dźwiękowy   maksymalnego  poziomu  mleka wapiennego  należy przekazać na  pulpit  operatora uzdatniania i  do  dyspozytorni.

b/ należy zamontować  w obu  zbiornikach wody wapiennej  o stężeniu   2 % - 2 szt. sond ultradźwiękowych , mierzących  poziom  minimum i maksimum z przekazem sygnału 
na  załącz i wyłącz pompy. Przy poziomie minimum winien być zrealizowany sygnał dźwiękowy i  informacja na pulpit operatora i do dyspozytorni. Pompy dawkujące typu HL150 należy wymienić na nowe z możliwością sterowania  wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4 20 mA od wielkości przepływu  i  od pH 
w osadniku dla  wydajności pomp w zakresie  od 0,5 -  5,0  m3 /h.

5.2.2.7. 	Przygotowanie  1  % roztworu nadmanganianu potasu

a/ należy zamontować sondy ultradźwiękowe  2 szt. do pomiaru poziomu minimum 
i     maksimum w obu zbiornikach  w zakresie 0,3  1 m . Z zrealizowanych pomiarów

poziomu minimum i maksimum należy wielkości te przekazać   na pulpit  operatora 
i     dyspozytorni oraz  dla poziomów    minimum i maksimum  zrealizować sygnalizację

akustyczną .

b/ dla przygotowania nadmanganianu potasu  niezbędna jest elektroniczna waga pomiarowa o

zakresie pomiaru  od 0 10 kg.

c/ należy również wymienić 2 szt. pomp dawkujących na nowe z możliwością sterowania

wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4 20 mA z tlenomierza.

Wydajność pomp przewidzieć w zakresie od 40 l/h do 240 l/h.

d/ należy wymienić istniejącą  instalację dawkowania nadmanganianu potasu  od zbiorników

zarobowych  do  urządzeń w napowietrzalni  . Instalację wykonać z  rur  PE32 o długości

około 200 m.

5.2.2.8.  	Przygotowanie roztworu siarczanu glinu

Dla poprawnego przygotowania siarczanu glinu należy wykonać następujące roboty technologiczne i AKP:

- dokonać montażu 2 szt. sond  pomiarowych  ultradźwiękowych  do pomiaru poziomu roztworu  wielkości minimum i maksimum  w zakresie 0,5 4 m, odzwierciedlenie poziomu należy przekazać na pulpit operatora  i dyspozytorni. Wielkości minimum 
i maksimum powinny być sygnalizowane akustycznie.

- wykonać sterowanie pracą pomp dozujących siarczan glinu poprzez montaż przystawek sterujących w zależności  od wielkości pH  po napowietrzalni  oraz od wielkości przepływu wody surowej.  Zastosowane obecnie pompy  dozujące  są  typu  AMT/PVC  P4 S2 produkcji FAPO Toruń.

5.2.2.9.  	Pompownia wody brudnej

Należy wykonać  montaż 1 szt sondy ultradźwiękowej z odzwierciedleniem poziomu minimum i maksimum w dyspozytorni. Poziom maksimum załącza pompy , poziom minimum wyłącza. Odzwierciedlenie pracy pomp i poziomu w zbiorniku wody brudnej należy przesłać na pulpit dyspozytora. Z istniejącego przepływomierza  sygnał  pomiarowy ilości odprowadzonych ścieków  technologicznych  należy przenieść  do dyspozytorni.

UWAGA: Szczegółowy zakres robót związany z remontem i modernizacją systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia) zostanie określony w Projekcje Budowlanym.

5.2.3. 	Modernizacja filtrów, wymiana złóż filtracyjnych w  komorach filtracyjnych

Zakres prace do wykonania :

Modernizacji  podlegać  będą etapowo  komory filtracyjne w ilości  8 sztuk, o wymiarach 5,70 x 4, 15 m w których zainstalowany byłby system składający się  z:

- drenażu filtracyjnego  wykonanego  ze stali kwasoodpornej lub równoważnego,

- układu hydraulicznego sterowania pracą komór  przy zastosowaniu  automatycznych zaworów regulacyjnych wysokiej jakości dwuwarstwowego złoża  piaskowego – antracytowego lub alternatywnie piaskowego  o gwarantowanej min 90% zawartości wymaganej frakcji,

- wymiana armatury przy komorach filtracyjnych  / zasuw  na przepustnice/,

- wykonanie instalacji osuszającej  w budynku filtrów  w części górnej oraz w komorze  armatur.

Szczegółowy zakres wymiany złóż filtracyjnych w  komorach filtracyjnych zostanie określony w Projekcje Budowlanym. Ponieważ przeprowadzone badania w skali półtechnicznej w zakresie modernizacji technologii uzdatniania wody wykazały skuteczność w procesie filtracji złóż piaskowych i piaskowo – antracytowych, dlatego Wykonawca winien określić rodzaj docelowo stosowanego złoża. Przy wyborze winien uwzględnić koszty eksploatacyjne filtra pośpiesznego i jego skuteczne funkcjonowanie w czasie.

5.2.4. 	Remont i  modernizacja istniejących studni ujęć wody Studzieniec I

Zakres prace do wykonania :

Ujęcie Studzieniec I  składa się z 5-ciu sztuk studni głębinowych  lewarowych. 
W istniejących studniach w miejsce czerpni należy zamontować pompy głębinowe  
z rurociągiem tłocznym, wykonać  odpowiednią  instalację  z armaturą  w studniach 
i przyłącza  od  studni do rurociągu tłocznego  .

Remontowane  studnie należy wyposażyć w armaturę odcinającą , przepływomierze , zawór do poboru prób , klapę lub zasuwę zwrotną . Należy odnowić istniejące obudowy studni DN 1600. Studnie ujęcia Studzieniec I powiązać w automatyce z pracą ujęcia Studzieniec II i SUW-u.

Szczegółowy zakres remontu i  modernizacji istniejących studni zostanie określony 
w Projekcje Budowlanym

5.2.5.	 Zakup i montaż pomp głębinowych na ujęciu wody Studzieniec I

Zakres prace do wykonania :

- zakup i zainstalowanie pomp głębinowych  (5 sztuk) – pompy głębinowe z rurociągiem tłocznym zostaną zamontowane w studniach w miejsce  czerpni lewarowych .

- zakup i zainstalowanie pomp głębinowych o parametrach dostosowanych  do istniejących studni  przy uwzględnieniu pracy w  różnych wariantach włączeń przy współpracy z ujęciem Studzieniec II. Ze względu na agresywność i złą jakość wody surowej  elementy pomp głębinowych należy wykonać ze stali nierdzewnej

Dla doboru 5 sztuk pomp głębinowych w ujęciu wody Studzienic I należy przyjąć następujące dane:

| Nr studni | Wydajność obliczeniowa [m3/h] | Głębokość studni [m] |
| --- | --- | --- |
| S-21B | 45 | 15,70 |
| S-20B | 29 | 16,50 |
| S-19B | 33 | 16,00 |
| S-18B | 31 | 17,50 |
| S-17C | 45 | 16,80 |

#### Zestawienie danych techniczno - eksploatacyjnych studni ujęcia wody "Studzieniec I"

| Nr studni | Głęb. studni | Dane techniczne filtra (m) |  |  |  |  | Zwierciadło wody (m) |  | QE (m3/h) | Depresja SE (m) | Rok budowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pod. filtr. | Część czyn. | Nad filtr. | Śred. | Typ | Wg dok. | Pom. |  |  |  |  |
| S-17C | 16,80 | 2,70 | 5,00 | 9,10 | 315 | PVC | 2,50 | - | 45,00 | 3,60 | 2000 |  |
| S-18' | 17,50 | 3,00 | 3,90 | 10,60 | 11 3/4 | Stal. | 4,00 | 3,40 | 31,00 | 4,90 | 1990 |  |
| S-19' | 16,00 | 3,30 | 3,50 | 9,20 | 11 3/4 | Stal. | 2,30 | 3,00 | 33,00 | 4,87 | 1990 |  |
| S-20' | 16,50 | 3,00 | 2,50 | 10,50 | 11 3/4 | Stal. | 2,50 | 3,00 | 29,00 | 4,46 | 1990 |  |
| S-21C | 15,70 | 2,70 | 5,00 | 8,00 | 315 | PVC | 1,90 | - | 45,00 | 2,50 | 2000 |  |

Na ujęciu Studzieniec I obudowy wykonane są z kręgów betonowych o średnicy ø 1800  mm.

W obudowach studni na rurociągu tłocznym znajdują się zasuwy odcinające, wodomierze  typu MZ - o średnicy 80 mm, klapa zwrotna, manometr i kurek do poboru prób wody. Rura nadfiltrowa zamknięta jest głowicą. Obudowa studni przykryta jest płytą żelbetową z włazem kwadratowym 0,7 x 0,7m i wywiewką. Studnie są ogrodzone i zamknięte.

5.2.6.	Wymiana armatury w studniach ujęcia wody Studzieniec II

Zakres prace do wykonania :

- wymiana armatury w istniejących studniach sztuk 22: wymiana zasuw, klapy zwrotnej, montaż przepływomierzy , węzła do odpompowania wody z obudowy studni i zaworu 
do poboru prób wody,

- odnowienie obudów studni o  średnicy 2,0 m.

Szczegółowy zakres wymiana armatury w studniach zostanie określony w Projekcje Budowlanym.

5.2.7.	Wymiana pomp głębinowych w studniach ujęcia wody Studzieniec II.

W ujęciu wody Studzieniec II aktualnie pracują 22 studnie wyposażone w agregaty pompowe  typu G-80 i GC,  które muszą być zastąpione agregatami nowej generacji.

Wymiana pomp głębinowych   (22 szt.) na  pompy o parametrach dostosowanych  do istniejących studni  przy uwzględnieniu pracy w  różnych wariantach włączeń 
przy współpracy z ujęciem Studzieniec I  i podłączeniem do studni zbiorczej. Ze względu 
na agresywność i złą jakość wody surowej  elementy pomp głębinowych należy wykonać 
ze stali nierdzewnej.

Dla doboru pomp głębinowych należy przyjąć następujące dane:

| Nr. studni | Wydajność obliczeniowa [m3/h] | Głębokość studni [m] |
| --- | --- | --- |
| S-1 | 60,08 | 16,00 |
| S-2B | 48,0 | 15,40 |
| S-3 | 38,80 | 15,60 |
| S-4 | 55,2 | 15,30 |
| S-5 | 34,8 | 13,60 |
| S-6 | 37,8 | 13,70 |
| S-7 | 35,4 | 13,80 |
| S-8 | 45,6 | 14,00 |
| S-9 | 40,2 | 16,00 |
| S-10 | 26,4 | 14,00 |
| S-11B | 53,0 | 14,90 |
| S-12 | 58,8 | 15,00 |
| S-13 | 55,6 | 15,50 |
| S-14 | 36,0 | 14,50 |
| S-15B | 30,0 | 14,00 |
| S-16 | 64,2 | 15,00 |
| S-17 | 52,2 | 15,70 |
| S-18 | 70,68 | 16,00 |
| S-19B | 48 | 17,20 |
| S-20 | 69 | 16,00 |
| S-21B | 30,0 | 16,00 |
| S-22B | 18,0 | 15,00 |

###### Zestawienie danych techniczno - eksploatacyjnych studni ujęcia "Studzieniec II"

| Nr studni | Głęb. studni | Wymiary części składowych filtra (m) |  |  | Zwierciadło wody (m) |  | QE studni ( m3/h ) | Depresja SE (m) | Wsp. filtracji (m/d) | Typ pompy | Rok budowy studni | Rodzaj filtra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pod filtr. | część czynna | nad filtr. | wg dok. | ekspl. |  |  |  |  |  |  |
| S-1 | 16,00 | 3,20 | 3,00 | 10,20 | 0,80 | 2,40 | 60,08 | 6,60 | 33,90 | G80IIIB | 1975 | 11 3/4' |
| S-2B | 15,40 | 2,70 | 5,00 | 7,70 | 2,60 | 2,60 | 48,00 | 4,50 | - | G80IVB | 2000 | 315mm |
| S-3 | 15,60 | 3,20 | 3,00 | 9,80 | 0,90 | 2,60 | 38,80 | 6,80 | 20,30 | G80IIIB | 1975 | 11 3/4' |
| S-4 | 15,30 | 3,20 | 3,00 | 9,50 | 1,40 | 1,10 | 55,20 | 6,18 | 20,60 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-5 | 13,60 | 3,20 | 4,00 | 6,80 | 0,90 | 1,40 | 34,80 | 5,00 | 24,60 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-6 | 13,70 | 3,20 | 4,00 | 6,90 | 0,90 | 1,00 | 37,80 | 5,20 | 27,20 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-7 | 13,80 | 3,20 | 4,00 | 7,00 | 1,55 | 2,10 | 35,40 | 4,50 | 30,90 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-8 | 14,00 | 3,20 | 3,60 | 7,50 | 1,20 | 1,70 | 45,60 | 5,60 | 26,40 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-9 | 16,00 | 3,20 | 3,60 | 9,80 | 3,00 | 2,60 | 40,20 | 5,50 | 33,50 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-10 | 14,00 | 3,20 | 4,00 | 7,20 | 0,80 | 1,20 | 26,40 | 5,60 | 19,30 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-11B | 14,90 | 3,20 | 3,50 | 8,20 | 0,90 | 0,90 | 53,00 | 4,60 | - | G80IVB | 2000 | 315mm |
| S-12 | 15,00 | 3,20 | 4,00 | 8,55 | 1,00 | 1,26 | 58,80 | 4,80 | 34,30 | G80IVB | 1975 | 11 3/4' |
| S-13 | 15,50 | 3,20 | 4,00 | 8,90 | 1,00 | 1,10 | 55,60 | 5,10 | 41,80 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-14 | 14,50 | 3,20 | 4,00 | 7,70 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 5,00 | 31,50 | G80IVB | 1975 | -- " -- |
| S-15B | 14,00 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 2,20 | 1,10 | 30,00 | 4,20 | - | GC3.02 | 1992 | -- " -- |
| S-16 | 15,00 | 3,00 | 4,00 | 8,50 | 1,00 | 1,40 | 62,40 | 6,00 | 37,20 | GC3.03 | 1975 | -- " -- |
| S-17 | 15,70 | 3,00 | 4,00 | 9,20 | 1,00 | 1,70 | 52,20 | 4,75 | 43,90 | G80IIIB | 1975 | -- " -- |
| S-18 | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 9,40 | 0,70 | 1,10 | 70,80 | 4,50 | 57,90 | GC3.02 | 1975 | -- " -- |
| S-19B | 17,20 | 3,00 | 4,00 | 10,20 | 1,40 | 1,00 | 48,00 | 3,00 | - | GC3.04 | 1992 | -- " -- |
| S-20 | 16,00 | 3,00 | 3,50 | 10,00 | 0,20 | 2,40 | 69,00 | 7,30 | 44,80 | G80IVB | 1977 | -- " -- |
| S-21B | 16,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 30,00 | 4,50 | - | G80IVB | 1992 | -- " -- |
| S-22B | 15,00 | 3,00 | 1,50 | 10,50 | 2,90 | 1,70 | 18,00 | 4,50 | - | G80IIIB | 1992 | -- " -- |

Obudowy studni głębinowych ujęcia "Studzieniec II" wykonane zostały z kręgów betonowych o średnicy ø 2000 mm (wg KB - 4.11.1), posadowionych na płycie fundamentowej o grubości 0,3 m. Obudowy studni są częściowo zagłębione w obsypce ziemnej obłożonej darnią. Wysokości obudów wahają się od  1,80 do 2,0 m. Jedynie dla studni S21B składa się z dwóch obudów. Jedna o średnicy ø 1000 mm stanowi obudowę studni, w której znajduje się pompa, natomiast armatura znajduje się w obudowie po studni pierwotnej. Na ujęciu  "Studziniec II" zamontowane są pompy typu G-IV, G-80-VB oraz G.C.1.06. Pompy zapuszczone są na przewodach tłocznych stalowych ø 100 mm a głębokości 11,6 do 14 m. W obudowach studni na rurociągu tłocznym znajdują się zasuwy odcinające, wodomierze typu MZ - o średnicy ø 80 mm, klapa zwrotna, manometr i kurek do poboru prób wody. Rura nadfiltrowa zamknięta jest głowicą. Szyb studni przykryty jest płytą żelbetową o średnicy 2,4 m i grubości 15 cm. Wyposażona jest ona w dwa włazy studzienne kwadratowe : 0,7x 0,7m i wywiewkę. W środku studni znajduje się drabinka z rur stalowych osadzona w ścianie studni. Studnie są ogrodzone i zamknięte.

5.2.8.      Wymiana 2 sztuk pomp EMU ( w pompowni wysokiego tłoczenia)

W pompowni wysokiego tłoczenia zamontowane są obecnie następujące pompy EMU - rok produkcji 1994 :

- pompa D420-3 z silnikiem NU120-4/90-100kW – 2 szt.

- pompa D200-5 z silnikiem NU 911-4/75 – 1 szt

Pompy tego typu nie są już produkowane. Aktualnie pracujące pompy należy  wymienić na nowepracujące w układzie pionowym o podobnych parametrach pracy sterowanych falownikiem. Pompy głębinowe pracujące w płaszczach ciśnieniowych w pompowni wysokiego tłoczenia na terenie SUW Jeziorko winny spełniać poniższe wymagania techniczne i materiałowe:

Pompa nr 1

- Parametry hydrauliczne:

  - wydajność  -  440  m3/h

  - wysokość podnoszenia  -  58  mH2O

  - sprawność w punkcie pracy 78,5 % lub większa

- Hydraulika pompy:

  - ilość stopni  -  3

  - średnica rurociągu ssawnego i tłocznego  -  18”

wykonanie materiałowe:

  - wirników – G-Cu Sn 10

  - pierścienia rozciętego  -  G-Cu Sn7 Zn Pb

  - obudowy wirników – EN GJL 250

  - elementu ssawnego pompy – EN GJL 200

  - wału – stal nierdzewna 1.4021

  - tulei wału – stal nierdzewna 1.4021

  - łożyska końcowego pompy – G-Cu Pb15 Sn

  - śrub łączących i nakrętek – stal nierdzewna 1.4301 /A2/

- Silnik:

  - moc znamionowa  -  max 115 kW

  - liczba rozruchów na godzinę  -  10

  - silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości

  - termiczne zabezpieczenie silnika wraz z przekaźnikiem

wykonanie materiałowe:

  - rura statora  -  St

  - górna obudowa łożyska  -  EN GJL-200

  - dolna obudowa łożyska  -  EN GJL-200

  - czop wału  -  stal nierdzewna 1.4462

  - śruby i nakrętki  -  stal nierdzewna 1.4301 /A2/

Pompa nr 2

- Parametry hydrauliczne:

  - wydajność  -  280  m3/h

  - wysokość podnoszenia  -  58  mH2O

-	sprawność w punkcie pracy 77,5 % lub większa

- Hydraulika pompy:

-	ilość stopni  -  5

-	średnica rurociągu ssawnego i tłocznego  -  16”

wykonanie materiałowe:

-	 wirników – G-Cu Sn10

-	 pierścienia rozciętego  -  G-Cu Sn7 Zn Pb

-	 obudowy wirników – EN GJL 300

-	 elementu ssawnego pompy – EN GJL

-	 wału – stal nierdzewna 1.4021

-	 tulei wału – stal nierdzewna 1.4021

-	 łożyska końcowego pompy – G-Cu Pb15 Sn

-	 śrub łączących i nakrętek – stal nierdzewna 1.4301 /A2/

- Silnik:

-	moc znamionowa  -  max 70 kW

-	liczba rozruchów na godzinę  -  10

-	silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości

-	termiczne zabezpieczenie silnika wraz z przekaźnikiem

wykonanie materiałowe:

-	rura statora  -  St 1.4301

-	górna obudowa łożyska  -  EN GJL-200

-	dolna obudowa łożyska  -  EN GJL-200

-	czop wału  -  stal nierdzewna 1.4057

-	śruby i nakrętki  -  stal nierdzewna 1.4301 /A2/

5.2.9.	Uzupełnienie wyposażenia istniejącego laboratorium na terenie SUW

Wyposażenie laboratorium.

Wyposażenie laboratorium uzupełnić w następującym zakresie:

dygestorium X2 , mętnościomierz, waga analityczna, waga techniczna , cieplarka, suszarka 
z wymuszonym obiegiem , autoklaw z automatycznym sterowaniem, zestaw filtrów do badań mikrobiologicznych , fotometr do szybkich analiz wody z gotowymi testami wczytywanymi do pamięci , pehametr , meble laboratoryjne.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i środków transportu podano w WZ.

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech urządzeń 
i materiałów podanych w niniejszych WZ  oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych urządzeń i materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

##### Próby szczelności rurociągu

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń rurociągów należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków rurociągów technologicznych.

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone
w projekcie,

- zastosowane do budowy rurociągów materiały powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami i Dokumentacją Projektową,

- wszelkie odgałęzienia od rurociągu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić 
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom,

- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres 
do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu 
z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach 
co 30 minut.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa

- dla przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa

Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelność przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy 
i Inżyniera.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Wymaganiach Zamawiającego

  - Roboty objęte niniejszymi Wymaganiach Zamawiającego obmierza się w następujących jednostkach miary – kompletach zgodnie z Wykazem Cen

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

  - Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w Wymaganiach Zamawiającego.

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

  - Po terminie gwarancyjnym należy dokonać odbioru pogwarancyjnego stwierdzającego usunięcie usterek.

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ 01

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w  Wymaganiach Zamawiającego

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, robót i obiektu,

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

- wykonanie prób szczelności,

- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,

- wykonanie niezbędnych przekuć,

- montaż rusztowań,

- uruchomienie i rozruch urządzeń,

- odbiór urządzeń przez UDT,

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-79/H-74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.

PN-68/H-74302	Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych.

PN-ISO 7005-1:1996	Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

PN-92/M-74001	Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-85/M-74242	Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję 
i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, 
PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-ISO 1127:1999	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 
na jednostkę długości.

PN-ISO 1127:1998	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 
na jednostkę długości.

PN-ISO 4200:1998	Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary 
i masy na jednostkę długości.

PN-ISO 5252:1996	Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1:1996	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-ISO 3545-3:1996	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-M-44015:1997	Pompy. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 809:1999	Pompy i zespoły pompowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

PN-ISO9905-1997	Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych.

PN-92/M-54832.02	Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-86/M-75198	Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia.

PN-ISO5210-1994	Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury.

PN-M-74203:1996	Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.

PN-85/M-74006	Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe na ciśnienie do 40 MPa.

PN-86/H-74374.01	Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-88/C-89206	Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN1452-4:2000	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763	Napędy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.

PN-EN1012-1:1999	Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa. Sprężarki.

PN-EN1012-2:1999	Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa. Pompy próżniowe.

PN-ISO1607-1:1996	Pompy próżniowe objętościowe. Pomiar charakterystyk.

PN-93/M-35350	Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania 
i badania.

PN-8-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów i armatury.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

10.2. Przepisy dodatkowe

Urząd Dozoru Technicznego 		Warunki techniczne Dozoru Technicznego

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO



WZ – 06











ROBOTY MONTAŻOWE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

#### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych technologicznych, instalacji centralnego ogrzewania  oraz wentylacji mechanicznej na zadaniu I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

1.2. Zakres stosowania WZ

Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą robót przy realizacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych technologicznych, instalacji centralnego ogrzewania  oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie:

- napowietrzalni wody.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne |
| --- | --- |

#### 2.MATERIAŁY

2.1.Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- gwintownica do rur stalowych,

- lutownica do rur miedzianych,

- spawarka elektryczna wirująca 300 A

- wiertarka udarowa.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5 Mg,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

5.1.1. Instalacje wodociągowe

5.1.1.1. Montaż rurociągów:

- Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach.

- Nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych.

- Przewody mocować za pomocą uchwytów.

- Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową.

- Połączenia rur na uszczelki systemowe lub połączenia gwintowane.

- W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 
ok. 2 cm powyżej posadzki.

- Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.

- Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

- Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych (np. polietylenu) powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur.

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.

- Minimalne odległości przewodów wody od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.

- Podejścia wody powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.1.1.2. Montaż armatury wodociągowej:

- Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

- W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna 
być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna.

- Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.

- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór odcinający.

5.1.2.        Instalacje kanalizacyjne

Montaż przewodów kanalizacyjnych

- Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, zfazowany pod kątem 15 ÷ 20º, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5 ÷1,0 cm.

- Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:

- 100 mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych 
oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach

- 150 mm – od 2 i więcej misek ustępowych, pionów deszczowych 
oraz przy kilku przewodach razem połączonych.

- Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,

- 75 mm od kilki zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.

- Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych 
w zależności od średnicy przewodu wynoszą:

-   dla przewodu średnicy 100 mm 		- 2,5 %,

-   dla przewodu średnicy 150 mm 		- 1,5 %,

-   dla przewodu średnicy 200 mm		- 1,0 %.

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych 
w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10 %.

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45º i należy je montować podtynkowo lub obudować.

- Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

- Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji 
co najmniej jedno mocowanie stałe.

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla rur z PVC średnicy od 50 do 110 mm – 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m,

- dla rur z pozostałych materiałów – 2,0 m.

- Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15÷20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym.

- Pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje i należy 
je obudować.

- Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia.

- Przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje 
lub czyszczaki.

- Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5÷1,0 m.

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

- Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50÷0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach, należy umieszczać na wysokości 0,80÷0,90 m.

- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80 m.

- Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

5.1.3. Instalacje wentylacji mechanicznej

5.1.3.1.  Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne):

- Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń 
i załamań.

- Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać 
na zamek blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć 
przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

- Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału.

- Otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami.

- Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm.

- Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynosi ± 2 mm.

- Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące o grubości ok. 5 mm.

- Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy 
lub prostokątny o szerokości ok. 200 mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu.

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie 
i otoczeniu nie mogą się uginać więcej niż 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie, przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

- Zaleca się stosowanie kanałów z rur o budowie spiralnej do średnicy Ø 800 mm.

- Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory 
lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem 
i izolacją.

- Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.

- Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed przeciekami, niezależnie od tego, czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami.

- Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości od kolan lub odgałęzień:

- trzech średnic równoważnych – przepustnice jednopłaszczyznowe,

- dwóch średnic równoważnych – przepustnice wielopłaszczyznowe 
o współbieżnym ruchu łopat,

- jednej średnicy równoważnej – przepustnice wielopłaszczyznowe 
o przeciwbieżnym ruchu łopat.

- Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie 
od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy.

5.1.3.2. Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki):

- Należy montować wentylatory zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężu wynosi ± 5%.

- Montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.

- Wywietrzaki dachowe i nawietrzaki podokienne powinny mieć urządzenia chroniące przed przedostaniem się odpadów atmosferycznych do pomieszczeń wentylowanych.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd.

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane 
w sposób trwały.

- W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki 
i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.

- Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed przedostaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych.

- Nawietrzaki podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umożliwić swobodne nastawienie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza.

- Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu 
zaś powinna być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów atmosferycznych.

- Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

- Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest usytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziome terenu.

- Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje przewiew.

- Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieosłoniętych i przewiewnych.

- Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone 
na wysokość 0,3 m ponad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 0,4 m ponad połacią dachu budynku. 
Za przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki itp. znajdujące się 
w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni.

- Wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, 
jeśli mają być stosowane wentylatory z przekładniami.

- Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika 
i stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.

- Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone 
w siatki ochronne.

- Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100÷150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

5.1.4. 	Instalacje centralnego ogrzewania

5.1.4.1.  	Rurociągi centralnego ogrzewania:

- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5% 
w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła – 
w przypadku rozdziału dolnego oraz od pionu wznośnego do najdalszego pionu opadowego – w odniesieniu do rurociągów zasilających rozdziału górnego.

- W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia.

- Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach, na poddaszach lub w kanałach powinny spoczywać na podporach ruchomych.

- Wszystkie  rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi.

- Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu.

Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nieprzekraczającej 40 mm. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. Odległość między rurociągami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż pionu. Pion zasilający powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

- Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację.

- Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić:

- 35 mm dla rur średnicy do 32 mm,

- 40 mm dla rur średnicy 40 mm,

- dopuszczalne odchylenie ± 5 mm.

- Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek 
o długości poziomego ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m,

- 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m.

- W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu ściany, obejścia pionów gałązkami (tzw. „oczka”) należy wykonywać od strony pomieszczenia.

- Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem 
nie mniejszym niż 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, 
a powrotne od grzejników do pionu.

- Połączenie szeregowe dwóch grzejników członowych należy wykonywać za pomocą rur ułożonych poziomo, średnicy równej średnicy otworów przyłącznych grzejników.

- W przypadkach, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m należy przytwierdzić 
ją do ścian uchwytami umieszczonymi w połowie długości.

- Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nieogrzewanych  (na poddaszach, w piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane.

- Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:

- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm,

- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm.

5.1.4.2. 	Armatura:

- Zawory odcinające na pionach lub gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach 
i odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli.

- Na gałązkach zasilających i powrotnych do aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych należy montować zawory odcinające.

- Aparaty zasilane wodą należy wyposażać w armaturę spustową. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne wodne pracujące na powietrze zewnętrzne należy zabezpieczyć 
przed załączeniem silnika wentylatora bez zapewnionego przepływu czynnika grzejnego o parametrach co najmniej uniemożliwiających jego zamarznięcie.

- Na gałązkach zasilających aparaty ogrzewczo-wentylacyjne należy montować zawory automatyczne, zapewniające samoczynne zamknięcie lub ograniczenie dopływu czynnika grzejnego.

- Na gałązkach zasilających grzejniki należy montować zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną, a na gałązkach powrotnych zawory odcinające.

5.1.4.3.	Urządzenia grzewcze:

- Minimalne odstępy grzejników od ścian, podłóg i podokienników podano w poniższej tabeli.

| Rodzaj grzejnika | Odstęp minimalny w cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od ściany za grzejnikiem | od ściany bocznej we wnęce | od podłogi | od podokiennika | od sufitu |
| Członowy żeliwny, stalowy i aluminiowy | 5 | 15 | 7 | 5 | 30 |
| Rurowy gładki i żebrowy | 3 | 10 | 7 | 10 | 30 |
| Płytowy stalowy | 5 | 15 | 7 | 5 | 30 |

- Grzejniki członowe należy ustawiać na wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na 5 członów grzejnika żeliwnego i jeden uchwyt na grzejnik.

- Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. Grzejniki dwu- 
lub trzypłytowe należy mocować wspornikami i uchwytami mocującymi każdą płytę oddzielnie w sposób zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami.

- Grzejniki rurowe żebrowe i rurowe gładkie należy mocować, przyjmując jeden wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych wsporniki podtrzymują najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy zastosować jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy.

5.2. Warunki szczegółowe

Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w następującym obiekcie:

- budynku napowietrzalni wody.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WZ

6.1. Materiały

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowana armaturą na ciśnienie,

- szczelność instalacji kanalizacyjnej,

- szczelność połączeń kanalizacyjnych,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborów sanitarnych,

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków przewodów,

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

- szczelność kanałów wentylacyjnych,

- sprawdzenie wydajności wentylatorów i powietrznych otworów wentylacyjnych,

- sprawdzenie całkowitego sprężu wentylatorów,

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów,

- sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych,

- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji c.o.

- sprawdzenie spadków rurociągów,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń grzejnych,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń,

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco,

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

##### Próby szczelności przewodu wodociągowego:

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże 
w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych 
z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych 
w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone
w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić 
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom,

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 p roboczego

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a instalacja powinna być opróżniona z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy 
i Inżyniera.

## Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jej płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest wypłukana, jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia 
i wody na potrzeby gospodarcze.

Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej:

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie 
ich wodą na całej wysokości,

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

##### Próby szczelności instalacji c.o. na zimno:

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji centralnego ogrzewania. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia próby szczelności:

- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone
w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić 
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom na manometrze o zakresie do 1,0 MPa.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 proboczego

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a instalacja powinna być opróżniona z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych 
przez przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera.

Próby szczelności instalacji c.o. na gorąco:

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnika, 
lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po próbie szczelności na gorąco, zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1 % pojemności zładu.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnej:

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć w oleju i ułożyć działki filtrów olejowych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, otworzyć dopływ wody, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:

- pomiary wstępne przed  regulacją,

- regulację sieci oraz elementów zakończających.

W czasie ruchu próbnego urządzeń wentylacyjnych należy:

- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,

- sprawdzić wymiary główne,

- sprawdzić sztywność konstrukcji,

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,

- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów,

- sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej,

- sprawdzić skuteczność układu wentylacyjnego i zgodność uzyskanych parametrów 
z założonymi w projekcie

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady podano w WZ 01  „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

kpl.  – komplet instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji  wentylacji mechanicznej dla każdego z obiektów

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.

  - Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej WZ i ujmuje w księdze obmiaru.

  - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych oraz z WZ

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ

9.2. Zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego należy wykonać zakres robót wymieniony 
w WZ. Płatność należy przyjmować zgodnie z Wykazem Cen i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

9.3. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót,

- wykonanie przekuć,

- zakup materiałów i urządzeń,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- montaż rusztowań,

- montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- montaż przyborów i urządzeń,

- montaż i uruchomienie zestawów  hydroforowych,

- wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury,

- montaż niezbędnej armatury,

- dezynfekcja instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno-epidemiologicznej o zdatności wody do picia,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- montaż rur c.o. o kanałów wentylacyjnych,

- montaż urządzeń,

- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury,

- montaż niezbędnej armatury,

- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco,

- wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej,

- próby ruchowe urządzeń grzewczo-wentylacyjnych,

- sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej

- prace porządkowe placu budowy po robotach.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10700.00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-78/M-75114 	Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117	Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa.

PN-78/M-75147 	Armatura. Mieszacze.

PN-67/M-75235	Armatura. Kurki przelotowe.

PN-69/M-75237	Armatura. Kurki wypływowe.

PN-75/M-75208	Armatura. Zawory wypływowe ze złączką do węża.

PN-88/M-54901.00.	Elementy złączne wodomierzy. Wymagania i badania.

PN-91/M-77561	Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 33:200	Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płucznym.

PN-77/B-75700.02	Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

PN-77/M-75005	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe.

PN-70/M-75012	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.

PN-90/M-75003	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania.

PN-92/M-75016	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-91/H-83131.02 	Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe.

PN-90/H-83131.01	Centralne ogrzewanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-86/H-74364.01	Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-EN/1886:2001	Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-EN1506:2001	Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym.

PN-B-76003:1996	Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431	Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440	Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

PN-B-76001:1996	Wentylacja. Przewody wentylacyjne

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ -07 








ROBOTY MONTAŻOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych w ramach zadania I pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia prac przy realizacji  robót elektroenergetycznych:

- budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń stacyjnych i rozdzielczych,

- linii kablowych ŚN 15kV i 6kV oraz NN 0,4 kV,

- linii kablowych sterowniczych i sygnałowych

- oświetlenia terenu,

- instalacji elektrycznych wewnętrznych,

w obiektach SUW Jeziórko, ujęciach wody Studzieniec I i Studzieniec II.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie 
i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności:

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, 
po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Roboty tymczasowe – nie występują.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| --- | --- |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTW i OR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

ZE S.A. – Zakład Energetyczny S.A.

RE - Rejon Energetyczny.

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w punkcie 2 WZ-01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WZ są:

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi i YAKY z żyłami aluminiowymi oraz kable sterownicze YKSY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV, jak również YHAKXs z żyłami aluminiowymi w izolacji polietylenowej sieciowanej  na napięcie 20 kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej 
na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana 
do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 65 ÷ IP 20. Rozdzielnice w obiektach, w których występuje zagrożenie agresywnymi oparami ścieków, powinny być wyposażone 
w wentylację nadciśnieniową.

Osprzęt instalacyjny

Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być 
w wykonaniu natynkowym w stopniu  szczelności IP 44. Gniazda wtykowe 
dla instalacji o napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na napięcie 220 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe winny być wyposażone w żarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub fluorescencyjne źródła światła, odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności IP 44, IP54 IP65 oraz IP66 w wykonaniu przeciwwybuchowym.. Mocowanie opraw do sufitu.

Drabinki i korytka instalacyjne

Z uwagi na występujące w SUW agresywne środowisko powodujące przyśpieszoną korozję wszystkie dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny być ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą ochronną. Dostarczane materiały tej grupy winny posiadać deklarację zgodności  każdej partii wyrobu 
z aprobatą techniczną.

Magazynowanie materiałów na budowie.

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3.   SPRZĘT

3.1.Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3,

- żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 Mg,

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg,

- elektronarzędzia ręczne,

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- samochód skrzyniowy do 5 Mg

- przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.

5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

5.1.3.1. Układanie kabli zasilających.

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia 
dla pieszych wyznaczyć po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o głębokości 1,0 m. (dla kabli ŚN) i 0,8 m. (dla kabli NN) 
i szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 1÷3 % na kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 
0,1 m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Kabel ułożony będzie zatem 
na głębokości 0,9 m. (dla kabli ŚN) i 0,7 m. (dla kabli NN).  Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubości co najmniej 0,15 m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego (dla kabli NN) lub koloru czerwonego (dla kabli ŚN) o grubości co najmniej  0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu 
w wykopie za pomocą wibratorów. Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. Na granicach działek oraz skrzyżowaniach z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami i terenami utwardzonymi, kable należy układać 
w grubościennych rurach osłonowych z materiałów izolacyjnych. Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby odległość od górnej powierzchni rury 
do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny 
być o 0,5 m. dłuższe z każdej strony od szerokości jezdni z krawężnikami. Analogicznie przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami działek, przepusty rurowe winny być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego uzbrojenia.

5.1.3.2. Uziomy

W miejscach wejść linii kablowych na słupy linii napowietrznych, w punktach rozdzielenia przewodu PEN na N i PE oraz złącz kablowych wykonać należy uziomy pionowe, prętowe składające się z pręta o długości 6-8 m. pogrążonego w gruncie 
i przyłączonego do słupa lub szyny PEN płaskownikiem ocynkowanym 25x4 mm. 
Pręt uziomu należy pogrążyć w gruncie na głębokość taką, aby górna część pręta 
była zagłębiona, na co najmniej 0,5 m. Zabrania się lokalizowania uziomów pionowych w odległościach mniejszych niż 1,5 m. od wejść do budynków, przejść dla pieszych 
oraz metalowych ogrodzeń przy drogach publicznych.

Rezystancja uziomów pionowych, prętowych przyłączanych do słupów jako uziemienie odgromników, nie może przekraczać 10 omów. W pozostałych przypadkach nie może przekraczać 30 omów

5.1.3.3. Zabezpieczenie elementów betonowych.

Wszystkie podziemne części elementów betonowych takich jak: słupy betonowe, fundamenty prefabrykowane pod słupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze 
oraz pod złącza kablowe winny być zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych, kwasów i alkaliów np. przez zagruntowanie powierzchni betonów odpowiednimi środkami izolacyjnymi wodoodpornymi.

5.1.3.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,

- ochrona antykorozyjna

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę 
lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm. Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej 
niż 8 cm. Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable i przewody na długości do 0,5m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić następujące wymagania:

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących 
od urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych 
w normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5 °C 
i wyższa niż 35 °C,

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.)

5.1.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C 
z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych 
i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona jest także funkcja przewodu PEN 
na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych nie może przekroczyć 0,1 Ω.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Modernizacja rozdzielni elektrycznej i sterowania w studni zbiorczej

Modernizacja w studni zbiorczej polega na doborze odpowiednich pomp i ich wymianie 
oraz na dopasowaniu do zadanych wielkości rozdzielni, urządzeń zasilających, kabli 
oraz sterowania miejscowego i zdalnego. Należy zaprojektować i wykonać wymianę istniejącej rozdzielni elektrycznej n/n łącznie z jej zasilaniem od strony transformatora zasilającego 6/0,4 kV zlokalizowanego na terenie obiektu. Rozdzielnię należy wykonać 
w stopniu ochrony IP 54. Rozdzielnia ma posiadać 1 pole zasilające, 3 pola odpływowe 
ze sterowaniem miejscowym i zdalnym dla napędu pomp.

##### Obiekt studni zbiorczej należy wyposażyć w instalacje ochrony technicznej sygnalizujący wejście na obiekt osób nieupoważnionych z sygnalizacją do dyspozytorni SUW oraz do firmy ochrony poprzez system GPRS.

Sterowanie pompami głębinowymi należy zrealizować w funkcji sterowania zdalnego 
i miejscowego zależnej od poziomu wody surowej w studni zbiorczej. Pompy głębinowe pracują w następującym układzie: nr 1 załączanie z przemiennika częstotliwości 
i w przypadku małej wydajności następuje załączanie poprzez urządzenie łagodnego rozruchu pompy nr 2. Pompa nr 3 stanowi rezerwę. Pompy mają być sterowane miejscowo 
oraz zdalnie.

5.2.2.	Doprowadzenie energii elektrycznej do ujęcia wody Studzieniec I.

Zasilanie  5-ciu studni głębinowych ujęcia wody Studzieniec I należy zrealizować następująco;  w bezpośredniej bliskości ujęcia biegnie trasa 2-szt. kabli o napięciu 6 kV,  które służą do zasilania rozdzielni R- 6 kV budynek energetyczny. Po wyłączeniu kabla j.w. typu  HAKFta 3 x 120 mm2 po rozkopaniu i dokładnej identyfikacji należy go rozciąć – 
przy szczególnym uwzględnieniu  i zastosowaniu środków BHP oraz sprzętu dielektrycznego. Jeden z rozciętych  końców kabla ułożyć w wykopie kablowym na głębokości około 0,9 m, 
a następnie wprowadzić do złącza kablowego 6 kV i podłączyć na dolne styki rozłącznika.

Drugi koniec kabla należy przedłużyć  stosując mufę kablową oraz kabel takiego samego typu jak istniejący, następnie ułożyć go w wykopie i podłączyć na dolne styki rozłącznika usytuowanego w złączu 6 kV .

Na końce kabli które mają być podłączone do dolnych i górnych styków odłącznika zamontować głowice kablowe ze złącza 6 kV ułożyć kabel zasilający słupową stację transformatorową .

Słupową stacje transformatorową  należy wyposażyć w rozłącznik napowietrzny
z uziemnikiem, napęd odłącznika, podstawy bezpiecznikowe , pomost obsługi , pomost 
pod transformator, rozdzielnię n/N- konstrukcje stalowe należy uziemić.

Z rozdzielni słupowej n/N wyposażonej w odpowiednią aparaturę rozdzielczą  i pomiarową  zasilić kablem o odpowiednim przekroju 5 szt. zestawów zasilania studni.  Poszczególne odległości wynoszą : od stacji słupowej do zestawu złączowo  sterowniczego

ZZS 5 – 225m , od ZZS5do ZZS 4 , l=185m , od ZZS 4 do ZZS3;  l = 180 m; od ZZS3 
do ZZS2, L= 180 m.i od ZZS2 do ZZS1; l = 185m . Zestawy zasilania studni należy wyposażyć w aparaturę sterowniczo- pomiarową i gniazda remontowe 32A i16 A . W każdej studni i  rozdzielni zasilającej studnie głębinowe  należy zainstalować aparaturę ochrony  technicznej, z której sygnał przekazywany jest do dyspozytorni SUW i do firmy ochrony poprzez GPRS ,  oraz aparaturę sterowania miejscowego i zdalnego. Należy również przewidzieć  system sterowania i odczytu  wielkości fizycznych  jak wydajność, ciśnienie , moc silnika  pompy, napięcia , prądy i.t.p. w tym również raportowanie do dyspozytorni  
na terenie  SUW poprzez monitoring pracujący w konfiguracji  systemu GPRS 
z archiwizowaniem danych w Centralnej Dyspozytorni  na terenie SUW.

5.2.3. Wymiana rozdzielnic ujęcia wody Studzieniec II

W ujęciu wody STUDZIENIEC II aktualnie pracuje 22 studnie wyposażone w agregaty pompowe  typu G-80 i GC  które ze względu na ich zużycie i energochłonność muszą 
być zastąpione agregatami nowej generacji  o niskiej energochłonności.

Istniejące rozdzielnie żeliwne występujące  przy studniach należy zastąpić rozdzielniami nowej generacji . W każdej ze studni  przewidzieć ochronę techniczną obiektu 
przed wejściem osób niepowołanych, odkryciem włazu studni i wejściem do rozdzielni. Sygnalizacja ta przekazywana będzie do dyspozytora SUW i do firmy ochrony poprzez system GPRS.

Rozdzielnie winny być wyposażone w niezbędną aparaturę sterowniczą, pomiarową  
ze sterowaniem ręcznym i zdalnym. Należy również zrealizować system wizualizacji pracy ujęcia ze sterowaniem i przekazem pomiarów i danych technicznych w tym również raportowania i archiwizowania  do dyspozytorni z wykorzystaniem łączności GPRS.

5.2.4.	Prace remontowe na terenie SUW

5.2.4.1.  Zapewnienie zasilania w energię elektryczną SUW

5.2.4.1.1. 	Kablowe  zasilanie podstawowe 15 kV

Kablowe zasilanie podstawowe o napięciu 15 kV należy wykonać zgodnie z uzyskanymi

warunkami  przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV znak TO – 2/5174-195/591/2005/23194  z dnia 27.05.2005r. oraz umową  przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej nr.41/TO /2005R. z dnia 26.07. 2005r. Zasilanie podstawowe wykonać poprzez wybudowanie linii  kablowej 15  kV odgałęźnej od linii napowietrznej Tarnobrzeg – Rozwadów odgałęzienie Stale – Rudnik . Do budowy linii kablowej należy stosować kabel elektroenergetyczny  3 x YAHKXS 1 x 70 mm2 – o długości ok. 1100 m. Na pierwszym słupie odgałęzienia należy zainstalować rozłącznik . Granice stron według warunków przyłączeniowych j.w.

Kabel zasilania podstawowego należy wprowadzić  i podłączyć w polu zasilania 
w transformatorowej stacji  redukcyjnej  15 / 6 kV , która lokalizowana  jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku .

5.2.4.1.2.	Kablowe  zasilanie rezerwowe 15 kV

Kablowe zasilanie rezerwowe o napięciu 15 kV należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami  przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV znak TO – 2/5174-195/591/2005/23194 z dnia 27.05.2005r oraz warunkami przyłączeniowymi  do sieci elektroenergetycznej 15 kV wydanymi dla Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL „  w Tarnobrzegu znak: TO-2/4924/ XXIII-35/564/05/2328 z dnia 30.05.2005r. Zasilanie rezerwowe należy wykonać jako napowietrzno-kablowe 15 kV 
ze słupa  z przeizolowanej linii  relacji Tr G IV – GPZ Jeziórko.

Zasilanie rezerwowe należy wykonać kablem elektroenergetycznym 3 x YAHKXS 1x70mm2

o długości  około 200m ułożonym w wykopie w ziemi na głębokości ok. 90 cm. 
Na pierwszym słupie odgałęzienia zainstalować rozłącznik. Kabel zasilania rezerwowego należy wprowadzić  i podłączyć w polu zasilania w transformatorowej stacji  redukcyjnej  
15 / 6 kV , która lokalizowana  jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku .

Granice stron według warunków przyłączeniowych j.w.

5.2.4.1.3.	Transformatorowa stacja redukcyjna 15/6 kV

W związku z likwidacją GPZ 110/30/6 kV zachodzi konieczność budowy stacji redukcyjnej 15 / 6 kV  na terenie stacji uzdatniania . Ze względu na brak możliwości całkowitego pozbawienia napięcia  obiektów produkcyjnych  stacja winna być tak wykonana 
aby jej zabudowa była możliwa w jak najkrótszym czasie. Należy dokonać zakupu gotowej prefabrykowanej betonowej stacji  transformatorowej wyposażonej w 8-mio polową rozdzielnicę o napięciu 15 kV. Wyposażenie stacji  jest następujące : 2 pola liniowe wyposażone w rozłączniki , 1 pole sprzęgłowe z rozłącznikiem ; 1 pole wzniosu szyn ;

2 pola pomiarowe z rozłącznikiem , przekładnikami prądowymi IMZ-17,5 kV, przekładnikami napięciowymi UMZ- 1,5 kV oraz 2 pola transformatorowe z rozłącznikiem

bezpiecznikowym.  Wszystkie rozłączniki  winny posiadać miejscowy i zdalny napęd elektryczny . Do stacji należy wstawić 2 szt nowych transformatorów olejowych hermetyzowanych o napięciu 15/6 kV i mocy 630 kVA. Poza tym rozdzielnia ta powinna 
być wyposażona  przez producenta w instalację oświetleniową i piorunochronną  oraz układ 4-ro kwadrantowy z odczytem energii czynnej , biernej i mocy szczytowej do zakładu  energetycznego

Stacja ta nie posiada rozdzielni  n/N . Do izolatorów  transformatorów po stronie napięcia

6 kV będą podłączone kable zasilające rozdzielnię istniejącą R-6kV/ jest ona przeznaczona do modernizacji/. Dla stacji należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi i konserwacji.

5.2.4.1.4.	Linie kablowe 6 kV zasilania podstawowego i rezerwowego 
od transformatorowej stacji redukcyjnej  do  istniejącej rozdzielni głównej RG – 6kV

Linie kablowe zasilania podstawowego i rezerwowego ze stacji transformatorowej redukcyjnej z 15 / 6 kV do istniejącej rozdzielni głównej RG 6 kV należy wykonać kablem elektroenergetycznym typu YAHKXS 1 x70 mm2 o długości około 150 m każda.

Kable zasilające początek swój biorą z izolatorów 6 kV transformatorów i wchodzą w pola zasilające  istniejącej rozdzielni RG-6 kV. Kable elektroenergetyczne  6 kV należy ułożyć 
w ziemi w wykopie na głębokości 0,9 m na podsypce piaskowej.

Na końce kabli zamontować głowice kablowe.

# 5.2.4.1.5.	Modernizacja rozdzielni głównej RG- 6 kV

Modernizacja rozdzielni głównej 6 kV polegał będzie na całkowitej wymianie I i II sekcji istniejącej rozdzielni wnętrzowej, przejściowej. Należy dokonać wymiany:

- 2 szt. celek w polach zasilających

- 1 szt. celki w polu sprzęgłowym (wzniosu szyn)

- 2 szt. celek w polach transformatorowych

- 3 szt. celek w polach liniowych

- 2 szt. celek w polach pomiarowych

Pola liniowe należy wyposażyć w rozłączniki z uziemiaczami z napędem elektrycznym, posiadające blokadę.

W rozdzielni należy wymienić kable zasilające transformatory 6/0,4 kV na kable typu 3 x YAHKXS 1 x 50 mm2. Wszystkie prace związane z modernizacją rozdzielni na nową wykonać ściśle według Harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez inwestora. Należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi i konserwacji dla RG – 6 kV.

Przy doborze rozdzielni należy uwzględnić następujące parametry:

Izn = min. 200 A

Pmax = 1000 kW

Un = 6000 V

Rozdzielnia winna być wykonana w stopniu ochrony IP2. Winna także posiadać atest instytutu Energetyki JEN. Elementy stalowe rozdzielni winny być ocynkowane i pomalowane farbą proszkową.

W polach zasilających należy przewidzieć zabezpieczenie od skutków doziemień, zwarć 
i przeciążeń. Należy także zapewnić możliwość prowadzenia pomiaru: mocy czynnej, biernej i szczytowej, prądów w każdej fazie, napięć fazowych i międzyfazowych oraz współczynnika mocy. Dlatego w polach zasilających należy przewidzieć montaż dwuuzwojeniowych przekładników prądowych i napięciowych. Podczyt wyżej wymienionych wielkości winien być usytuowany w pomieszczeniu dyspozytorni.

Sterowniki manualne rozłączników w poszczególnych polach winny posiadać sygnalizację optyczną położenia: załącz, wyłącz.

## 5.2.4.1.6.	Modernizacja rozdzielni głównej RG- NN

Modernizacja rozdzielni głównej RG – 0,4 k polegać będzie na całkowitej wymianie istniejącej rozdzielni wnętrzowej, przyściennej. Należy ją wykonać jako dwusekcyjną. Winna posiadać:

- 2 pola zasilania z wyłącznikami o In = 1250 A oraz zabezpieczeniami od zwarć i przeciążeń

- 1 pole sprzęgłowe z rozłącznikiem

- 12 pól odpływowych (po 6 w każdej sekcji) z rozłącznikami do 400 A w układzie pionowym i wkładami bezpiecznikowymi mocy (np. typu NSL, RBL lub SLBM)

Jako element rozdzielni należy pozostawić pracujący przemiennik częstotliwości 
ABB – 100 kW dla zasilania i regulacji prędkości obrotowej dla jednej z pomp podających wodę do miasta. Ponadto w sekcji I przewidzieć należy montaż pracującego urządzenia łagodnego rozruchu, które współpracuje z przemiennikiem (realizowana jest funkcja sterowania w zależności od ciśnienia t.j. jeżeli pompa podstawowa z silnikiem 100 kW nie może już zwiększyć wydajności to załącza się pompa nr 2 poprzez soft-start o mocy 70kW, a falownik dopasowuje wydajność i ciśnienie do aktualnych potrzeb. Realizację wymiany rozdzielni należy wykonać ściśle i zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem . Dla rozdzielni należy opracować instrukcję bezpiecznej obsługi i konserwacji.

Obecnie istniejące pomiary: poziomu wody w zbiorniku wody czystej, poziomu wody w zbiorniku wieżowym, poziomu wody surowej w studni zbiorczej, ciśnienie wody uzdatnionej tłoczonej do sieci  zostaną zlikwidowane. W ich miejsce należy zainstalować układy

Rozdzielnia winna być wykonana w stopniu ochrony IP3X. Przy doborze rozdzielni należy uwzględnić parametry:

- prąd szczytowy 32 kA

- prąd znamionowy ciągły 1180 A

Elementy stalowe winny być ocynkowane i pomalowane farbą proszkową w kolorze jasnoszarym.

Wymaga się także dla zapewnienia współczynnika mocy na poziomie tgφ ≤0,4 wyposażyć rozdzielnię w dodatkową baterię kondensatorów. Bateria winna być sterowana w funkcji mocy pobieranej przez odbiornik niskiego napięcia dla zachowania wymaganej 
wielkości tgφ.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na:

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego  przed zasypaniem.

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze natężenia oświetlenia.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2. Roboty objęte niniejszą WZ obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

kpl - 	dla zakresu w danym obiekcie linii kablowych i dostaw kabli, przewodów, przepustów i połączeń oraz instalacji  wyrównawczych, uziomów poziomych 
i otokowych oraz zwodów poziomych i pionowych, ułożenia korytek kablowych, rozdzielnic nn, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych, wypustów oświetleniowych i na gniazda wtykowe oraz  ustawiania słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi,

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.

7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej WZ i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ „Wymagania ogólne”.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p.1.3. niniejszej WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu 
i rozruchu urządzeń, a ponadto:

- przy  montażu uziomu poziomego, pionowego, fundamentowego lub otokowego - wykonanie wykopu, ułożenie płaskownika ocynkowanego, pogrążenie pręta,   wykonanie połączeń spawanych, wyprowadzenie przewodów uziemiających, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy montażu słupa oświetleniowego - wykonanie wykopu pod fundament słupa, montaż fundamentu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, montaż słupa i nasadki słupa, montaż tabliczki bezpiecznikowej i bezpieczników topikowych oraz przewodów YDYżo 3 x 2,5 mm2 w słupie,

- przy układaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu głębokości 
do 1,0 m. o szerokości dna 0,4 m. w gruncie kategorii III, wykonanie podsypki 
2 x 10 cm z piasku, ułożenie kabla w rowie, ułożenie folii ostrzegawczej 
o grubości 0,5 mm, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń 
i oznakowań;

- przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaż rur osłonowych wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoża, ułożenie przewodów i kabli, oznakowanie,

- przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór, zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaż korytek i kształtowników ocynkowanych, perforowanych, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych

- przy montażu instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych 
i skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
oraz wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich oraz niezbędnych uszczelnień 
jak również przegród p.pożarowych,

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót

- uporządkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej 
jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, 
które są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-75/E-05100-1	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa

PN-74/E-06401	Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i  badania.

PN-76/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-91/E-05009/01	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085	Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-80/C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03	Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16	Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V

oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajów UE.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO



WZ -08



ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI AKP 
I NADZORU KOMPUTEROWEGO

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji AKP i nadzoru komputerowego w ramach 
zadania I pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia robót montażowych instalacji AKP i nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej w obiektach SUW Jeziórko, ujęciach wody Studzieniec I 
i Studzieniec II.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie 
na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów, 
a w szczególności:

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,

- stałe punkty wysokościowe – repery,

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.

    - Roboty tymczasowe – nie występują.

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |
| --- | --- |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTW i OR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

CD – Centralna Dyspozytornia

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w punkcie 2 WZ-01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WZ są:

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY oraz YKSLYekw ekranowane z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Dla połączeń lokalnej sieci informatycznej stosować kabel światłowodowy VXOTKtd 8G62,5. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej 
na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana 
do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych 
i szafek oddalonych wejść/wyjść  winny posiadać stopień szczelności IP odpowiedni 
do warunków środowiskowych miejsca zainstalowania (przeważnie IP65 lub IP54).

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzęt  AKP, czujniki pomiarowe  oraz aparaty i przetworniki instalowane 
w środowisku agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności  winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat 
na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności 
z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO.

Magazynowanie materiałów na budowie.

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych.. Minimalne wymagania 
dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamknięte,

- temperatura wewnętrzna +15 do +30 °C,

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80 %,

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych,

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

#### 3.   SPRZĘT

3.1.Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Elektronarzędzia ręczne

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

5.1.3.1. Wytyczne ogólne

Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - 
z zachowaniem prawidłowości lokalizacji pomiaru

5.1.3.2. Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne

Przy wykonywaniu robót wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść sprzętu 
i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej,

- ochrona antykorozyjna

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. 
W przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić 
w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm. Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8 cm. Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable 
i przewody na długości do 0,5 m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić następujące wymagania:

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących 
od urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych 
w normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa 
niż 35 °C,

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.)

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew
powinien zapewnić:

- pewny styk elektryczny,

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu 
z zacisku,

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek)

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe 
lub cynowanie. Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne 
jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy 
to przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony 
przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi odnośnymi przepisami.

5.1.3.3. Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców i przeciwkołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. 
Należy sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacjii zgodność wykonania króćców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. Należy oznaczyć króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane 
przez  dostawcę aparatów. Zwężki pomiarowe, czujniki przepływomierzy turbinkowych 
i indukcyjnych, zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urządzenia montowane 
w rurociągach technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu 
tych rurociągów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów wstawione odpowiednie zastępcze wstawki pierścieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów.

Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów .

5.1.3.4. Montaż czujników na urządzeniach

Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do poszczególnych jej segmentów.. Czujniki temperatury kanałowe montować 
na kanałach w bezpośredniej bliskości urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować wpuszczając do wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów montażowych uniemożliwiających jej późniejsze zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy zgięciu, zagnieceniu oraz by były drożne na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności montować na kanałach wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odległości od dyszy nawilżacza zgodnie z DTR urządzenia. Siłowniki przepustnic należy montować na osi przepustnicy i zabezpieczyć przed obracaniem się przy pomocy klemy montażowej.

5.1.3.5. Oprzewodowanie prefabrykatów

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce:

- sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały

- sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały

- napięcie 230V - L -kolor czarny

- napięcie 230V - N -kolor niebieski

- napięcie 24V – „+” kolor czerwony,

- napięcie 24V –  „-” kolor biały

- przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco:

- połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy,

- połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować w uchwytach, 
przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis 
o strzałce ugięcia min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów przez które przechodzą przewody zabezpieczyć.

- listwy zaciskowe:

- zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknięciem przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na niej napięcie 
powyżej 42 V~ lub 60 V-.

- na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe,

- zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG,

- przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości

5.1.3.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona jest także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych nie może przekroczyć 0,1Ω.

  - Wymagania szczegółowe

5.2.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa AKP

System AKP podzielony jest na węzły, z których każdy obsługuje wydzielony obszar urządzeń technologicznych. W każdym węźle zainstalować szafę sterownikową AKP, 
do której skierowane zostaną sygnały z urządzeń technologicznych danego obszaru. W szafie AKP zainstalować sterownik programowalny, którego zadaniem jest autonomiczne, automatyczne prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym obszarze 
oraz gromadzenie informacji o parametrach i stanie urządzeń technologicznych 
w tym obszarze. Informacje te przekazywane będą do centralnej dyspozytorni poprzez system GPRS. Ponadto w każdej szafie sterownikowej AKP zainstalować panel operatorski, który umożliwia bieżącą obserwację parametrów technologicznych i stanów urządzeń technologicznych oraz dokonywanie zmian w nastawach tych parametrów, jak również zdalaczynne sterowanie ręczne urządzeń technologicznych w danym obszarze 
i diagnozowanie stanów awaryjnych.

W centralnej dyspozytorni zainstalować stojącą tablicę synoptyczną TS o wymiarach 2 x 3 m na konstrukcji ażurowej. Mozaikową elewację tablicy, zawierającą schemat technologiczny, wykonać z korpusów i kapturków z antystatycznego tworzywa sztucznego o wymiarach 
25 x 25 mm.  Sygnalizacją świetlną stanów urządzeń technologicznych zrealizować modułami jedno i dwudiodowymi z diodami Ø 5 mm.

W obiektach SUW  zrealizować układy pomiarowe i regulacyjne w technice sygnału 
4...20 mA przekazywanego do najbliższego sterownika, skąd systemem GPRS sygnały będą przesyłane do centralnej dyspozytorni oraz udostępniane innym sterownikom w przypadku realizacji koniecznych blokad i zależności w procesach technologicznych.

    - Komputerowy System Nadzoru i Wizualizacji.

Procesy technologiczne SUW objęte zostaną systemem automatyki i nadzoru komputerowego, którego podstawą będzie stacja dyspozytorska wyposażona w zestawy komputerowe, zainstalowane w centralnej dyspozytorni Zasadnicze elementy systemu nadzoru i wizualizacji to sterowniki programowalne, wykorzystane w systemie AKP,  moduły oddalonych wejść/wyjść oraz  sieć informatyczna. Stacja dyspozytorska stanowi element sieci informatycznej zoorganizowanej w  węzłach obszarów urządzeń technologicznych..  W szafie sterownikowej każdego węzła zainstalowany zostaje sterownik z zasilaczami, procesorami komunikacyjnymi, modułami pamięci, modułami wejść/wyjść binarnych i analogowych, modułami przyłączeniowymi systemu GPRS sieci informatycznej oraz pozostałą aparaturą pomocniczą. Sterownik zainstalowany w szafie w centralnej dyspozytorni dla potrzeb stacji dyspozytorskiej pełni rolę nadrzędną („master”) w stosunku do pozostałych sterowników pracujących w sieci informatycznej.

System komputerowego nadzoru i wizualizacji winien zapewnić realizację niżej wymienionych funkcji i spełnić następujące wymagania szczególne:

- wizualizację  aktualnego stanu obiektu (symbole, napisy, wartości liczbowe, sygnalizacje stanów pracy, awarii i postoju napędów, sumowanie czasu pracy napędów, sumowanie przepływów),

- alarmowanie optyczne i akustyczne obsługi o wystąpieniu przekroczeń parametrów technologicznych oraz zakłóceń ruchowych urządzeń (wyłączenie z ruchu).

- rejestracja wystąpienia alarmów z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

- rejestracja czynności wykonywanych przez obsługę (oddziaływanie na obiekt) 
z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia,

- przedstawienie wykresów w funkcji czasu parametrów technologicznych (przepływ, poziom, temperatura itp.),

- automatyczna archiwizacja danych obiektowych (analogowych oraz alarmów 
i czynności wykonywanych przez obsługę),

- tworzenie i wydruk raportów zmianowych, dobowych i miesięcznych zawierających parametry technologiczne i techniczne

Stację dyspozytorską należy wyposażyć w następujące jednostki komputerowe:

- serwer główny o parametrach ML R01X-1000-256-128MB w wykonaniu rakowym 
z obudową, z kompletnym oprogramowaniem licencyjnym Windows NT, MS SQL 
i Win CC-serwer,

- 2 stacje operatorskie do obsługi systemów AKP i 1 stacja operatorska do obsługi systemów energetycznych składające się z zestawów komputerowych z procesorem 
1,4 GHz, monitor 20” kolor, drukarka A3 8str/min, z kompletnym oprogramowaniem licencyjnym Win CC-klient

- stanowisko z oprogramowaniem klient SZD systemu PWiK z jednostką komputerową j.w.

- stanowisko serwisowe z jednostką komputerową przenośną (laptop)

5.2.3.	Oprogramowanie

Oprogramowanie systemu nadzoru i wizualizacji winno zapewnić:

- kontrolę parametrów technologicznych SUW,

- zdalne sterowanie napędami technologicznymi,

- sygnalizacje pracy i awarii obiektów oraz urządzeń,

- kontrolę i optymalizacje zużycia energii elektrycznej,

- optymalizację parametrów procesów technologicznych SUW,

System Dyspozytorski projektowany jako SCADA powinien służyć do wizualizacji 
i sterowania procesami technologicznymi w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i zapewniał będzie w przełożeniu na technologię - procesy związane z pompowaniem, ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody pitnej, kontrolą jej jakości i zużycia energii elektrycznej. oraz pompowaniem i oczyszczaniem wód ściekowych. System obsługiwany będzie 
przez pracowników, których zadaniem będzie, w normalnym stanie, nadzór nad systemem.  Obsługa może równocześnie wykonywać inne zadania, jakimi są np.: konserwacja systemu, ocena danych archiwizowanych, detekcja upływów, modelowanie matematyczne, odbiór komunikatów tel. (zgłaszanie usterek) itd.

Aktywną rolę przejmuje obsługa dopiero w razie pojawienia się komunikatu usterkowego 
tzn. alarmu), tj. wówczas, gdy zaistnieje konieczność interwencji w system w celu usunięcia przyczyn alarmu.

Projektowana architektura systemu otwartego (Open System Architecture) umożliwia autoryzowany dostęp użytkownikowi w system z dowolnego miejsca. Prawa dostępu określane są katalogami kodów dostępu - tak, więc każdy z pracowników użytkownik 
może posiadać określone prawa indywidualne tak z punktu widzenia poziomu jak uprawnień nad poszczególnymi częściami technologii. Komunikacja z pozostałymi stanowiskami roboczymi odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci LAN/WAN.

Sygnalizacja stanów alarmowych podzielona będzie w skali 8 stopniowej według ich wagi, przez co zostaną określone procedury zachowań obsługi podczas zaistnienia tych alarmów - od momentu ich zarejestrowania i potwierdzenia po niezbędność interwencji dyspozytora lub wyjazdu ekipy pogotowia technicznego. System dyspozytorski wyposażony będzie w moduł GSM do przekazywania alarmów przez uprawnionych pracowników w formie komunikatu SMS. Podstawą wizualizacji będzie schemat technologiczny (tzw. grafika wizualizacyjna) sieci wodociągowej z oznaczeniem poszczególnych obiektów. Z tego głównego schematu można będzie przejść na inne obiekty. Stworzony będzie również przegląd grafik dla całości wizualizacji produkcji i bilansu wody. zużycia energii el., itp. według potrzeb. Między grafikami będzie możliwe dowolnie korespondować i na poziomie każdej z grafik będzie możliwym wyświetlanie alarmów i wydarzeń, diagramów, protokołów, tabel itd.

Centralna Dyspozytornia tworzona będzie sprawnymi serwerami SCADA Server A 
oraz SCADA Server B i potrzebną liczbą stacji roboczych opartych o bazę PC z systemem operacyjnym Windows i będzie wyposażona w potrzebne wyposażenie HW i SW. Dane dyspozytorni będą rezerwowane na wypadek przerwy lub awarii któregokolwiek z urządzeń, dla tworzenia bazy danych przewidziano Data Server. Do Centralnej Dyspozytorni 
będzie możliwe podłączenie dowolnej liczby filii stanowisk roboczych lub podłączenie 
go w przyszłości do systemu nadrzędnego. Z poszczególnych stacji roboczych z licencją typu SCADA klient będzie miał dostęp do wszystkich funkcji systemu w tym konfiguracji systemu. Poziom dostępu ograniczony będzie tylko kodem dostępu (nazwisko i hasło). Oprócz tego tzw. pełnego dostępu możliwy będzie dostęp za pośrednictwem ODBC rozdziału lub za pośrednictwem stron www, które umożliwią wizualizację w pełnym zakresie, lecz bez możliwości aktywnej interwencji w sterowanie.

Zaletą tych alternatywnych środków dostępów jest proste oprogramowanie np.: środowisko Microsoft Internet Explorer oraz niska cena, ponieważ nie trzeba będzie opłacać licencji 
za każdy z komputerów. Wyposażenie stanowi System Operacyjny WindowsNT/2000/XP, system SCADA oraz oprogramowanie aplikacyjne SCADA WAMAS. SCADA 
to standartowe seryjnie produkowane oprogramowanie, w którego środowisku zostaną wytworzone wyposażenia aplikacyjne, które obejmą zwłaszcza konfigurację poszczególnych stacji telemetrycznych, poszczególne wejść i wyjść, wytworzone zostaną biblioteki symboli, schematów technologicznych, importu map, ustanowione zostaną prawa dostępu, wytworzone zostaną formularze do drukowania protokołów itd. Zastosowanie standardowego systemu SCADA gwarantuje jednolite prawa użytkownika, jednolity sposób opanowania, a zwłaszcza eliminacja ryzyka różnych błędów i kolizji, które pojawiłyby się podczas tworzenia systemu w którymś z pozostałych języków programowania.

Oprogramowanie umożliwiające archiwizację danych z serwera i stacji końcowych - np. Veritas Backup Exec 9.1 for Windows Server: z odpowiednimi agentami jak np.: Remote Agent Client Assecc License (CAL) for Windows Servers, Agent for SQL Server, Inteligent Disaster Recover  Option, Library Expansion Option.

Poziom dyspozytorski sterowania powinien zapewnić następujące funkcje:

- komunikacje z poziomem procesowym sterowania i wizualizacji procesu technologicznego

- system zgłaszania usterek

- zdalne wydawanie rozkazów do automatycznego sterowania technologią

- bezpośrednie zdalne opanowanie wybranych aktywnych ogniw i napędów

- zdalną konfigurację i programowanie stacji telemetrycznych w poszczególnych obiektach

- zapewnienie przekazywania informacji i danych

- przetwarzanie i archiwizację danych, wizualizację, wydruk protokołów, dzienników itp.

Środowisko operacyjne dyspozytorni powinno posiadać cechy:

- system eksploatowany jest ze standartowym oprzyrządowaniem komputerowym

- system jest spójny z systemem operacyjnym MS Windows 2000 i wyższym

- do jednego komputera można podłączyć więcej monitorów w celu równoległego
wyświetlania technologii i danych

- wsparcie gorącego zapasu głównego komputera z komputerem zapasowym, podłączonym do LAN; przechodząc do komputera zapasowego nie może dojść 
do znaczącego przerwania pracy systemu lub utraty danych z bazy danych.

Interface dla użytkownika powinien mieć:

- komunikację z użytkownikiem w języku polskim i minimum w jednym języku
światowym np. angielski(wg konfiguracji użytkownika)

- wyświetlanie ekranów z rysunkami sterowanej technologii

- możliwość powiększania 40 x na ekranach na wypadek bardziej złożonych ekranów,
możliwość stosowania mapy wektorowej

- bezpośrednie sterowanie technologią z poszczególnych ekranów technologicznych 
z możliwością np.: korektury danych konfiguracyjnych, jeżeli wymaga tego obsługa.

- przejrzyste wyświetlenie alarmów z bezpośrednim dostępem do części wyświetlonej
technologii

- możliwość większej liczby diagramów na jednym ekranie z ułożeniem konfiguracji 
do przyszłego zastosowania z możliwością wyświetlenia wielowartościowych 
i czasowych osi

- wyświetlenie wartości z historii w formie tabel bezpośrednio z diagramów

- zmiany użytkowania, korektura grafik w systemie w toku pracy systemu

- wsparcie on-line druku alarmów na drukarce „hardcopy".

Konfiguracja systemu powinna charakteryzować cechami:

- wszystkie prace konfiguracyjne, wytwarzanie programów aplikacji dla stacji,

- wytwarzanie ekranów, diagramów, tabel, itp. może użytkownik wykonywać własnymi siłami bez znajomości oprogramowania i podczas pracy systemu 
bez potrzeby ”Restartu" systemu

- system umożliwia łatwe powiększanie zasobów bazy danych, zakresu ekranów
 i innych elementów systemu bez interwencji programisty w system

- możliwość definiowania prostych arytmetyczno - logicznych algorytmów np.: 
do zliczeń bilansowych, itp.

- parametryzacja elementów systemu w on-line systemie bez konieczności przerwania prac systemu wizualizacyjnego i sterującego

Zabezpieczenie systemu:

- zapewnienie dostępu do poszczególnych części systemu według praw użytkownika 
na poziomie wielkości, ekranów, z rozróżnieniem typów dostępu do przeglądania,
opanowania, opracowania alarmów, itp.

- możliwość utworzenia hierarchii uprawnień dostępu poprzez użytkownika 
przy pomocy administratora systemu dla celów ewidencji interwencji obsługi - zachowanie danych o interwencjach operatorskich, zdarzeniach i usterkach systemu przez okres definiowany przez użytkownika, co najmniej przez l miesiąc.

Wymagane standardy:

- dostęp przy pomocy standardów ODBC/SQL

- wspieranie technologii Internet/ Intranet

- możliwość podłączenia systemu do sieci LAN i wykorzystanie protokołów TCP/IP

- wspieranie przekazywania danych w środowisko MS Office

Archiwizacja danych:

- wspieranie bezobsługowej on-line archiwizacji danych bazy danych i usuwanie
niepotrzebnych danych w celu zapobieżenia kumulatywnego przepełnienia systemu
danymi historycznymi z możliwością definiowania wymaganej żywotności wielkości

- transparentowy dostęp do archiwowanych danych w SQL bazie danych ze stanowiska
dyspozytorskiego (bez tego musiałby operator rozróżniać, gdzie są, które dane
umieszczone).

Komunikacja ze stacjami telemetrycznymi:

- standardowa komunikacja z stacjami podporządkowanymi przy pomocy systemu GPRS/GSM ze wsparciem znaków czasowych (tj. danych czasowych, które przekazuj ą w protokole czas i wielkość w danym momencie; odczytywane 
na wejściu stacji)

- możliwość definiowania interwałów skanowania stacji

- możliwość definiowania przyśpieszonej procedury dla wybranych stacji

Komunikacja z stacjami klientów:

- możliwość połączenia ze stanowiskami operatorskimi za pośrednictwem zdalnego
podłączenia przy pomocy LAN/WAN

- możliwość zdalnego podłączenia klientów WAN z pełnym dostępem i możliwościami
konfiguracyjnymi

- możliwość przyłączenia „lekkiego" klienta zdalnie przy pomocy przeglądarki
intemetowej.

Pozostałe komunikacje:

- wspieranie komunikacji z innymi dyspozytorniami za pośrednictwem sieci WAN
z możliwością zaliczkowania działalności obsługi na poszczególnych stanowiskach
roboczych (przetworzenie usterek w technologii systemu)

- wspieranie ..Sieci Dyspozytorni" - możliwość konfigurowania dostępu transparentowego poszczególnych dyspozytorni między sobą tj. dostęp do ekranów,
diagramów. bazy danych i raportów.

- możliwość poszerzenia systemu o komunikaty ostrzegające przy pomocy telefonów komórkowych GSM.

Archiwizacja:

Archiwum daje możliwość przekazania danych historycznych do przeznaczonych na ten cel urządzeń archiwizujących (Archive) oraz możliwości wyszukiwania danych w okresie późniejszym dla celów inspekcji (Recovery).
Do typowo wspieranych urządzeń archiwizacyjnych należą:

• mechaniki JAZ

• flopy dyski

• paski DAT

• dyski stałe

• CD z możliwością odczytu

• MS SQL Server

Cechy techniczno-użytkowe:

System Dyspozytorski wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym winien posiadać niżej wymienione właściwości:

• sterowanie systemami sieciowymi w czasie rzeczywistym (Real-Time)

• charakter modularny, łatwa konserwacja, rozszerzanie systemu• orientacja pod kątem użytkownika, tzn., że wszelkie prace konfiguracyjne, tworzenie algorytmów, ekranów, diagramów i druków w on linę reżimie może użytkownik wykonywać po przeszkoleniu bez znajomości programowania

• wyświetlanie w formie przejrzystych wektorowych schematów z wizualizacją sieci
wodociągowych włącznie z uzupełniającymi danymi potrzebnymi np. dla operatywnego usuwania awarii

• stronicowe lub panoramiczne graficzne wyświetlanie ze zmianą podziałki przez użytkownika (możliwość przeglądania poszczególnych obiektów za pomocą lupy 
z powiększeniem aż 40 x)

• wyświetlanie historii w formie diagramu

• obliczenia bilansowe (godzinowe, dzienne itd.)

• sterowanie technologią z poszczególnych ekranów

• planowanie akcji, druku protokołów itd. Wg kalendarza planowania

• import map w formacie .dxfz GIS

• eksport i import technologicznych danych

• obsługa systemu na operatorskim poziomie w języku obsługi (lokalizacja do języków
np. polskiego, angielskiego itp.)

• architektura Client-Server

• możliwość wykorzystania dostępu przez INTERNET/INTRANET za pośrednictwem www przeglądarki INTERNET EXPLORER

• komunikacja za pośrednictwem radiomodemów, modemów telefonicznych, GSM, WAN sieci

• możliwość podłączenia dwóch ekranów do jednego komputera dla wyświetlania danych dla rozległych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

• archiwizacja danych na dowolnych nośnikach, do wyboru zakres i interwał archiwizacji      • system umożliwia ”Hot stand-by" głównego komputera komputerem rezerwowym. podłączonym na LAN

• kompatybilność z rożnymi RTU

Pełne oprogramowanie komputerowego systemu monitorowania obiektów i sterowania SMOiS, programy systemowe, firmowe i użytkowe, wykonanie i wdrożenie aplikacji, cesja praw autorskich na Użytkownika, itp. należy do obowiązków Wykonawcy i winno być kompletne oraz ujęte w Cenie Kontraktowej.

5.2.4. 	Wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody

W zakres wchodzi wykonanie automatycznego dawkowania reagentów w powiązaniu 
z przepływem wody, wykonanie sterowania pracą SUW za pomocą komputera w powiązaniu z ujęciem i siecią wodociągową. Zamontowanie przepływomierza elektromagnetycznego 
na rurociągu wody surowej z osadników poziomych do filtrów pośpiesznych.

Wprowadzenie sterowania dawkowania podchlorynu sodu /lub innego środka dezynfekującego/ z pH wody. Zamontowanie analizatora chloru zawartego w wodzie tłoczonej do sieci.

5.2.4.1.	 Napowietrzalnia

Należy przewidzieć wykonanie opomiarowania pH wody na dopływie  i odpływie 
z  napowietrzalni. Na wejściu rurociągu DN500 w  napowietrzalni należy zainstalować :

a/  pomiar  pH   z zakresem pomiarowym 510  pH –  sygnał wyjścia z pehametru 
ma być przekazany do dyspozytorni jako podgląd i do pulpitu operatora uzdatniania jak  również ma  sterować dawkowaniem    . siarczanu glinu.

b/  pomiar mętności wody- sygnał winien być przykazany jako podgląd  do dyspozytora 
i na  pulpit operatora uzdatniania.

c/  pomiar przepływu wody w rurociągach pionowych wody surowej lewa i prawa strona napowietrzalni za pomocą przepływomierzy  elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym od 100 500 m3/h  w wymaganej klasie dokładności. Sygnał wyjściowy 
z przepływomierzy elektromagnetycznych ma posłużyć do sterowania  ilością dawkowanych reagentów tj. siarczan glinu i  nadmanganianu potasu .

d/  pomiar tlenu  w lewej i prawej części napowietrzalni  po aeratorach w  rurociągach dobudowanych ze stali nierdzewnej po obwodzie komór napowietrzania zakres pomiarowy tlenomierza wynosi  od 510 mgO2/l. Pomiar zawartości tlenu wykorzystać  do ilości dozowania nadmanganianu potasu.  Wymagane uzyskanie natlenienia wody minimum - 8mgO2/l.

e/  po aeratorach należy wykonać również pomiar temperatury wody surowej i sygnał ten przekazać do dyspozytora oraz na pulpit operatora uzdatniania. Zakres pomiaru temperatury od 0 -  15 °C  z dokładnością co 0,5 °C.

5.2.4.2.	Komora po napowietrzalni – osadniki poziome

Należy przewidzieć wykonanie opomiarowania pH wody

a/   w komorze po napowietrzalni przed osadnikami zrealizować pomiar pH. 
Sygnał ten należy wykorzystać do sterowania dawkowaniem mleka wapiennego 
w zakresie od 510 pH. Oczekiwany poziom  po dawkowaniu mleka wapiennego 
wynosi :  8,3 8,6 pH.

b/   po napowietrzalni lecz przed osadnikami w tej samej komorze należy zrealizować pomiar mętności wody a wielkość  pomiarową  przesłać do operatora uzdatniania i dyspozytora.

c/  na istniejących przepustnicach w ilości 5 szt. na rurociągu usytuowanym nad osadnikami  należy zamontować  napędy elektryczne z pozycjonerami , sterowanymi  sygnałem z przepływomierza głównego w celu równego rozdziału wody na poszczególne osadniki

d/  należy zrealizować pomiar pH w jednej  z komór osadnika na jego  początku, sygnał wielkości pH  oddziaływał będzie na korektę dawkowania mleka wapiennego.

Uwaga : Jeżeli nie będzie możliwości sterowania skutecznego przepustnicami regulacyjnymi to należy przewidzieć pomiar pH dla każdej komory oddzielnie.

5.2.4.3.	Filtry pośpieszne

Na rurociągu wody surowej  po osadnikach, a  przed filtrami należy zrealizować pomiar pH  oraz mętności wody.

Wielkość pH winna zawierać się w granicach  od  6 10 pH. Wielkość pomiaru pH 
oraz mętności należy przekazać do pulpitu  operatora oraz do dyspozytorni.

5.2.4.4.	Dezynfekcja

Dezynfekcję wody uzdatnionej należy realizować poprzez : dawkowanie podchlorynu sodu   w pompowni wysokiego tłoczenia w zależności od rozbioru wody tj. w odniesieniu  
do sumarycznych wskazań przepływomierzy  elektromagnetycznych zamontowanych  
na  dwóch magistralach.

W ostatniej komorze wyjściowej wody do miasta  na terenie SUW należy zrealizować następujące pomiary :

- pomiar  pH w zakresie 5 10 pH

- mętności w zakresie   0 2 NTU

- wolnego chloru w zakresie  0 1 mg Cl/l

Powyższe wielkości pomiarowe należy przesłać do pulpitu operatora  oraz dyspozytorni.

Wymagany jest również pomiar temperatury wody na wyjściu z rurociągu z SUW i sygnał 
ten winien być przekazany tylko do dyspozytora.

5.2.4.5.	Przygotowanie mleka wapiennego

Przewidzieć zainstalowanie następujących pomiarów:

a/ pomiar poziomu wody w obu zbiornikach  przy użyciu sond ultradźwiękowych o zakresie pomiarowym  od  0,5  3,0  m, sygnał dźwiękowy   maksymalnego  poziomu  mleka wapiennego  należy przekazać na  pulpit  operatora uzdatniania i  do  dyspozytorni.

b/ należy zamontować  w obu  zbiornikach wody wapiennej  o stężeniu   2 % - 2 szt. sond ultradźwiękowych, mierzących  poziom  minimum i maksimum z przekazem sygnału 
na  załącz i wyłącz pompy. Przy poziomie minimum winien być zrealizowany sygnał dźwiękowy i  informacja na pulpit operatora i do dyspozytorni. Pompy dawkujące 
typu HL150 należy wymienić na nowe z możliwością sterowania  wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4 20 mA od wielkości przepływu  i  od pH 
w osadniku dla  wydajności pomp w zakresie  od 0,5 - 5,0  m3 /h.

        - Przygotowanie  1  % roztworu nadmanganianu potasu

Przewidzieć zainstalowanie następujących pomiarów:

a/ należy zamontować sondy ultradźwiękowe  2 szt. do pomiaru poziomu minimum i

maksimum w obu zbiornikach  w zakresie 0,3  1 m . Z zrealizowanych pomiarów

poziomu minimum i maksimum należy wielkości te przekazać   na pulpit  operatora i

dyspozytorni oraz  dla poziomów    minimum i maksimum  zrealizować sygnalizację

akustyczną .

b/ dla przygotowania nadmanganianu potasu  niezbędna jest elektroniczna waga pomiarowa o

zakresie pomiaru  od 0 10 kg.

c/ należy również wymienić 2 szt. pomp dawkujących na nowe z możliwością sterowania

wydajnością poprzez przemiennik częstotliwości sygnałem 4 20 mA z tlenomierza.

5.2.4.7.	Przygotowanie roztworu siarczanu glinu

Dla poprawnego przygotowania siarczanu glinu należy wykonać następujące roboty AKP:

      - dokonać montażu 2 szt. sond  pomiarowych  ultradźwiękowych  do pomiaru poziomu roztworu  wielkości minimum i maksimum  w zakresie 0,5 4 m, odzwierciedlenie poziomu należy przekazać na pulpit operatora  i dyspozytorni. Wielkości minimum i maksimum powinny być sygnalizowane akustycznie.

      - wykonać sterowanie pracą pomp dozujących siarczan glinu poprzez montaż przystawek sterujących w zależności  od wielkości pH  po napowietrzalni  oraz od wielkości przepływu wody surowej.

5.2.4.8.	Pompownia wody brudnej

Należy wykonać  montaż 1 szt sondy ultradźwiękowej z odzwierciedleniem poziomu minimum i maksimum w dyspozytorni. Poziom maksimum załącza pompy, poziom minimum wyłącza. Odzwierciedlenie pracy pomp i poziomu w zbiorniku wody brudnej należy przesłać na pulpit dyspozytora. Z istniejącego przepływomierza  sygnał  pomiarowy ilości odprowadzonych ścieków  technologicznych  należy przenieść  do dyspozytorni.

5.2.4.9.	Modernizacja istniejących pomiarów

Obecnie istniejący pomiary: poziomu wody w zbiornikach wody czystej, poziomu wody 
w zbiorniku wieżowym, poziomu wody surowej w studni zbiorczej, podciśnienia w lewarze, ciśnienia wody uzdatnionej tłoczonej do sieci zostaną zlikwidowane, w ich miejsce należy zainstalować układy pomiarowe nowej generacji z przekazem danych systemem GPRS 
do dyspozytorni.

5.2.5.	 Wykonanie instalacji sterowania eksploatacją studni

A. Ujęcie wody Studzieniec I

Zasilanie  5-ciu studni głębinowych ujęcia wody Studzieniec I należy zrealizować 
wg wytycznych ujętych w WZ-07. Zestawy zasilania studni należy wyposażyć w aparaturę sterowniczo- pomiarową. W każdej  rozdzielni zasilającej studnie głębinowe  zainstalować aparaturę ochrony  technicznej, z której sygnał przekazywany jest do dyspozytorni SUW 
i do firmy ochrony poprzez GPRS,  oraz aparaturę sterowania miejscowego i zdalnego. Należy również przewidzieć  system sterowania i odczytu  wielkości fizycznych  
jak wydajność, ciśnienie, moc silnika  pompy, napięcia, prądy i.t.p. w tym również raportowanie do dyspozytorni  na terenie  SUW poprzez monitoring pracujący w konfiguracji  systemu GPRS z archiwizowaniem danych w Centralnej Dyspozytorni  na terenie SUW.

B. Ujęcie wody Studzieniec II

W ujęciu wody STUDZIENIEC II aktualnie pracuje 22 studnie wyposażone w agregaty pompowe  typu G-80 i GC  które ze względu na ich zużycie i energochłonność muszą 
być zastąpione agregatami nowej generacji  o niskiej energochłonności.

Istniejące rozdzielnie żeliwne występujące  przy studniach należy zastąpić rozdzielniami nowej generacji. W każdej ze studni  przewidzieć ochronę techniczną obiektu 
przed wejściem osób niepowołanych, odkryciem włazu studni i wejściem do rozdzielni. Sygnalizacja ta przekazywana będzie do dyspozytora SUW i do firmy ochrony przez system GPRS.

Rozdzielnie winny być wyposażone w niezbędną aparaturę sterowniczą, pomiarową  
ze sterowaniem ręcznym i zdalnym. Należy również zrealizować system wizualizacji pracy ujęcia ze sterowaniem i przekazem pomiarów i danych technicznych w tym również raportowania i archiwizowania  do dyspozytorni z wykorzystaniem łączności GPRS.

C. Studnia zbiorcza wody surowej.

Wykonać należy modernizację  rozdzielnicy elektrycznej i systemu sterowania w studni zbiorczej wody surowej. Modernizacja w studni zbiorczej polega na doborze odpowiednich pomp i ich wymianie  oraz na dopasowaniu do zadanych wielkości rozdzielni urządzeń zasilających  kabli oraz sterowania miejscowego i zdalnego. Rozdzielnię należy wykonać  
w stopniu ochrony IP 54. Rozdzielnia ma posiadać 1 pole  zasilające, 3 pola odpływowe 
ze sterowaniem miejscowym i zdalnym  dla napędu pomp. Obiekt studni zbiorczej wyposażyć w instalacje ochrony technicznej sygnalizujący wejście na obiekt osób nieupoważnionych 
z sygnalizacją do dyspozytorni SUW i do firmy ochrony poprzez system GPRS.

Sterowanie  pompami głębinowymi należy zrealizować w funkcji sterowania zdalnego 
i miejscowego zależnej  od poziomu wody surowej w studni zbiorczej. Pompy głębinowe pracują w następującym układzie: nr 1 załączanie  z przemiennika częstotliwości  
i w przypadku małej wydajności następuje załączanie poprzez  urządzenie  łagodnego rozruchu  pompy nr 2. Pompa nr 3 stanowi rezerwę. Pompy mają być sterowane miejscowo oraz zdalnie drogą łączności  GPRS  z dyspozytorni SUW. Program pracy sterowania powinien  zawierać  archiwizację i wizualizację pracy węzła studni zbiorczej poprzez rejestrację: poziomu wody

w studni / min. – max. i poziom bieżący/

Ze studni zbiorczej należy  poprzez GPRS  wskazanie ciśnienia mierzonego w rurociągu tłocznym w zakresie od 3 5 barów przesłać  do dyspozytorni.

W studni zbiorczej należy również zamontować ultradźwiękową sondę  pomiarową  poziomu wody   z zakresem pomiarowym  od 2,0 10,0 m.

Pomiar ciągły poziomu  wody w studni zbiorczej  będzie przekazywany do dyspozytorni, poziom min. i   max.  ma być sygnalizowany akustycznie.

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WZ oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na:

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

7.2 Roboty objęte niniejszą WZ obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

Kpl -	dla poszczególnych obiektów i sieci w zakresie: linii kablowych, przewodów, przepustów i połączeń oraz instalacji  wyrównawczych, ułożenia korytek kablowych, rurek i listew instalacyjnych, dostawy i montażu szaf sterownikowych, szafek oddalonych we/wy, zestawów sterownikowych, zasilacza bezprzerwowego UPS, rzutnika multimedialnego z ekranem, optycznych modułów łączeniowych, wykonania układów pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych 
i sterowniczych; kompleksowego oprogramowania systemowego, użytkowego 
i wykonawczego sterowników i układów AKP, dostawy i montażu zestawu komputerowego stanowiska operatorskiego wraz z oprogramowaniem, kompleksowego oprogramowania systemowego, użytkowego i wykonawczego systemu nadzoru komputerowego i wizualizacji z archiwizacją i raportowaniem.

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w j jednostkach miary ustalonych w Wykazie Cen.

7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej WZ i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT  - PRÓBY KOŃCOWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ „Wymagania ogólne”.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p.1.3. niniejszej WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu 
i rozruchu urządzeń, a ponadto:

- przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

- przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaż rur osłonowych wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoża, ułożenie przewodów i kabli, oznakowanie,

- przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór, zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaż korytek i kształtowników ocynkowanych, perforowanych, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych

- przy montażu  instalacji wyrównawczej  - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych i skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
oraz wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich oraz niezbędnych uszczelnień 
jak również przegród p.pożarowych,

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót

- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach 
i zbiornikach, (niezbędnych do wykonania kompletnych prac AKP)

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych (niezbędnych 
do wykonania kompletnych prac AKP)

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności (niezbędnych do wykonania kompletnych prac AKP),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych AKP,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, 
o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu (niezbędnych 
do wykonania kompletnych prac AKP),

- kompleksowe oprogramowanie systemowe, użytkowe i wykonawcze (aplikacyjne) systemów AKP i nadzoru komputerowego z wizualizacją (serwerów, komputerów, sterowników, terminali operatorskich, central operatorskich, układów mikroprocesorowych, rozszerzeń itp. wraz z wymaganymi licencjami 
i certyfikatami oraz ewentualnymi pracami projektowymi,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej 
jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, 
które są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa

PN-76/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-91/E-05009/01	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085	Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-80/C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

| PN-91/M-42029 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-93/M-42071.01 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu- lub wielostanowymi wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. |
| PN-86/E- 08120 | Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa |
| PN-85/M-42057 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. |
| PN-88/M-42303 | Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki |
| PN-83/M-42325 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze i próbne. |
| PN-84/M-42332 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. Wymagania i badania. |
| PN-88/M-42010 | Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary elementów przyłączeniowych. |
| PN-92/M-42011 | Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne wymagania i badania.. |
| PN-81/M-42009 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania. |
| PN-EN 60546-1:2000 | Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania właściwości. |
| PN-EN 60546-2:2000 | Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych.. |
| PN-EN 60654-1:1996 IEC 654-1 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. |
| PN-EN 60654-2:1996 | Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Zasilanie. |
| PN-EN 60654-3:2000 | Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. |
| PN-EN 61131-3:1998 | Sterowniki programowalne. Języki programowania. |
| PN-EN 61297:1999 | Systemy sterowania procesami przemysłowymi. Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. |
| PN-EN 61298-1:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Postanowienia ogólne. |
| PN-EN 61298-2:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w warunkach odniesienia. |
| PN-EN 61298-4:1999 | Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość sprawozdania z badań. |

| PN-IEC 770-2:1996 | Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. |
| --- | --- |
| PN-IEC 1131-1:1996 | Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 1131-2:1996 | Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące sprzętu. |
| PN-ISO/IEC 9506-1:1994 | Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. |
| PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-ISO/IEC 9506-2/A1:1996 | Systemy automatyki przemysłowej. Specyfikacja Komunikatów w Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. |
| PN-88/M-42000 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. |
| PN-89/M-42007.01 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne. |
| PN-90/M-42007.02 | Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia funkcji systemów komputerowych. |

BN-68/6353-03	Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-73/3725-16	Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V

oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajów UE

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

#### WZ – 09

#### ROBOTY MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GPRS

1. WSTĘP

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z systemem GPRS w ramach zadania I 
pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  SUW Jeziórko” z numerem zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-1

  - Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą prowadzenia robót montażowych systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów 
dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej w obiektach SUW Jeziórko, ujęciach wody Studzieniec I i Studzieniec II.

  - Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych WZ

    - Prace geodezyjne – nie występują

    - Roboty tymczasowe – nie występują

  - Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.1.4.  WZ 01 „Wymagania ogólne”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej WZ zakwalifikowano następująco:

| 45317300-5 | Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej |
| --- | --- |

1.7.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTW i OR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca

ŚN – średnie napięcie

NN – niskie napięcie

CD – Centralna Dyspozytornia

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego

1.8.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

#### 2. MATERIAŁY

Materiały używane w ramach prac musza zapewnić spełnienie wymagań użytkowych 
i eksploatacyjnych Zamawiającego.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Wykonawca przystępujący do prac wykaże się możliwością wykorzystania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do montażu i rozruchu systemu GPRS 
do bezprzewodowej transmisji sygnałów Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera, sprzęt:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Elektronarzędzia ręczne

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym.

#### WYMAGANIA DLA SYSTEMU i PRAC

### Zakres prac

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty montażowe systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją 
i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej 
w obiektach SUW Jeziórko, ujęciach wody Studzieniec I i Studzieniec II.

### Wymogi dla systemu GPRS bezprzewodowego przekazywania sygnałów

5.2.1.	Opis działania systemu

System GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów winien posiadać trzy zasadnicze bloki funkcyjne:

    - urządzenie transmisyjne – specjalistyczny moduł połączony ze sterownikiem automatyki węzła technologicznego lub monitorowanego obiektu na sieci 
za pośrednictwem interfejsu separującego, montowany w szafie automatyki węzła 
lub obiektu

    - serwer systemowy (internetowy)– aplikacja zbierająca wszystkie dane z węzłów 
i obiektów, w której następuje archiwizacja i obróbka informacji, wyposażony w dwa niezależne łącza internetowe z systemem awaryjnego archiwizowania danych (streamer) i skuteczne zabezpieczenie antywirusowe; administrowanie serwerem systemowych leży po stronie Dostawcy systemu i nie obciąża Użytkownika

    - komputer PC użytkownika lub zestaw komputerów w Centralnej Dyspozytorni SUW oraz komputer PC w dyspozytorni pogotowia wodociągowego przy ulicy Wiślnej 1, 
z zainstalowaną przeglądarką WWW oraz łączem internetowym.

Nośnikiem informacji jest pakietowa transmisja danych (GPRS), której zastosowanie umożliwia monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym bez potrzeby budowania kosztownej infrastruktury przewodowej lub radiowej. Opłata za przesył danych w transmisji GPRS 
ma być stała, niezależna od ilości przesyłanych danych z obiektu. Sygnały z modułu nadawczego przesyłane są na serwer internetowy. Tutaj dokonywany jest zapis i archiwizacja danych oraz określany jest adresat wiadomości.  Użytkownik za pośrednictwem Internetu 
i przeglądarki www loguje się na serwer, skąd po wprowadzeniu osobistego kodu dostępu pobiera przypisane do niego dane. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie 
na ekranie monitora komputera PC. W przypadku wystąpienia awarii, prócz pojawienia 
się sygnału na ekranie monitora, Użytkownik winien być dodatkowo powiadamiany 
o zdarzeniu za pośrednictwem SMS-a przesłanego pod wskazany numer telefonu komórkowego lub e-maila wysłanego na wybrany adres skrzynki poczty elektronicznej.

5.2.2.	Funkcjonalność i niezawodność

Awaria części systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej nie może powodować przerwy w działaniu procesów technologicznych na SUW (ciągłość produkcji wody musi 
być zapewniona). Należy przewidzieć elementy mające na celu zwiększenie niezawodności systemu:

- instalowanie zapasowych czujników (pływaki, manostaty) przy czujnikach elektronicznych (poziomu, ciśnienia). Możliwość zdalnego przełączenia na tryb pracy sterowany czujnikiem zapasowym.

- do sterowania każdą gałęzią sieci niezbędny jest system inteligentny (programowanie 
i łączność). System taki powinien kontrolować pracę nie tylko swojej gałęzi, 
ale też obiektów następnych

- przy usterce komunikacji (radiowej lub innej), obiekty muszą przechodzić do trybu automatycznego, autonomicznego, sterowanego przez program czasowy na sterowniku lokalnym

- przy awarii wszystkich elementów elektronicznych, czujników, radia, sterownika, musi być zapewniona możliwość przełączenia systemu do trybu ręcznego – przekaźnikowego, sterowanego przez pływaki lub czujniki obecności wody

5.2.3. Schemat łączności stanowiska dyzpozytorskiego z obiektami

Przekaz danych jest planowany z użyciem następujących rodzajów łączności: GPRS – przekaz danych z obiektów, jest to łączność ciągła -  opłata naliczana według ilości przekazanych danych. Warunkiem jest dobry sygnał sieci komórkowej. Każda stacja musi posiadać swój akumulator. Antena będzie instalowana na zewnątrz szafy rozdzielczej.

5.2.4. Schemat łączności stanowiska dyzpozytorskiego z przenośnymi stanowiskami dyspozytorskimi.

Dla połączenia przenośnych stanowisk dyspozytorskich użyć należy systemu GSM.

5.2.5. Przenośne stanowiska dyspozytorskie

Należy przewidzieć dwa stanowiska posiadające możliwość sterowania i monitorowania systemu. Każde stanowisko musi być wyposażone w 1 komputer przenośny (Laptop) i kartę komunikacji GSM. Komputery mają umożliwiać pracę w terenie – całkowite sterowanie wszystkimi obiektami (możliwość nastawienia parametrów pracy pomp, albo ich ręcznego załączenia/wyłączenia). Oba laptopy wyposażone w 15 calowe matryce TFT, muszą posiadać 24 miesięczną gwarancję typu „door to door”.

5.2.6.	Instalacje

Należy zastosować system modułowy pozwalający na łatwy i szybki montaż systemu sterującego. Przełączenie do trybu ręcznego, blokowanie przez pływaki lub wybrane czujniki, szybkie usuwanie usterek musi być zapewnione przez użycie nowoczesnych elektronicznych modulów, które są wyposażone w elementy elektroniczne i miniaturowe przekaźniki. Moduły będą posiadały również akumulator w celu zabezpieczeniu ciągłości pracy sterownika 
i czujników w razie przerwy w dostawie energii energetycznej, środki łączności GPRS 
oraz oddzielny akumulator dla zasilania środków łączności. Akumulatory będą ładowane przez zasilacz. Cały moduł sterujący, wyposażony w sterownik, łączność, moduły przekaźnikowe i panel sterowania, będzie zamontowany w każdym obiekcie na sieci 
lub węźle technologicznym.

5.2.7.	Ochrona przeciwprzepięciowa w obiektach

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej części niskoprądowej w całości systemu objętego Kontraktem

5.2.8.	Lista obiektów do systemu GPRS

Prowadzenie dwustronnej bezprzewodowej transmisji sygnałów należy zapewnić do:

A.	Centralnej Dyspozytorni SUW Jeziórko z następujących węzłów i obiektów:

- automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody w napowietrzalni, komorach po napowietrzalni, filtrach pośpiesznych, dezynfekcji wody uzdatnionej, przygotowania mleka wapiennego, nadmanganianu potasu, roztworu siarczanu glinu oraz z pompowni wody brudnej i modernizacji istniejących pomiarów poziomu wody w zbiornikach wody czystej, poziomu wody w zbiorniku wieżowym, poziomu wody surowej w studni zbiorczej, podciśnienia w lewarze, ciśnienia wody uzdatnionej tłoczonej do sieci,

- instalacji sterowania eksploatacją studni na ujęciu wody Studzieniec I (5 studni), ujęciu wody Studzieniec II (22 studnie) oraz studni zbiorczej wody surowej,

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego

#### 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót systemu GPRS do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej nastąpi według zasad ogólnych przedstawionych w punkcie 7 WZ 01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

#### 8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z dostarczaniem, montażem i rozruchem systemu GPRS 
do bezprzewodowej transmisji sygnałów dla nadzoru komputerowego z automatyzacją sterowania, wizualizacją i kontrolą procesów technologicznych oraz optymalizacją gospodarki energetycznej zostanie dokonany na zasadach ogólnych podanych w punkcie 
8 WZ 01 „Wymagania Ogólne Zamawiającego”

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ „Wymagania ogólne”.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p.1.3. niniejszej WZ.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń,

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji 
i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania łączności poszczególnych obiektów i sprawdzenie funkcjonalności układu,

- kompleksowe oprogramowanie systemowe, użytkowe i wykonawcze (aplikacyjne) systemów GPRS z wizualizacją (serwerów, komputerów, sterowników, terminali operatorskich, central operatorskich, układów mikroprocesorowych, rozszerzeń itp. wraz z wymaganymi licencjami i certyfikatami oraz ewentualnymi pracami projektowymi,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badań i prób pomontażowych.

#### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje ogólne.

a) Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

b) Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.

c) W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO,

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze 
i z nią identyczna,

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 10.1





ROBOTY BETONOWE I MUROWE

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót betonowych i murowych ramach projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko, Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2.	 Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą robót budowlanych w zakresie konstrukcji obiektów zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty betonowe i murowe związane z realizacje nw. zadania:

-	modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

1.4.	Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1.	Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.1.

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę) w poz. 1.4.3.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.4.

1.4.4. Deskowania elementów betonowych i żelbetowych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania deskowań elementów betonowych 
i żelbetowych monolitycznych zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewniać sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych.

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przystawne, drobno, średnio lub wielkowymiarowe.

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury.

Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami deskowań powinny umożliwiać wykonywanie różnych grubości ścian betonowych oraz zapewnić wzajemną niezmienność zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz deskowania przestawnego nie powinny, zgodnie z PN-63/B-06251 przekraczać szerokości tarczy 3 mm, a w długości 5 mm odchylenia te powinny być dwukierunkowe (tj. na „+” i „-”) tak, aby na całej długości obiektu różnica ogólnego wymiaru nie przekroczyła 4 cm.

W związku z powyższym przy ustawieniu tarcz należy długie ściany podzielić na krótkie odcinki montażowe i ustawianie rozpocząć od skrajnych tarcz.

Elementy deskowania przestawnego winny składać się ze szkieletu nośnego i kształtowników stalowych oraz poszycia wykonanego z blachy, drewna lub tworzyw sztucznych.

Do łączenia poszczególnych elementów należy stosować stalowe łączniki i ściągi o różnej konstrukcji. Do formowania należy stosować systemowe elementy narożnikowe deskowania, typu wewnętrznego i zewnętrznego.

Deskowania należy sprawdzać na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników lub pomp z uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy i obciążenia rusztowania pomostami roboczymi.

Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy 
z masy betonowej.

Deskowania należy wykonywać i montować ściśle zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Inżyniera oraz zgodnie z instrukcjami producenta (dostawcy) zawartymi w dokumentach odniesienia.

1.4.5. Rusztowania

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rusztowań zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1MPa. Podłoże gruntowe, na którym jest ustawiane rusztowanie powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzanie wody opadowej oraz powinno być wyrównane.

Stojaki rusztowania należy posadowić na podkładkach drewnianych zapewniających odpowiednie rozłożenie obciążenia na podłoże gruntowe.

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:

- 2,00 m w kierunku równoległym do ściany,

- 1,50 m w kierunku prostopadłym o ściany.

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków 
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzepuszczalność węzłów, a w pionie należy stężenia rozmieszczać w ostępach nie większych niż 6,00 m.

Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwie) do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Liczbę zakotwień należy ustalić dla każdej konstrukcji rusztowania, przy czym odległość między zakotwieniami nie powinna 
być mniejsza niż 5,00m. Rusztowania dłuższe niż 10,00m należy dodatkowo kotwić 
na boczne parcie wiatru. Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy dodatkowo kotwić na siły poziome od parcia i ssania wiatru.

Konstrukcje rusztowania powinny być poziome a odległość węzłów rusztowania od ścian powinna być nie większa niż 35cm. W miejscach zakotwienia rusztowania poprzecznice powinny być oparte o ścianę budowli. Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad linię kotew nie więcej niż 3,00m.

Każde rusztowanie powinno mieć wydzielone miejsca dla komunikacji pionowej w postaci pionów komunikacyjnych. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie powinna 
być większa niż 40,00 m.

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1,00 m. Pomosty robocze powyżej 2,00 m nad terenem należy zabezpieczyć poręcza główną 
na wysokości 1,10 m oraz poręcza pośrednią na wysokości 0,60 m nad pomostem 
i krawężnikiem o wysokości 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach powinny być wyposażone w daszki ochronne oraz osłony zabezpieczające.

Rusztowanie o konstrukcji stalowej powinno być zabezpieczone siecią odgromową. Strefa rusztowań powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi. Rusztowania przed dopuszczeniem do użytku polegają sprawdzeniu i odbiorowi przez Inżyniera, zgodnie 
z wymaganiem PN-78/M-47900.

1.4.6. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacją ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) poz. 1.4.5.).

1.5. Zakres prac towarzyszących objętych WZ

1.5.1. Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.5.1.

1.5.2. Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geotechniczną robót podano w WZ 03 (roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.5.2.

1.5.3. Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,

-	projekt deskowań i rusztowań,

-	projekty i receptury mieszanek betonowych.

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymaganiem niniejszych WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy, zawierająca wszystkie niezbędne dane, podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |
| --- | --- |

- 1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- beton – tworzywo budowlane powstałe przez trwałe połączenie za pomocą spoiwa rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego,

- klasa betonu – cyfra określająca wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie (oznaczenie normowe „Rg”) wg PN-B-03264:99, oznaczona MPa,

- mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy marki, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości,

Uwaga: w oznaczeniach klasy betonu w zakresie robót i na rysunkach zapisano w skrócie F15, co oznacza F150.

- wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; wyróżniamy następujące marki wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, W10, W12,

- odporność korozyjna betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie substancji chemicznych szkodliwych dla jego struktury; wyróżniamy stopnie: OK1, OK2, OK3,

- szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji,

- izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe 
(z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betonów, impregnacja).

- PCC – beton cementowy polimerowy stosowany do naprawy i uzupełnienia konstrukcji betonowych i żelbetowych.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować nw. wyroby budowlane:

-	beton cementowy:

mieszanka wg PN-88/B-6250,

-	pręty stalowe do zbrojenia betonów:

stal przeznaczona do zbrojenia elementów konstrukcyjnych betonowych, klasy A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN o module sprężystości Ea=21*104MPa, wg PN-82/H-93215, PN-89/H-84023.06, PN-H-84023-6/A1:1996,

-	kruszywa budowlane: (piasek, żwir, grys):

ziarniste materiały budowlane (naturalne lub sztuczne) wchodzące w skład zapraw 
i betonów, wg PN-87/B-01100, PN-79/B-06711(piaski), PN-B-06712/A1:1997 (kruszywa do betonów), PN-B-06710:1996 (kruszywo łamane),

-	cementy portlandzkie powszechnego użytku:

spoiwo hydrauliczne otrzymywane przez zmielenie klinkieru cementowego z gipsem 
wg PN-EN 197-1:2002 o właściwościach określonych w PN-EN 196-1:1996,

-	woda zarobowa:

składnik zaczynów, zapraw i betonów, który umożliwia wiązanie spoiwa i pozwala uzyskać odpowiednią konsystencję mieszanki, wg PN-88/B-32250,

-	dodatki do betonów:

domieszki do poprawiania właściwości mieszanek betonowych (poprawiające urabialność, regulujące warunki wiązania, uszczelniające, uodparniające beton związany na działanie niskich temperatur itp.) wg PN-EN 934-2:2002,

-	elementy metalowe:

elementy prefabrykowane systemowe stalowe ze stali: okucia, drabiny, balustrady, elementy kotwiące) wg dokumentów odniesienia,

-	deskowania systemowe z materiałów drewnopochodnych:

drobno lub średnio wymiarowe – wg dokumentów odniesienia producenta,

-	bloczki gazobetonowe, Aprobata Techniczna PN-89/B-06258,

-	cement powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997,

-	piasek do zapraw – kruszywo mineralne naturalne spełniające wymagania 
PN-79/B-06711,

-	wapno wg PN-90/B-30020,

-	zaprawa budowlana zwykła – mieszanina kruszywa, wapna i wody, wg PN-90/B-14501,

-	cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15, wg PN-B-12050,

-	cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15 i 25, wg PN-B-12050,

-	cegła ceramiczna kratówka kl. 15 wg PN-97/B-12011,

-	cegła i kształtki ceramiczne elewacyjne kl. 25,

-	pustaki ceramiczne wentylacyjne wg PN-97/B-12006,

-	cegła dziurawka ceramiczna kl. 15 wg PN-97/B-12002,

-	zaprawa systemowa do licowania murów ceramicznych,

-	nadproża żelbetowe prefabrykowane typowe L19,

-	kotwy z drutu Ø 4 ze stali OH18N9 do mocowania ścianek.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- wytwórnia betonu - stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody 
i cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa, dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji, pełna systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw -8,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie robocze 220 bar, długość wysięgnika do 60 m,

- wibratory pogrążalne i listwowe,

- deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,

-	urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej,

-	zagęszczarki płytowe,

-	dźwig samojezdny 6 ÷ 16 Mg,

-	mieszarka do zapraw,

-	rusztowania systemowe,

-	elektronarzędzia ręczne.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

-	betonomieszarka samochodowa 5 ÷ 10 m3,

-	cementowóz cysternowy >25 m3,

-	ciągnik siodłowy z naczepą,

-	samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

-	samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Roboty betonowe

5.1.1.1. Mieszanka betonowa

- Konsystencja mieszanki

Do wykonania obiektów inżynieryjnych należy używać zasadniczo mieszanki 
o konsystencji gęstoplastycznej i plastycznej. Mieszanki o konsystencji półciekłej powinny być stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym kształcie i gęsto zbrojonych lub, gdy nie ma innej możliwości podania mieszanki, jak tylko za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. Fakt ten powinien określać projekt 
i zatwierdzona receptura. Konstrukcją półciekłą powinno się uzyskiwać tylko 
przez stosowanie domieszek uplastyczniających lub upłynniających, a nie 
przez zwiększenie ilości wody. Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzić 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej a mieszanką kontrolowaną (w momencie układanie), badana metodami podanymi w tablicy 6-1, nie powinny przekroczyć:

 1 cm wg stożka opadowego dla konsystencji plastycznej,

 2 cm wg stożka opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej,

 20 % ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej,

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość):

Stos okruchowy kruszywa i ilość cementu powinny być tak dobrane, aby zapewniona była maksymalna szczelność mieszanki betonowej. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej w przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiadać następującym wymaganiom:

-	nie powinna być większa, niż 2 %, jeżeli nie stosuje się domieszek napowietrzających,

-	w przypadku stosowania domieszek napowietrzających w betonach o wymaganej mrozoodporności powinna zawierać się w przedziale:

3 do 6 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm,

2 do 4 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm,

1 do 3 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm,

w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartość powietrza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy sprawdzać wg metod określonych 
w normie. Sprawdzenie zawartości powietrza należy dokonywać w miejscu układania mieszanki.

- Stosunek w/c:

Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy określać w zależności od warunków użytkowania, tzn. od wymaganej wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności 
i rodzaju oddziaływania obciążeń.

Maksymalne wartości stosunku w/c dla różnych rodzajów betonów bez domieszek podano w tablicach poniżej:

- w zależności od stopnia wodoszczelności betonu:

| Stopień wodoszczelności | Wartość stosunku w/c najwyżej |
| --- | --- |
| W2, W4 | 0,65 |
| W6, W8 | 0,60 |
| W10, W12 | 0,55 |

- w zależności od stopnia mrozoodporności:

| Stopień mrozoodporności | Wartość stosunku w/c najwyżej |
| --- | --- |
| F50, F100 | 0,60 |
| F150, F200 | 0,55 |
| F250 | 0,50 |

- w zależności od sposobu oddziaływania obciążeń:

| Stopień oddziaływania obciążeń | Wartość stosunku w/c najwyżej |
| --- | --- |
| Długotrwałe obciążenia wywołane przez poparcie hydrodynamiczne lub materiały wleczone | 0,50 |
| Oddziaływanie wywołane przez kawitację | 0,45 |

- Produkcja mieszanki betonowej

- Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury laboratoryjnej.

- Wytwórnia betonów typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt spełniający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera.

- Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru 
dla poszczególnych składników nie mogą przekroczyć:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.

      - Zbrojenie elementów żelbetowych

  - Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Atestowanie i znakowanie stali:

  - Do każdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany 
jest załączyć na żądanie zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej.

Kontrola stali zbrojeniowej:

  - Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi 
na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych 
w wiązkach.

Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia:

  - Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Przygotowanie zbrojenia:

  - Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio wyposażonych, zabezpieczonych przez wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zbrojenia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do:

  - prostowania stali dostarczonej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczonych w wiązkach,

  - cięcia oraz gięcia prętów,

  - zgrzewania i spawania.

Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu 
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999. Haki, pętle oraz odgięcia prętów należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.

f)	 Montaż uzbrojenia

- Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

- Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej.

- Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

- Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.

- Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod względem typu, usytuowania i kształtów prętów 
w elemencie.

5.1.1.3. Deskowania

Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w normie PN-63/BO6251.

5.1.1.4. Układanie mieszanki betonowej

- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

  - Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy.

  - Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

  - Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych 
i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową.

  - Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową;

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 
w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

  - data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli,

  - wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

- Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
i w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

- Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych 
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione 
i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.

- Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

- Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.

- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.

- Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie 
w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

- Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

- Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia 
i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych 
o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

- Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

- Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziału konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany 
od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego 
oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa, można wykonać przez:

  - zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa),

  - zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza,

  - stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu 
w przypowierzchniowej warstwie bloku,

  - skuwanie ręczne lub mechaniczne.

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę 
i wykonać warstwę kontaktową.

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami. Taśma uszczelniająca dylatację musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, 
np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi.

      - Pielęgnacja świeżego betonu

Pielęgnacja powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

  - polewanie lub spryskiwanie wodą,

  - odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,

  - wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej + 5 ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,

  - wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

5.1.1.5. Inne wymagania:

  - Jako uszczelnienie połączeń technologicznych (przerw roboczych) w danym elemencie betonowym należy stosować przegrody z blachy czarnej w postaci pasa o szerokości 30 cm oraz wkładki taśmowe zwiększające swoją objętość 
pod wpływem wilgoci (bentonit, guma hydrofilowa).

  - Jako przejścia szczelne przez ściany należy stosować systemowe elementy segmentowo-łańcuchowe (bezdławicowe) typu elastycznego oraz wkładki taśmowe opisane wyżej (po 2 na każde przejście).

  - Jako uszczelnienie i wypełnienie dylatacji szczelinowych należy stosować poliuretanowe masy dylatacyjne podparte elastycznym „sznurem” izolacyjnym.

  - Jako izolacje powierzchniowe elementów betonowych należy stosować ulepszone sztucznym tworzywem dwukomponentowe masy bitumiczne do nakładania natryskowego (powierzchnie zewnętrzne w gruncie) zgodnie z wymaganiami 
DIN 18195.

  - Jako wyprawy powierzchniowe elementów betonowych należy stosować, niezawierające rozpuszczalnika, dwukomponentowe żywice reaktywne na bazie żywicy epoksydowej z odpowiednimi gruntownikami.

5.1.2. Roboty murowe

a) Ogólne zasady wykonywania murów

-	mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, uskoków, otworów itp.,

-	w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nożne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych,

-	mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 m należy wykonać strzępia schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne,

-	cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych 
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej,

-	stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy,

-	izolacje wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 
15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych,

-	wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,

-	konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00C,

-	wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 
w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.,

-	w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
i uszkodzonej zaprawy.

b) mury z bloczków

-	przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków należy sprawdzić, czy gęstość objętościowa i inne parametry techniczne bloczków odpowiadają wymaganiom 
dla bloczków określonych w dokumentacji.

Ponadto:

-	wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20 %,

-	ściany z bloczków należy murować na zaprawach systemowych. Mogą być również stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości ≤15 mm dla spoin poziomych i ≤ 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3 mm,

-	mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem,

-	przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą,

-	narożniki murów z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych o grubości większej od 6 cm, 
ze ścianami zewnętrznymi,

-	węgarki okienne w murze z bloczków z betonu należy wykonywać przez dolepianie 
do bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 pasków ciętych z płyt o grubości 
6 cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwoździ,

-	mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły lub z pustaków z betonu żaroodpornego.

c) mury z cegły

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z cegły należy sprawdzić czy dostarczony wyrób ceramiczny odpowiada pod względem wielkości i wytrzymałości projektowej.

Ponadto:

-	wymagania grubości spoin w murach zwykłych:

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a maksymalna – 5 mm,

-	spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą a w ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny),

-	liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji nie powinna być większa niż 15 % całkowitej liczby cegieł,

-	połówek i cegieł ułamkowych można używać przy jednoczesnym zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej, co najmniej 50 % całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin,

-	w filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami, 
a stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania,

-	średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższe od +10 °C a w przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu,

-	ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie; zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany,

-	przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne oraz kominy należy wykonywać z cegły pełnej o odpowiedniej wytrzymałości oraz odporności ogniowej,

-	do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu zwykłego (np. typu „L”) lub wylewane monolityczne,

-	w murach z cegły można stosować nadproża z belek stalowych oraz nadproża żelbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy, nadproża te powinny być ocieplone od zewnętrz warstwą materiału izolacyjnego,

-	minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony, końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się opierać na długości około 1,5 ich wysokości,

-	nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierając je minimum 9cm z każdej strony,

-	stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy 
(co najmniej) 7,5 lub (przy większym nacisku) na poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3,

-	na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych,

-	końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożona na zaprawie cementowej,

-	belki stropów prefabrykowanych powinny być zakotwione w wieńcach żelbetowych wykonanych na ścianach każdej kondygnacji.

d) dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz z elementów z betonu komórkowego

| Lp. | Rodzaje odchyłek |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z cegły i pustaków ceramicznych |  | z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego |
|  |  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane |  |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1m na całej powierzchni ściany pomieszczenia |  | 3 10 | 6 20 | 4 - |
| 2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1m na wysokości 1 kondygnacji na całej wysokości ściany |  | 3 6 20 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| 3. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej ostatniej warstwy muru pod stropem na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 10 | 2 20 | - - |
| 5. | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) na długości 1m na całej długości ściany |  | 3 - | 6 - | 10 30 |
| 6. | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach |  |  |  |  |
|  | do 100cm | szerokość wysokość | +6, -3 +15, -10 | +6, -3 +15, -10 | ±10 |
|  | powyżej 100cm | szerokość wysokość | +10, -5 +15, -10 | +10, -5 +15, -10 |  |

e)	powierzchnie licowane wyrobami ceramicznymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykładziny powierzchni ścian (np. elewacja) z wyrobów ceramicznych (cegła, płytka) należy sprawdzić czy dostarczony wyrób odpowiada 
pod względem typu, koloru i wytrzymałości projektowi.

Ponadto:

- przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zwymiarować elewację budynku, 
a następnie rozmierzyć układ cegieł, ustalając średnią wysokość warstw (ok. 77 mm), rozpoczynając od góry do dołu elewacji.

- dostarczone na plac budowy cegły należy sprawdzić pod względem zgodności wymiarowej, kolorystycznej i fakturowej, dokonując ewentualnej segregacji materiału.

- zaleca się używania do murowania i spoinowania suchych zapraw systemowych gatunku zależnego od nasiąkliwości wagowej cegły.

- w przypadku przygotowania zapraw na placu budowy zaleca się stosowania następujących mieszanek:

- zaprawa cementowo-wapienna (zaprawa uniwersalna do wszystkich cegieł):

1 część objętościowa cementu portlandzkiego bez dodatków (min. CEM-32,5),

2 części objętościowe wapna gaszonego lub hydratyzowanego, najlepiej ciasta wapiennego,

8 części objętościowych kruszywa płukanego o uziarnieniu 0-4 mm;

- zaprawa z cementu trasowego:

1 część objętościowa cementu trasowego Rapid 42,5 R,

6 części objętościowych kruszywa płukanego o uziarnieniu 0-4 mm;

- zaprawa cementowo-wapienna (silniejsza zaprawa polecana dla cegieł niechłonących wody):

1 część objętościowa cementu portlandzkiego bez dodatków (min. CEM-32,5),

1 część objętościowa wapna gaszonego lub hydratyzowanego, najlepiej ciasta wapiennego,

6 części objętościowych kruszywa płukanego o uziarnieniu 0-4 mm;

- zaprawa trasowa cementowo-wapienna:

1 część objętościowa cementu trasowego Rapid 42,5 R,

1 część objętościowa wapna trasowego,

10 części objętościowych kruszywa płukanego o uziarnieniu 0-4 mm;

- wznoszenie elewacji należy wykonywać w dwóch etapach:

- murowanie – po częściowym stwardnieniu zaprawy wyskrob ją ze spoin do głębokości 
ok. 15-20 mm oraz oczyść szczotką spoiny z resztek zaprawy,

- spoinowanie – wykonywane po wymurowaniu całej elewacji i po minimum 7 dniach 
(im później, tym lepiej) od wyskrobania zaprawy ze spoin, rozpoczynając od góry do dołu elewacji.

- zaleca się stosowanie do spoinowania niżej wymienionych zapraw:

a) sucha zaprawa systemowa – wyrób przygotowany fabrycznie,

b) zaprawa cementowa sporządzona na placu budowy wg ww. zaleceń.

- celem zapewnienia trwałość elewacji należy zapewnić szczelinę wentylacyjną między ścianką osłonową a izolacją cieplną o grubości ok. 2 ÷ 3 cm oraz wykonać otworki wentylacyjne w spoinach między cegłami licowymi, u dołu i u góry ścianki, zakładając wymagane warstwy izolacji przeciwwilgociowej.

- przyjęte materiały i technologia wykonania robót okładzinowych winna gwarantować wyeliminowanie możliwości powstania zacieków i wykwitów.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty betonowe i murowe przewidziane do realizacji w zakresie budowy obiektów kubaturowych i inżynieryjnych związanych z realizacją zadania, obejmują wykonanie następujących elementów budowlanych:

- płyty fundamentowe, stropowe, pomostowe,

- ściany proste i cylindryczne,

- schody, słupy, belki, wieńce, nadproża,

- ławy i bloki oraz ściany fundamentowe,

- komory, kanały, umocnienia brzegowe.

Ponadto, przewidziano roboty towarzyszące związane z elementami w/w konstrukcji 
w postaci:

- izolacje powierzchniowe powłokowe z mas bitumicznych,

- wyprawy powierzchniowe powłokowe z żywic reaktywnych,

- przejścia szczelne rurociągów,

- dylatacje,

- balustrady, włazy, drabiny, przekrycia otworów technologicznych, okucia, konstrukcje wsporcze i komunikacyjne,

- elementy prefabrykowane przekryć,

- remont i wyprawa istniejących elementów betonowych,

- warstwy podkładowe i spadkowe betonowe.

Projektowane elementy żelbetowe, betonowe i murowane należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami technologicznymi podanymi w poz. 5.1. niniejszych WZ.

W zakresie rzeczowym robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i murowych budowli przewiduje się wykonanie w zależności od rozwiązań projektu budowlanego nw. robót:

Modernizacja technologii uzdatniana wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

-	podciągi stropowe żelbetowe monolityczne z betonu C25/30, stal AIII, wyprawa powierzchniowa powłokowa systemowa, zakotwienie w ścianach,

-	fundamenty blokowe żelbetowe monolityczne z betonu C25/30, stal AIII, wyprawa powierzchniowa powłokowa systemowa, izolacja p/wodna, podbudowa betonowa, elementy kotwiące pompy pionowe (3 szt.),

Modernizacja technologii uzdatniana wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Ujęcie wody Studzieniec II

Wymiana rurociągu przesyłu wody surowej Ø 500 do SUW – 5,5 km

Komora żelbetowa połączeniowa rurociągów przesyłowych wody surowej w punkcie B:

- obiekt żelbetowy monolityczny w postaci komory zamkniętej, beton C25/30 W8, stal AIII, wyprawa powierzchniowa powłokowa systemowa, izolacja p/wodna i termiczna, podbudowa betonowa, przekrycie prefabrykowane z włazem, elementy wentylacyjne, drabina włazowa, wsporniki i uchwyty, przejścia szczelne systemowe, odwodnienie komory

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

    - Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów technologicznych.

    - Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych należy poddać sprawdzeniu i ocenie:

- Produkcja mieszanki betonowej.

Czynności kontrolne obejmują:

| Lp. | Rodzaj kontroli, badania | Metoda badania | Miejsce badań lub pobrania próbki | Termin lub częstotliwość minimalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | skład mieszanki betonowej (1) | sprawdzić zgodność dozowania składników z recepturą | operator wytwórni betonu | każdy zarób |
| 2. |  | laboratoryjne określenie ilości składników w mieszance | w miejscu układania mieszanki | I – w razie wątpliwości przy ocenie wizualnej, II – przy nieprawidłowej konsystencji, III – przy nieprawidłowej zawartości powietrza |
| 3. | konsystencja mieszanki | kontrola wizualna w celu porównania z wyglądem normalnym | j.w. | każda dostawa |
| 4. |  | wg PN88/B-06250 oraz czas rozpływu stożka (tablica 6.1.) | j.w. | I – pierwsza dostawa i co najmniej dwa razy na zmianę roboczą, II – w razie wątpliwości |
| 5. | zawartość powietrza w mieszance | wg PN-85/B-04500 | j.w. | I – pierwsza dostawa i co najmniej raz w ciągu dnia, II – w razie wątpliwości |
| 6. | badanie wytrzymałości betonu (2) | wg PN-88/B-06250 p. 6.1. i 6.3. | w miejscu układania mieszanki | I – dwie próbki na 100 m3, II – dwie próbki na zmianę roboczą, III – min. 6 próbek na partię betonu, IV- w razie wątpliwości m.in. 6 próbek |
| 7. | badanie nasiąkliwości | projekt normy na beton hydrotechniczny 1989r. | j.w. | I – jeszcze raz na 3000 m3, II – trzy razy w okresie wykonywania konstrukcji |
| 8. | badanie mrozoodporności | j.w. | j.w. | przy pierwszym betonowaniu i następnie co 8000 m3 |
| 9. | badanie wodoodporności | j.w. | j.w. | I – dla konstrukcji masywnych jedno oznaczenie na każde 500 m3 tego samego rodzaju betonu |
| 10. | Inne charakterystyki (np. gęstość, objętość, odporność na agresję, ścieralność itp.) | zgodnie z normami lub przepisami albo uzgodnieniami | j.w. | częstotliwość do uzgodnienia pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą |
| 11. | badanie nieniszczące próbek (3) | PN-74/B-06261 PN-74/B-06262 | próbki przeznaczone do badań niszczących | przed badaniem niszczącym |
| 12. | badanie nieniszczące konstrukcji | PN-74/B-06261 PN-74/B-06262 | konstrukcja | w przypadku technicznie uzasadnionym |

- Transport, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej:

Czynności kontrolne obejmują:

- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki 
w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane 
na deskowanie,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki 
i zagęszczaniem,

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

- Gotowe konstrukcje betonowe i żelbetowe

Czynności kontrolne obejmują:

  - prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., (sprawdzenie powinno być wykonane 
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów),

  - jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, 
na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań: należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu,

  - prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji, osadzenia kotew, przepustów itp.,

-	dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od niżej podanych:

| Odchylenia | Dopuszczalna odchyłka (mm) |
| --- | --- |
| Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: |  |
| a) na 1 m wysokości | 5 |
| b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach | 20 |
| c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne | 15 |
| d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym | 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm |
| Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu |  |
| a) na im płaszczyzny w dowolnym kierunku | 5 |
| b) na całą płaszczyznę | 15 |
| Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni oporowych: |  |
| a) powierzchni bocznych i spodnich | ±4 |
| b) powierzchni górnych | ±8 |
| Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów | ±20 |
| Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego | ±8 |
| Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | ±5 |

- Próby użytkowe przy odbiorze technicznym każdego zbiornika należy wykonać 
z próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z wymaganiami 
Norm Technicznych.

6.3.3. Przy badaniu konstrukcji murowych należy poddać badaniu i sprawdzeniu odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu wg wymagań jn.:

| Lp. | Rodzaje odchyłek |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z cegły i pustaków ceramicznych |  | z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego |
|  |  |  | mury spoinowane | mury niespoino-wane |  |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1m na całej powierzchni ściany pomieszczenia |  | 3 10 | 6 20 | 4 - |
| 2. | Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1m na wysokości 1 kondygnacji na wysokości ściany |  | 3 6 20 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| 3. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 15 | 2 30 | 2 30 |
| 4. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1m na całej długości budynku |  | 1 10 | 2 20 | - - |
| 5. | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): na długości 1m na całej długości ściany |  | 3 - | 6 - | 10 30 |
| 6. | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  |  |  |  |
|  | do 100 cm | szerokość wysokość | +6, -3 +15, -10 | +6, -3 +15, -10 | ± 10 |
|  | powyżej 100 cm | szerokość wysokość | +10, -5 +15, -10 | +10, -5 +15, -10 |  |

Ponadto należy sprawdzić jakość elementów żelbetowych i stalowych osadzonych w murach.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl.

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

- 7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót betonowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

  - Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Cenniku jako wydzielone pozycja i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona przez wykonawcę w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w Cenniku.

  - Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w WZ 01 
– „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane.

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 	Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-B-19701:1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016 	Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2:1999 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-91/B-01813 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215 	Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250 	Woda.

PN-80/M-47340.20 	Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN-EN 206-1	Beton, Część 1, Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 12350	Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390	Badania betonu.

PN-EN 12504	Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 12636:2001	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790	Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 934-2:1999	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-B-12061:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-97/B-12011	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-97/B-12006	Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

PN-97/B-12002	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 10.2










ROBOTY BUDOWLANE 
W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
ROBOTY MONTAŻOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej ramach projektu 
pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko, Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2.	 Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania robót montażowych w zakresie inżynierii lądowej zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty:

-	modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

1.4.	Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1.	Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.1.

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę) w poz. 1.4.3.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.4.

1.4.4. Rusztowania

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z budową rusztowań podano 
w WZ 10.1 poz. 1.4.5.

1.4.5. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacją ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) poz. 1.4.5.

1.5. Zakres prac towarzyszących objętych WZ

1.5.1. Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5.2. Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geotechniczną robót podano 
w WZ 03 (roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

1.5.3. Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,

-	projekt rusztowań i organizacji montażu,

-	projekty i receptury mieszanek betonowych,

-	brakujące projekty warsztatowe elementów konstrukcyjnych budowli.

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymaganiem niniejszych WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane podano 
w WZ 01  „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |
| --- | --- |

- 1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- montaż budowlany - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych 
na budowę części składowych konstrukcji, ich wyregulowanie i połączenie w całość 
w miejscu przeznaczenia,

- dostawa - zespół czynności związanych z  wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem 
na budowę i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego 
do wbudowania (lub jego części).

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane 
na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania 
będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	okna z profili PVC, okucia systemowe

-	rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe, obróbki blacharskie dachu,

-	bramy systemowe z profili stalowo-aluminiowych izolowane, rolowane 
i rozwieralne z mechanizmami,

-	drabiny, balustrady, poręcze, wycieraczki stalowe ocynkowane,

-	ogrodzenie stalowe powlekane systemowe wraz z brama i furtką,

-	wywietrzaki dachowe ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych,

-	sufit podwieszany systemowy z płyt z wełny mineralnej, elementy rusztu,

-	płyty gipsowo-kartonowe wraz z elementami konstrukcji nośnej z wypełnieniem ścian z wełny mineralnej,

-	drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe systemowe.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

-	spawarka wirowa 300 A,

-	dźwig samojezdny 8 Mg, 75 Mg.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1. Wymagania techniczne

5.1.1. Roboty montażowe elementów i konstrukcji stalowych

5.1.1.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane 
przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny 
być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania.

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników 
i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów.

Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu 
jest niedopuszczalne.

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia 
i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem.

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku 
do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5.1.1.2. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogólne

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu 
i doświadczenia wykonawcy. Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów 
oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią 
do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

b) Warunki szczególne

- Montaż w deskowaniach do zabetonowania

- element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

- element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej 
i pokryć środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

- Montaż na kotwy wklejane

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,

- kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”,

- po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

- Montaż na śruby fundamentowe

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby fundamentowe,

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTW i OR dla konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

- Montaż metodą spawania

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

- Roboty antykorozyjne

- powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpornymi,

- przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,

- ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,

- powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.1.3. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych

- Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

- Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w Wymaganiach Zamawiającego i w projekcie montażu.

- W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:

  - kolejność montażu,

  - sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,

  - stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,

  - stężenia z blachy fałdowanej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji,

  - podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,

  - terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

  - inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót.

- Podpory konstrukcji:

- Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny 
być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu.

- Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe.

- Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych.

- Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.

- Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić 
co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej 
niż 25 mm.

- Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń 
do wypełniania pod blachą podstawy.

- Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio 
do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym 
do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.

- Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż beton fundamentu na wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po usunięciu klinów montażowych.

- Zakotwienia śrubowe:

- Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale 
w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów.

- Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu 
do elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna być większa o 150 mm 
od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.

- Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej 
niż 75 mm lub trzykrotna średnica śruby.

- Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.

- Prace montażowe:

- Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie 
z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane 
i przechowywane w warunkach suchych.

- Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

- W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

- Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

- Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero 
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

- Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, 
a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem.

- W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm.

- Tolerancje usytuowania podpór:

- Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej 
na poziomie fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464.

- Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być większe niż ± 6 mm.

- Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona 
jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

- Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

- Tolerancje montażu:

- Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm.

- Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm 
w stosunku do wymaganego poziomu.

- Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

- Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego 
po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

- Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno 
być większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.

- Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku 
do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

- W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk 
na całej powierzchni styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm lokalu.

- Ochrona przed korozją:

- Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.

- Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

- Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny 
być oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) 
i pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.

- Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 
(PN-71/H-97053) według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się kolorami.

- Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. 
Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć 
przed wniknięciem kwasu.

- Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

- Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, 
czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone:

  - podpory konstrukcji,

  - odchyłki geometryczne układu,

  - jakość materiałów i spoin,

  - stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

  - stan i kompletność połączeń.

- Pomiary kontrolne

- Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

- Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie 
i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć 
na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

- Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może 
być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

- Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów 
z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

5.1.2. Montaż konstrukcji i elementów drewnianych

Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych – drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, 
ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej.

Długość elementów wykonywanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.

Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.

Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonane przez przybicie 
do krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do jej płaszczyzn bocznych.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów,

± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione 
przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwilgociowej.

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów drewnopochodnych będzie eksploatowana.

Środki i materiały do zabezpieczania konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku – powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone.

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej 
lub instrukcjach wydanych przez ITB.

Środki chemiczne do zabezpieczeń elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych nie powinny powodować korozji łączników metalowych.

Zakres i sposób stosowania środków do zabezpieczenia drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien być zgodny z wymaganiami poddanymi w Aprobatach Technicznych materiałów.

Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom powinny być określone w dokumentacji technicznej.

Do wykonywania złączy na sworznie należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej o średnicy 10-24mm odpowiadającej asortymentom znormalizowanym nakrętek i podkładek.

Dopuszcza się sworznie z innych materiałów, po określeniu ich przydatności według obowiązującej normy.

Do wykonywania złączy na śruby należy stosować śruby o średnicy minimum 10 mm odpowiadające normom państwowym. Dopuszcza się stosowanie innych śrub, po określeniu ich przydatności dla danego złącza. Wykaz śrub, nakrętek i podkładek podano w tabl. 8-16.

Sworznie i śruby należy rozmieszczać w złączu według układu prostokątnego 
lub przestawionego.

Sworznie i śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy sworznia lub śruby.

Wilgotność elementów drewnianych łączonych na sworznie i śruby nie powinna być większa niż 18 %.

Łaty dachowe powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40 x 100 mm lub kwadratowym 35 x 100 mm. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. Pokrycie dachu z blachy trapezowej i system odwodnienia dachu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi producenta, stosując odpowiednie łączniki.

5.1.3. Montaż okien i drzwi systemowych

a) Osadzanie okien

Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. W przypadku okien bezskrzydłowych ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie szyby będą mocowane klockami. W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias 
i łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru 
i przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych okien.

W oknach skrzydła należy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały 
oraz aby prawidłowo działały jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, jak równoległość, prostopadłość, wichrowatość.

Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny być zaopatrzone w urządzenia 
bądź okucia pozwalające na łatwe ich otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu 
oraz umożliwiać ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza 
w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien 
i ich naprawy.

Okna należy wbudować zgodnie z warunkami szczegółowymi określeniami w instrukcji producenta.

b) Osadzanie drzwi

Drzwi należy osadzić w ościeży ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia.

Drzwi  powinny posiadać kotwy umożliwiające ich przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianach budynku. Przed przyspawaniem kotew, drzwi lub ich ościeżnice odpowiednio ustawić i wypoziomować. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania przez zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak 
niż 5 MPa.

Drzwi  należy wbudować zgodnie z warunkami szczegółowymi, określonymi w instrukcji producenta.

5.1.4. Montaż prefabrykatów drobnowymiarowych betonowych

Roboty związane z wbudowaniem elementów wykonane będą mechanicznie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia.

Spoiny pomiędzy prefabrykatami, po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a całość zaizolować od strony gruntu wyprawą bitumiczną.

Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale Inżyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań:

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność na działanie mrozu.

Prefabrykaty należy wbudować zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi 
w instrukcjach producentów elementów.

5.1.5. Pozostałe elementy prefabrykowane lub przygotowane fabrycznie wymagające montażu

Roboty montażowe związane z zabudową elementów obiektów kubaturowych 
i inżynieryjnych należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w instrukcjach producentów.

Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Inżyniera.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty montażowe przewidziane do realizacji w ramach budowy mają charakter prac konstrukcyjnych i wyposażeniowych.

Projektowane roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.1. oraz w instrukcjach producentów systemów i wyrobów budowlanych.

W zakresie rzeczowym robót związanych z montażem elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów przewiduje się wykonanie w zależności od rozwiązań projektu budowlanego 
nw. robót:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

-	dostawa i montaż okien systemowych PVC (2,5 x 2,0m – 5 szt.), elementy prefabrykowane z profili 4 komorowych, wzmocnienia stalowe, skrzydła rozwieralno-uchylne, szyby izolacyjne, okucia, zawiasy, klamki, elementy wentylacji systemowe,

-	dostawa i montaż okien systemowych PVC, elementy prefabrykowane z profili 4 komorowych, wzmocnienia stalowe, skrzydła rozwieralno-uchylne, szyby izolacyjne, okucia, zawiasy, klamki, elementy wentylacji systemowe,

-	dostawa i montaż odwodnienia dachu, elementy systemowe prefabrykowane z blachy ocynkowanej powlekanej, uchwyty, obejmy mocujące systemowe, obróbka okapowa, (rynny – 8 m, rura spustowa – 5 m),

-	dostawa i montaż bramy (2,5 x 2,4 m) rolowanej, elementy systemowe prefabrykowane (stalowo-aluminiowe), izolacja cieplna, powłoki cynkowe powlekane, panele aluminiowe, okucia, mechanizm podnoszenia, zamki, uchwyty systemowe,

-	dostawa i montaż wyposażenia stałego obiektu, elementy stalowe prefabrykowane ze stali St3Sx zabezpieczone przez cynkowanie (drabiny, balustrady, wycieraczki, schody itp.), elementy kotwiące,

-	dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej panelowej systemowej, wykończonej przez cynkowanie i powlekanie (h = 2,0 m), słupki, furtka, brama stalowa systemowa, fundamenty betonowe systemowe z cokołem,

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

-	dostawa i montaż wywietrzaków dachowych, elementy ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych prefabrykowane wraz z podstawami dachowymi, kotwy montażowe,

Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Jeziorko

Modernizacja i remont budynku filtrów

- dostawa i montaż okien systemowych z profili PVC czterokomorowych, wzmocnienia stalowe, skrzydła rozwieralno – uchylne, szyby izolacyjne, okucia, zawiasy, elementy systemowe wentylacji

- dostawa i montaż stolarki drzwiowej, okucia, zawiasy

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych, elementy ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych wraz z podstawami dachowymi, kotwy montażowe

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej – dwie warstwy

- roboty wykończeniowe komór filtracyjnych

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

    - Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów technologicznych.

    - Wymagania ogólne:

Przy badaniu konstrukcji powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie:

  - prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów,

  - prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych,

  - prawidłowość wykonania robót zanikających,

    - Wymagania szczegółowe dla konstrukcji stalowych

a)	warunki podstawowe

-	ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym 
w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu,

-	zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości,

-	sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu,

-	wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane,

b)	warunki szczegółowe

-	wymagane w projekcie właściwości wyrobów hutniczych powinny być potwierdzone dokumentami kontrolnymi wymienionymi w 3.2.

-	w przypadku dostawy wyrobów ze stali nie ujętej w normach, badania kontrolne 
wg „3.1.B” PN-H-01107 (PN-92/H-01107) zaleca się powtórzyć po otrzymaniu dostawy,

-	liny, druty, i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć zaświadczenia jakości potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów,

-	każda parta dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości,

W przypadku braku identyfikacji wyrobów konieczne jest określenie ich jakości 
na podstawie badań wg PN-M-82054-19 (PN-91/M-82054/19).

-	każde połączenie spawane podlega kontroli – co najmniej oględzinom zewnętrznym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów i połączeń oraz kryteria ich odbioru powinny być określone w dokumentacji projektowej.

-	jeśli w projekcie nie określono szczegółowego zakresu badań spoin spawanych to należy przyjmować:

a)	dla konstrukcji klasy 1 – zakres badań wg tablicy 19, PN-B-06200:1997,

b)	dla konstrukcji klasy 2 – zakres obejmujący 5 % ogólnej liczby styków doczołowych oraz 1 % łącznej długości spoin pachwinowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali,

Jeśli z oceny wyniknie, że niezgodności spawalnicze są większe niż dopuszczalne według kryteriów odbioru to zakres kontroli należy zwiększyć o 100 %, a w przypadku stwierdzenia dalszych niezgodności, spoiny należy skontrolować w całości.

-	przy odbiorze wykonywanych elementów stalowych obowiązkowe jest sprawdzenie 
ich zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych.

Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań 
z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.

Warunki odbioru powinny być zgodne z wymaganiami 4.7. PN-B-06200:1997.

Gdy dopuszczalne odchyłki określone w 4.7. są przekroczone, to należy postępować następująco:

- jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, 
a element powtórnie skontrolować,

- jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

-	ocena połączeń śrubowych niesprężanych

  - wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek,

  - dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem,

  - połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru,

-	ocena połączeń śrubowych sprężanych

- prawidłowość działania kluczy dynamometrycznych ręcznych należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem pracy, Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny być kontrolowane po każdej zmianie momentu.

- po wstępnym scaleniu i montażu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych oraz zadysponować niezbędne przekładki.

- ocena powierzchni ciernych powinna obejmować czyszczenie powierzchni, nakładanie powłok oraz stan powierzchni bezpośrednio przed scaleniem połączeń. W przypadkach stwierdzenia niezgodności należy wykonać badania wg C.2.

- badanie po sprężeniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmować co najmniej 
10 % śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia. W miejscu, 
w którym nakrętka śruby obróci się podczas kontroli więcej niż o 15°, należy sprawdzić całą grupę śrub. Jeśli śruba zostanie zakwestionowania, cała grupa śrub powinna być wymieniona.

- sposób sprawdzania śrub dokręcanych metodą inną niż metoda kontrolowanego momentu powinien być podany w projekcie.

-	ocena połączeń na śruby pasowane i sworznie

- ocena powinna obejmować sprawdzenie dopasowania części łączonych i otworów 
do osadzenia łączników, a po ich osadzeniu, szczelność wypełnienia otworów 
przez trzpienie łączników. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli połączeń powinny być podane w projekcie.

-	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

- stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem 
wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

- ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.

- pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 
(PN-86/H-04623) należy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej 
niż 10 % elementów powlekanych.

- na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna 
być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą, niż nie więcej niż 20 % id grubości wymaganej.

- przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10 % elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.

- we wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie.

- przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

-	ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- kontrole pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletność połączeń,

- wykonanie powłok ochronnych,

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności,

-	pomiary kontrolne

- położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

- przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć 
na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

- dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

- tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów 
na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów 
z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

- system pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowych po ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ 
„Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl.

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

- 7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót betonowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

  - Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Cenniku jako wydzielone pozycja i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona przez wykonawcę w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w Cenniku.

  - Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane.

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-74/B-06262 	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-EN 934-2:1999 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

PN-91/B-01813 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-89/B-32250 	Woda.

PN-80/M-47340.20 	Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636:2001	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790	Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-93/S-10030	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-93/S-10080	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-EN 408:1998	Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych 
i mechanicznych.

PN-81/B-03150,00÷0,3 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-EN 338:1999	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 934-2:1999	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-91/B-01813	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-63/B-06201	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998	Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, projektowanie 
i wykonanie.

PN-84/B-03230	Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-71/H-97053	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.

PN-88/B-10085	Okna i drzwi z drewna i materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817	Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-ISO 5261	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-ISO 10005	Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 10.3









ROBOTY BUDOWLANE
W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej ramach projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziorko”, 
Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2.	 Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą wykonania robót wykończeniowych 
w zakresie inżynierii lądowej zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty związane z realizacją nw. zadania:

-	modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

1.4.	Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1.	Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.1.

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę) w poz. 1.4.3.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.4.4.

1.4.4. Rusztowania

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z budową rusztowań jak w WZ 03 poz. 1.5.5.

1.5. Zakres prac towarzyszących objętych WZ

1.5.1. Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę) w poz. 1.5.1.

1.5.2. Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,

-	projekt rusztowań,

-	projekty i receptury mieszanek zapraw i mas wykończeniowych.

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymaganiem niniejszej WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy, zawierająca wszystkie niezbędne dane, podano w WZ 01  „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |
| --- | --- |

- 1.8. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – 
Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji,

- izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe 
(z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betonów, impregnacja).

- PCC – beton cementowy polimerowy stosowany do naprawy i uzupełnienia konstrukcji betonowych i żelbetowych.

#### 2.	WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane 
na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności 
z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować 
nw. wyroby budowlane:

-	beton cementowy:

mieszanka wg PN-88/B-6250,

-	kruszywa budowlane: (piasek, żwir, grys):

ziarniste materiały budowlane (naturalne lub sztuczne) wchodzące w skład zapraw 
i betonów, wg PN-87/B-01100, PN-79/B-06711(piaski), PN-B-06712/A1:1997 (kruszywa do betonów), PN-B-06710:1996 (kruszywo łamane),

-	cementy portlandzkie powszechnego użytku:

spoiwo hydrauliczne otrzymywane przez zmielenie klinkieru cementowego z gipsem 
wg PN-EN 197-1:2002 o właściwościach określonych w PN-EN 196-1:1996,

-	woda zarobowa:

składnik zaczynów, zapraw i betonów, który umożliwia wiązanie spoiwa i pozwala uzyskać odpowiednią konsystencję mieszanki, wg PN-88/B-32250,

-	dodatki do zapraw i betonów:

domieszki do poprawiania właściwości mieszanek betonowych (poprawiające urabialność, regulujące warunki wiązania, uszczelniające, uodparniające beton związany na działanie niskich temperatur itp.) wg PN-EN 934-2:2002,

-	systemowe izolacje powłokowe przeciwwodne:

bitumiczne płynne wyroby w zakresie emulsji,, roztworów, lepików, kitów asfaltowych wg PN-B-24002:97, PN-B-24003:1997, PN-B-24620:1996, PN-B-24620:1998, 
PN-B-24006:1997, PN-B-24000:1997,

-	systemowe wyprawy powłokowe:

cementowo-polimerowe wyroby w postaci płynnej lub suchej zaprawy stosowane 
do naprawy, uzupełnienia ubytków i izolacji konstrukcji betonowych i żelbetowych – 
wg dokumentów odniesienia producenta,

-	papa zgrzewalna:

wyrób izolacyjny warstwowy papa na osnowie z włókniny poliestrowej z powłoką asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS z posypką łupkową, 2900 g/m2, 
wg PN-91/B-27618, PN-B-27620:1998,

- płyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130,

- masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106,

- farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych,

- zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do układania płytek 
typu „gress”,

- masa posadzkowa z żywic epoksydowych bezrozpuszczalnikowych dwuskładnikowych chemoodpornych wraz z gruntownikiem (materiały systemowe atestowane),

- zaprawa podposadzkowa samopoziomująca systemowa o właściwościach elastycznych,

- elementy okuć krawędziowych i towarzyszących ze stali OH18N9,

- kratki ściekowe stalowe typowe (stal OH18N9),

- elementy prefabrykowane koryt ściekowych z polimerobetonu systemowe,

- płyty dźwiękochłonne polyestrowe gr. 4 cm klejone do podłoża,

- materiały montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki.

- płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % wg PN-EN 177:1997,

- zaprawy budowlane zwykłe wg PN-90/B-14501,

- płytki i kształtki podłogowe kamionkowe wg PN-78/B-12032,

- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-97/B-79405,

- spoiwo gipsowe – gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,

- piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711,

- cement murarski 15 wg PN-81/B-30003,

- cement portlandzki biały wg PN-90/B-30010,

- płytki ceramiczne wg PN-EN 186-1:1998,

- płytki ceramiczne elewacyjne wg PN-97/B-12058,

- płytki i kształtki podłogowe kamionkowe wg PN-78/B-12032,

- asfaltowa emulsja anionowa wg PN-97/B-24002,

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620

oraz inne określone w dokumentacji projektowej.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- mieszarka do zapraw,

- urządzenia do zgrzewania papy (folii),

- urządzenia do obróbki ceramiki,

- dźwig samojezdny 8 Mg.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1. Wymagania techniczne

    - Warstwy izolacyjne

5.1.1.1. Informacje ogólne

Wykonawca, w zakresie robót budowlanych związanych z realizacją projektowanych obiektów inżynieryjnych jest zobowiązany do wykonania odpowiednich izolacji tych obiektów. W zakresie izolacji wodochronnych należy wykonać konieczne izolacje przeciwwilgociowe (chroniące obiekt lub jego części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia), przeciwwodne (chroniące obiekt lub jego części przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne) oraz izolacje parochronne (zabezpieczające przegrody budowlane przed przenikaniem przez nie pary wodnej).

Zależnie od przewidywanej funkcji izolacje wodochronne można wykonać z wyrobów budowlanych warstwowych (papy bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych, laminaty) 
lub z wyrobów budowlanych powłokowych stanowiących wyprawy powierzchniowe (emulsje asfaltowe, powłoki z zapraw mineralnych, powłoki z żywic).

Izolacje ciepłochłonne natomiast stanowią zawsze izolacje typu warstwowego, które można wykonać z wyrobów pochodzenia chemicznego (styropian, poliuretan) lub pochodzenia mineralnego (wełna mineralna, keramzyt).

5.1.1.2. Przygotowanie podłoża pod izolacje

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy dokonać sprawdzenia jakości dostarczanych wyrobów budowlanych oraz przygotować podłoże pod izolację.

Podłoże pod izolację powinno być sztywne, trwałe, równe i czyste.

Zabrudzenia pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. należy usunąć mechanicznie, termicznie lub hydraulicznie. Po takim przygotowaniu podłoża wytrzymałość na odrywanie wierzchniej powierzchni betonu powinno wynosić, co najmniej 1,5 N/mm2. Uszkodzone obszary powierzchni betonowej należy usnąć, stosując system naprawy betonów PCC. W przypadku stwierdzenia rys należy zbadać przyczyny ich powstawania i określić, 
czy w danym przypadku należy zastosować injekcję środkiem zamykającym rysy w sposób sztywny, czy też elastyczny. Rysy skurczowe należy poszerzyć, a następnie zamknąć 
za pomocą bezrozpuszczalnikowej 2-kompnentowej żywicy reaktywnej z odpowiednim gruntownikiem. Przed nałożeniem powłok ochronnych należy istniejącą nawierzchnię betonową przetrzeć drobnoziarnistą zaprawą wyrównującą, która zamknie wszystkie pory 
i drobne ubytki, pozostawiając podłoże gładkie i wyrównane. Po wyschnięciu warstwy wygładzającej można zastosować izolację zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

5.1.1.3. Wykonywanie izolacji wodochronnych

- Izolacje wodochronne z wyrobów budowlanych warstwowych (papy, folie, laminaty) mogą być układane wyłącznie na prawidłowo przygotowanym podłożu a poszczególne warstwy izolacji powinny być ciągłe i szczelne na całej izolowanej powierzchni. Izolacje warstwowe mogą być obciążane wyłącznie siłami prostopadłymi do podłoża i musza być w czasie robót zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyroby izolacyjne powinny być przyklejone do podłoża i między sobą na całej powierzchni z zachowaniem zakładów warstw, co najmniej 10cm, tak w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym. Zakłady arkuszy powinny być zgodne z kierunkiem spływu wody, izolacja powinna być wywinięta, co najmniej 15cm na wszelkie powierzchnie nie podlegające izolacji. Na dylatacjach podkładu izolacja powinna być odpowiednio wzmocniona i uformowana tak, aby były możliwe przemieszczenia powierzchni.

Wyroby budowlane warstwowe przeznaczone do izolacji wodochronnych powinny być stosowane zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia.

- Izolacje wodochronne z wyrobów budowlanych powłokowych (emulsje, zaprawy mineralne, żywice poliestrowe lub epoksydowe) mogą być układane wyłącznie 
na prawidłowo przygotowanym podłożu a powłoka izolacyjna musi być ciągła i szczelna na całej izolowanej powierzchni. Na większych powierzchniach zalecane 
jest wzmocnienie izolacji włóknem szklanym w postaci mat. odpowiednio przygotowane masy izolacyjne należy zużyć w odpowiednim czasie określonym w instrukcji stosowania wyrobu. Powłoki można nakładać ręcznie lub natryskiwać mechanicznie.

Emulsje, zaprawy i żywice izolacyjne mogą być nakładane na powierzchnie 
o odpowiedniej wytrzymałości (1,5 N/mm2 przy odrywaniu) uprzednio zagruntowane środkami przeznaczonymi do fluatowania. Zaprawy z żywic poliestrowych 
i poliestrowych powinny być nakładane w temperaturze powyżej +15 °C, co sprzyja pełniejszemu procesowi polimeryzacji.

Wyprawy wodoszczelne z zapraw mineralnych powinny być wykonywane wielowarstwowo, przy czym każda następna warstwa powinna być mocniejsza o ok. 40 % od poprzedniej. Między poszczególnymi warstwami należy stosować warstwy sczepne.

Wyroby budowlane powłokowe przeznaczone do izolacji wodochronnych powinny być stosowane zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia.

5.1.1.4.Wykonanie izolacji ciepłochłonnych

a)	do wykonania izolacji ciepłochłonnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem woda deszczową bądź woda zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie, 
jest niedopuszczalne (np. na płytach pilśniowych lub trzcinowych).

b)	roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, możliwe jest ich kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów 
bez spoiwa lub przy stosowaniu spoiwa odpornego na niską temperaturę). Zakres robót termoizolacyjnych w okresie zimowym winien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych.

c)	warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą 
z innych źródeł.

d)	warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stała grubość zgodna z projektem. Płyty izolacyjne powinny być poukładane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

e)	do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy systemowe lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 
oraz na podłoże.

f)	przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w., grzejnikami, trzonami kuchennymi itp.). W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

g)	wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochłonnych należy stosować zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach producentów.

5.1.2. Posadzki:

- posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach konstrukcją podłogi określającą poszczególne warstwy,

- konstrukcja podłogi musi być wykonana z takich materiałów, które odpowiadają założonym wymaganiom techniczno-użytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu na jej trwałość oraz warunki użytkowania i bezpieczeństwa użytkownika,

- podłoża gruntowe pod posadzką oraz warstwy izolacji cieplnej muszą mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną ściśliwość (wymagane zagęszczenie gruntu Is = 0,98),

- konstrukcja podłóg układanych na podłożu gruntowym musi zapewniać ochronę przed wilgocią oraz wymaganą izolacyjność cieplną,

- w pomieszczeniach typu „mokrego” należy w podłodze zainstalować urządzenia odpływowe oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką,

- konstrukcje podłóg w pomieszczeniach narażonych na działanie płynnych substancji chemicznych muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie tychże substancji i posiadać izolacje z materiałów o wymaganej odporności chemicznej,

- konstrukcje podłóg antyelektrostatycznych muszą wykazywać wymagany stopień przewodności elektrycznej umożliwiający odprowadzenie ładunków elektrostatycznych gromadzących się na powierzchni posadzki przez instalację uziemiającą. Oporność elektryczna podłóg nie powinna być wyższa niż wartość określona w projekcie,

- konstrukcje podłóg o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne należy układać na podkładzie zbrojonym o wymaganej wytrzymałości,

- w konstrukcjach podłóg należy wykonać projektowanie szczeliny dylatacyjne 
o charakterze izolacyjnym i przeciwskurczowym,

- szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w których zachodzi konieczność wyeliminowania wpływu rozszczelności cieplnej i pęcznienia materiałów posadzki,

- szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, fundamentów urządzeń) oraz w miejscach zmiany grubości podkładu i zmiany typu konstrukcji podłogi,

- szczeliny przeciwkurczowe muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3 ÷1/2 grubości warstwy wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 16 m2,

- izolacja cieplna konstrukcji podłogi musi być wykonana z materiałów w stanie powietrzno suchym i powinna być ułożona szczelnie na spoinę mijaną, co skutecznie eliminuje 
tzw. „mostki cieplne”, materiały izolacyjne muszą być odporne na korozję biologiczną oraz zgodne pod względem typu i grubości z założeniami projektowanymi

- dla ochrony konstrukcji podłogi ułożonej na gruncie przed działaniem wilgoci należy stosować izolację poziomą z materiałów warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubości,

- podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie 
z wytycznymi projektowymi tak pod względem wytrzymałości jak i grubości, 
wymagana min. wytrzymałość na ściskanie to 12 MPa na zginanie 3 MPa, 
a na odrywanie 1,5 N/mm2,

- podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej lub jako płyta związana z podłożem, podkład zbrojony należy wykonać 
z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu,

- w podkładzie muszą być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe 
oraz osadzone urządzenia do odprowadzania wody o ile są projektowane,

- roboty posadzkowe typu „mokrego” z betonów i zapraw można wykonywać 
w temperaturach 1 + 50 °C, a zaprawy i mieszanki betonowe należy stosować 
po uprzednim laboratoryjnym opracowań recepty i wykonanie wymaganych prób wytrzymałości,

- każda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielęgnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wiązania,

- warstwy wierzchnie posadzek, z uwagi na obecnie powszechnie stosowane technologie 
i materiały systemowe, należy wykonywać bezwzględnie stosując warunki techniczne określone przez producenta wybranego do wbudowania systemu.

5.1.3. Tynki ścian i stropów

- przed przystosowaniem do wykonywania robót tynkarskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montażowe,

- tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze od +50 °C do 250 °C i osłaniać świeżo wykonane wyprawy przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych przez dwa dni,

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych, skuć wystające fragmenty zapraw murarskich, usunąć zbędne elementy stalowe i drewniane oraz zastosować środki chemii budowlanej zapewniające należyta przyczepność tynku do podłoża,

- celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymałości tynku zaleca się stosować 
do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego przygotowanych na bazie gipsu lub cementu w zależności od wymagań projektu oraz układanie ich mechanicznie 
za pomocą odpowiednich agregatów tynkarskich,

- wykonanie tynków tradycyjnych warstwowych:

-	Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonane w pomieszczeniach mokrych.

-	Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych 
lub z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 
o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1:1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1:0,6:8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na podłoże drewniane obrzutkę można nanosić pacą, dokładnie dociskając ja do podłoża. Grubość obrzutki 
wraz z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej 
na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.

-	Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1:4, 1:3 lub 1:2, albo wapna hydratyzowanego - 1 : 3,

- gipsowe-wapienno - przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10 % przy tynkowaniu stropów - do 30 % w stosunku do objętości wapna,

- cementowo-wapienne - do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynków zewnętrznych 1:1,5:5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,:4,

- cementowe, do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych 
na zawilgocenie 1:3,

- cementowo-gliniane - do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2,5:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:1,5:3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).

Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu 
z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasków lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.

-	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 
7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.

f)	Wykonanie tynków systemowych gipsowych:

-	tynki z gipsu tynkarskiego mogą być wykonywane na podłożach z cegieł i pustaków ceramicznych, z cegieł i elementów drążonych wapienno-piaskowych, z bloczków 
i pustaków betonowych, gipsowych i gipsobetonowych oraz z bloczków z betonu komórkowego

-	z podłoża pod tynki należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

-	odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki lub elementy gipsowe wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu.

-	wilgotność podłoży gipsowych i gipsobetonowych nie może być większa 
niż 7 % (wagowo), a pozostałych podłoży – 8 %.

-	przed przystąpieniem do narzutu zaprawy należy oczyścić podłoże z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz usunąć tłuste plamy,

-	mury z cegieł, bloczków lub pustaków powinny być wykonane na niepełne spoiny, 
tzn. nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. W przypadku wykonania muru na pełne spoiny należy go oczyścić z kurzu i pyłu oraz z wystającej poza lico muru zaprawy ze spoin.

-	wyroby przeznaczone do wykonywania tynków gipsowych należy stosować zgodnie 
z warunkami określonymi w instrukcjach producentów.

g) Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych:

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku |  | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| 0 I I a | nie podlegają sprawdzeniu |  |  |  |
| II | nie większe niż 4mm na długości łaty kontrolnej 2m | nie większe niż 3mm na 1m | nie większe niż 4mm na 1m i ogółem nie więcej niż 10mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 4mm na 1m |
| III | nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m | nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości | nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 3mm na 1m |
| IV IV f IV w | nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m | nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości | nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | nie większe niż 2mm na 1m |

5.1.4. Powłoki malarskie

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero 
po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione,

- świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny 
być zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona 
od zanieczyszczeń mechanicznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C                 (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.

5.1.5. Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych lub gress:

- płytki ceramiczne wypalane są z odpowiednio wyselekcjonowanych 
i przetworzonych glinek. Na rynku występują następujące ich rodzaje:

- Glazura – stosunkowo miękka i łatwa w obróbce. Nasiąkliwość płytek wynosi od 10 do 20 %, co wyklucza stosowanie glazury na zewnątrz budynków. Dekoracyjna warstwa szkliwa nie jest odporna na ścieranie, stąd stosowanie glazury ograniczone jest do okładzin ściennych.

- Terakota – płytki wypalane w wyższej temperaturze, mają mniejszą nasiąkliwość (od 3 do 8 %) i większą wytrzymałość niż glazura. Umożliwia to stosowanie ich na posadzkach, ale nie wszystkie rodzaje terakoty 
są mrozoodporne. Szkliwiona  terakota (produkowane są też płytki nieszkliwione) stosowana na posadzkach powinna mieć odpowiednią odporność na ścieranie.

- Gresy – prasowane, a następnie spiekane w temperaturze >1200 ºC, 
mają wygląd i właściwości zbliżone do skał magmowych: wysoką wytrzymałość, nasiąkliwość poniżej 0,5 % i bardzo małą ścieralność. Gresy są mrozoodporne i mogą być poddawane najcięższym warunkom eksploatacji. Produkowane są jako matowe i polerowane. Do ich mocowania zaleca się stosowanie zapraw klejących o podwyższonej przyczepności.

  - klasyfikacja podłoży pod okładziny jest następująca:

- Podłoża nieodkształcalne: to sztywne elementy żelbetowe i betonowe (wiek powyżej 6 miesięcy), monolityczne jastrychy podłogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyżej 28 dni). Do mocowania 
oraz do spoinowania płytek na tych podłożach mogą być użyte wszystkie zaprawy klejowe.

- Podłoża odkształcalne: zmieniają swoją geometrię pod wpływem drgań 
i obciążeń. Są to np. ścianki działowe i warstwy podłogowe wykonane z płyt wiórowych lub gipsowo-kartonowych. Odkształceniom ulegają także elementy budynku narażone na duże wahania temperatury, np. ogrzewane podłogi. Zaprawy mocujące płytki na podłożach odkształcających 
oraz spoiny muszą odznaczać się odpowiednią elastycznością.

- Podłoża krytyczne: stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to np. istniejące płytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, podłoża gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy też „młody” beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy mocujące płytki do podłoży krytycznych, oprócz zwiększonej przyczepności, nierzadko muszą charakteryzować się zwiększoną elastycznością, gdyż niektóre z w/w podłoży pod wpływem wilgoci zmieniają swe właściwości mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe.

  - przy układaniu płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową mają zastosowanie, z uwagi na brak polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wykładzin ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiały do wykonywania okładzin),

  - płytki należy układać, stosując następujące metody:

  - floating – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża,

  - buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki,

  - floating - buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża i płytki (do użytku na obszarach mocno obciążonych).

Alternatywą dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego.

  - dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma DIN 18157,

  - przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady:

  - sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 1,5 N/mm2),

  - dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków realizacji robót,

  - podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; 
w przypadku podłoży gipsowych dopuszczalna wilgotność – 1 %, 
a w przypadku podłoży anhydrytowych – 0,5 %,

  - nadmierna ilość wody użyta do wymieszania zapraw obniża ich wytrzymałość,

  - do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być przyklejane bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, gips) należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym,

  - zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy docisnąć do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy 
na podłoża, resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 3 ÷ 5 mm, temperatura układania + 5 ÷ 30 ºC,

  - spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne 
po oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masa elastyczną 
na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący 
ich skuteczne wypełnienie.

  - zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu.

5.1.6. Wyprawa i izolacje elewacyjne

Elewację budynku należy wykonać jako okładzinę warstwową złożoną z izolacji termicznej (płyty polistyrenowe trudnozapalne) oraz z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na zbrojonym podłożu (zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego). Stosowane materiały muszą pochodzić z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegółowe zasady stosowania każdego z materiałów określają instrukcje producenta.

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić równość i czystość podłoża, 
a ewentualne nierówności wyprawić tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowę elewacji należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.

Płyty styropianowe, stanowiące izolację termiczną, należy przykleić starannie 
do powierzchni ściany, tak aby spoiny się mijały i zamontować dyble kotwiące typu talerzowego z tworzywa sztucznego w ilości 4 szt./m2.

Kiedy klej mocujący izolację termiczną zwiąże, wygładzić ewentualne nierówności powierzchni ściany. Tak przygotowaną płaszczyznę wyprawić zaprawą klejową, w której należy zatopić siatkę z włókna szklanego oraz narożniki metalowe stanowiące zabezpieczenie krawędzi ścian. Po związaniu wyprawy podkładowej wykonać odpowiednie gruntowanie oraz ułożyć tynk cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierając.

5.1.7. Sufity podwieszone

- Przy wyborze wymaganego systemu zabudowy stropu należy zastosować odpowiednie kryteria klasyfikacji: wymagana klasyfikacja ogniowa (np. niezapalny wg PN-64/B-02850), dźwiękochłonność (absorpcja dźwięków wg DIN 4109 
oraz DIN 52212), przewodność cieplna (współczynnik przewodności cieplnej 
wg DIN 25616), odporność na działanie wilgoci, zabezpieczenie grzybo- 
i bakteriobójcze oraz rodzaj konstrukcji rusztu.

- Po uzyskaniu aprobaty Inżyniera dla wybranego systemu Wykonawca może przystąpić do prac montażowych.

- Montaż sufitów zaleca się wykonywać po ukończeniu wszelkich mokrych prac budowlanych, gdy pomieszczenia zostały wysuszone oraz zamocowano oszkloną stolarkę okienną i drzwiową. W okresie obniżonych temperatur system ogrzewania powinien być uruchomiony, aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu, 
co najmniej +15 ºC. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 90 %.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty wykończeniowe przewidziane do realizacji w ramach budowy obiektów kubaturowych zadania obejmują swoim zakresem wykonanie: izolacji cieplnych i p/wodnych, tynków z wyprawami malarskimi i okładzinami z płytek, posadzek, sufitów podwieszonych 
i elewacji obiektów.

Projektowane prace należy wykonać z materiałów i w technologii określonej 
w pkt. 5.1. niniejszych WZ.

W zakresie rzeczowym robót związanych z wykończeniem obiektów przewiduje się wykonanie, w zależności od rozwiązań projektu budowlanego, nw. robót:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Modernizacja studni zbiorczej wody surowej

-	tynk cienkowarstwowy strukturalny elewacji z zaprawy systemowej akrylowej, izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm, siatki zbrojące, kotwy systemowe, okucia krawędziowe, naprawa podłoża,

-	tynki wewnętrzne 2-warstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej z gładzią gipsową, przygotowanie podłoża z gruntowaniem,

-	powłoka renowacyjna tynków wewnętrznych z farb akrylowych, przygotowanie podłoża 
z gruntowaniem i z wyprawą gipsową,

-	pokrycie renowacyjne dachu z papy termozgrzewalnej 2 x, przygotowanie podłoża 
z gruntowaniem i miejscową naprawą, wymiana obróbek blacharskich, instalacja odgromowa,

-	powłoki malarskie antykorozyjne renowacyjne konstrukcji stalowych, przygotowanie podłoża z gruntownym oczyszczeniem metalu, wykonanie powłoki z zestawu farb epoksydowych gr. 250 µm,

-	opaska ochronna budynku z kostki betonowej, dostawa i zabudowa na podsypce piaskowej kostki, z obrzeżem chodnikowym, roboty ziemne,

-	uzupełnienie i miejscowa naprawa posadzek, przygotowanie podłoża z gruntowaniem 
i uzupełnieniem, wykonanie dylatacji i ułożenie posadzki,

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

-	powłoki malarskie antykorozyjne renowacyjne konstrukcji schodów i rurociągów technologicznych, przygotowanie podłoża z oczyszczeniem metalu, wykonanie powłoki 
z zestawu farb epoksydowych gr. 250 µm,

-	okładziny ceramiczne ścian z płytek glazurowanych przygotowanie podłoża 
z gruntowaniem, zaprawa klejowa i spoinowa systemowa, okucia krawędziowe,

-	renowacja powierzchni komór napowietrzalni, usunięcie skorodowanej warstwy betonu (metoda strumieniowo-ścierna), wyprawa powierzchniowa zaprawami PCCIII, impregnacja środkami powłokowymi systemowymi, wymiana lub naprawa okuć itp.,

-	tynki wewnętrzne 2 warstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej z gładzią gipsową, przygotowanie podłoża z gruntowaniem, powłoka malarska z farb emulsyjnych akrylowych i zmywalnych

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW

Poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW

Budynek uzdatniania wody

-	wymiana tynków wewnętrznych komory zasuw, skucie tynków, przygotowanie podłoża 
z gruntowaniem i wykonanie tynków cementowych z wyprawą wyrównawczą z zaprawy systemowej, powłoki malarskie z farb emulsyjnych akrylowych,

-	renowacja powierzchni betonowych zbiornika siarczanu glinu, usunięcie skorodowanej warstwy betonu, wyprawa z zapraw PCCIII, impregnacja powierzchni środkami systemowymi, izolacja powłokowa systemowa pyłoszczelna

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW

Poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW

Osadniki poziome

-	uzupełnienie i renowacja powierzchni elewacji osadników, usunięcie skorodowanych tynków, przygotowanie podłoża z gruntowaniem, uzupełnienie wyprawy elewacji, powłoki malarskie

-	pokrycie renowacyjne dachu z papy termozgrzewalnej 2 x, przygotowanie podłoża 
z gruntowaniem i miejscową naprawą, wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, pokrycie połaci papą podkładową i nawierzchniową, wymiana rynien i rur spustowych wody deszczowej na wyroby z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- malowanie całej elewacji

Modernizacja technologii uzdatniania SUW Jeziorko

Prace remontowe na terenie SUW

Poprawa stanu sanitarnego budynku filtrów

- remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych

- remont tynków wewnętrznych z malowaniem ścian całego budynku

- malowanie konstrukcji stalowych wraz z wymianą pomostów

- malowanie rurociągów technologicznych z uprzednim ich zabezpieczeniem

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

- Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów technologicznych.

- Przy badaniu elementów wykończeniowych powinna być poddania sprawdzeniu 
i ocenie:

  - prawidłowość cech geometrycznych wykonanych elementów oraz zgodność 
z projektem detali,

  - prawidłowość ustawienia elementów, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia w planie i jego rzędnych wysokościowych,

  - prawidłowość wykonania robót zanikających,

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl.

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

- 7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszych WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

8.5.  Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót wykończeniowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- 9.1.	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Cenniku jako wydzielone pozycja i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona przez wykonawcę w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w Cenniku.

9.2. 	Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998 r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane.

PN-78/B-12032 	Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.

PN-97/B-79405 	Płyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 	Posadzki z płytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 	Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Klasyfikacja 
i właściwości.

PN-97/B-12058 	Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne.

PN-65/B-10101 	Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN-68/B-10156 	Posadzki chemoodporne z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-20130 	Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E).

PN-97/B-10106 	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-62/B-10144 	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN-78/M-4790	Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122	Roboty okładzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 934-2:1999	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998	Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618	Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, 
z tkaniny szklonej i welonu szklanego.

PN-B-10106:1997	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-30042:1997	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-B-12061:1996	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 11








ROBOTY BUDOWLANE 
W ZAKRESIE ODBUDOWY DRÓG

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odbudowy dróg w ramach projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziorko”, Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3.	Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą robót budowlanych w zakresie odbudowy 
i modernizacji dróg, zgodnie z dokumentacja projektową i obejmują odbudowę nawierzchni dróg i urządzeń drogowych oraz elementów zagospodarowania terenu związanych z realizacją nw. zadania:

-	modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody,

  - Zakres robót tymczasowych objętych WZ

    - Odwodnienie terenu robót

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z odwodnieniem terenu robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę).

    - Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowanie terenu pod budowę).

    - Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z organizacja ruchu drogowego zastępczego podano w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługa geodezyjną robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Prace geotechniczne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano 
w WZ 03 (Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę).

    - Prace projektowe i badawcze

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

-	projekt organizacji ruchu drogowego zastępczego,

-	projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz zieleni na czas robót,

-	projekt organizacji i technologii wykonania robót,

-	projekty wykonawcze mieszanek wyrobów budowlanych:

- projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej

projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej przeprowadza się według następujących wymagań:

-	sprawdzenie przydatności gruntu i cementu,

-	przyjęcie co najmniej 3 wariantów składu mieszanek cementowo-gruntowych różniących się zawartością cementu co 2 % (np. 6 %, 8 % i 10 %),

-	oznaczenie dla każdej mieszanki wilgotności optymalnej (Woptcg) i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu cementowo-gruntowego (ρosmaxcg),

-	wykonanie i pielęgnacja próbek,

-	oznaczenie wytrzymałości próbek na ściskanie (R7, R28),

-	określenie wskaźnika mrozoodporności,

-	ustalenie optymalnego składu mieszanki cementowo-gruntowej,

-	obliczenie ilości cementu, wody oraz ewentualnych dodatków na 1 m2 stabilizowanej warstwy.

- projektowanie składu mieszanki betonu cementowego

Projektowanie składu mieszanki betonu obejmuje:

-	oznaczenie krzywej uziarnienia kruszywa,

-	oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa z cementem o założonej zawartości cementu,

-	obliczenie ilości składników na 1m3 mieszanki betonowej,

-	wykonanie próbek kontrolnych,

-	zbadanie wytrzymałości na ściskanie,

-	ustalenie ostatecznego składu mieszanki.

- projektowanie składu betonu asfaltowego

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza się następująco:

-	sprawdzenie przydatności materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

-	zaprojektowanie składu mieszanki mineralnej odpowiadającej krzywej uziarnienia, która powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne,

-	określenie optymalnej zawartości lepiszcza asfaltowego (wg metod obliczeniowych 
o doświadczalnych – metoda Marshalla),

-	sprawdzenie właściwości zaprojektowanej mieszanki w próbie laboratoryjnej (porównanie właściwości próbek laboratoryjnych z wymaganiami dla betonu asfaltowego do danej warstwy konstrukcji nawierzchni) i w próbie technologicznej 
na odcinku doświadczalnym z zakresem badań przewidzianym dla danej warstwy nawierzchni,

Ww. projekty powinny być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 113).

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonania robót zgodnie z wymogami niniejszych WZ 
oraz dokumentów odniesienia.

Dodatkowo, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego, ma obowiązek złożyć wniosek 
do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu 
na budowę.

  - Informacja o terenie budowy

Informację o terenie budowy, zawierającą wszystkie niezbędne dane, podano 
w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV-WSZ)

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |
| --- | --- |

1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane 
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- profilowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania,

- kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona 
jako „niesort 0/63”,

- podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

- droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń,

- obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu,

- krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu,

- znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi 
z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

- znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą 
lub masą w kolorze białym – odblaskową,

- biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic
 z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane),

- próg zwalniający – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle 
w formie wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdu.

#### 2. WYROBY BUDOWLANE

  - Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane 
na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodnym 
z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna) wydanym 
przez producenta.

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszych WZ 
należy stosować nw. wyroby budowlane:

a)	piasek

kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,0752mm wg PN-B-11113:1996 spełniające nw. wymagania:

| Właściwości | Gatunki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Skład ziarnowy: a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, nie więcej niż | 1 | 5 | 10 |
| b) zawartość nadziarna powyżej 2mm, nie więcej niż | 151) | 151) | 151) |
| c) wskaźnik piaskowy, większy niż | 75 | 65 | 40 |
| Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |  |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO2, nie więcej niż | 0,22) | 1,02) | - |
| Wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż | 8,03) | 8,03) | - |
| 1) Nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4mm 2) Dotyczy piasku do betonów cementowych 3) Dotyczy piasku do warstw i urządzeń filtracyjnych |  |  |  |

b)	żwir i mieszanka

kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,07563mm, wg PN-B-11111:1996 spełniające nw. wymagania:

| Właściwości | Nie więcej niż |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa I | Klasa II | Klasa III |
| Ścieralność w bębnie Los Angeles - całkowita - wskaźnik jednorodności ścierania | 25 25 | 35 30 | 45 40 |
| Nasiąkliwość | 1 | 2,5 | 4 |
| Mrozoodporność | 2,5 | 5 | 10 |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO21) | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Zawartość ziarn nieforemnych | 15 | 25 | 30 |
| Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych | 7 | 10 | 15 |
| Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |  |
| Wskaźnik piaskowy2) | 75 | 65 | 40 |
| 1) Dotyczy kruszywa ulepszonego cementem 2) Dotyczy tylko mieszanek |  |  |  |

c)	kruszywo łamane

kruszywo naturalne kruszone o uziarnieniu jn:

| Kruszywa łamane zwykłe |  | Kruszywa łamane granulowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | Frakcja lub grupa frakcji | Rodzaj | Frakcja lub grupa frakcji |
| Miał | 04 | Piasek łamany | 0,0752,0 |
| Kliniec | 412,8 | Mieszanka drobna granulowana | 0,0754,0 |
| Kliniec | 420,0 | Grys | 2,04,0 |
| Kliniec | 431,5 | Grys | 4,06,3 |
| Kliniec | 6,312,8 | Grys | 6,310,0 |
| Kliniec | 6,320,0 | Grys | 6,312,8 |
| Kliniec | 12,820,0 | Grys | 10,012,8 |
| Kliniec | 2031,5 | Grys | 12,816,0 |
| Tłuczeń | 31,563,0 | Grys | 12,820,0 |
| Niesort | 031,5 |  |  |
| Niesort | 063,0 |  |  |

wg PN-B-11112:1996, spełniające wymagania jn:

| Właściwości | Wymagania w % (m/m) dla klasy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Ścieralność w bębnie Los Angeles a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: dla klińca dla tłucznia dla niesortu dla grysu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | - 30 25 - 25 | - 40 35 40 30 | - 50 50 50 35 |
| Nasiąkliwość, nie więcej niż: a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych frakcja (46,3mm) frakcja powyżej 6,3mm oraz dla klińca b) dla kruszywa ze skał osadowych | 1,5 1,2 2,0 | 2,0 2,0 3,0 | 3,0 3,0 5,0 |
| Mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż: a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszywa ze skał osadowych | 2,0 2,0 | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, nie więcej niż, ubytek masy: dla klińca i grysu dla pozostałych rodzajów kruszywa | 10 - | 30 - | - - |
| Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:1) | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| 1) Nie dotyczy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych |  |  |  |

d) grys i żwir naturalnie rozdrobniony

kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000, spełniające wymagania jn:

| Właściwości | Klasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Ścieralność w bębnie kulowym: a) po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy, % mm b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy, % mm | 25,0 25,0 | 35,0 30,0 | 45,0 35,0 |
| Nasiąkliwość, % mm | 1,5 | 2,5 | 5,0 |
| Mrozoodporność, ubytek masy, % mm | 2,5 | 5,0 | 10,0 |

e)	elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty betonowe wykonane metodą wibroprasowania, klasa wytrzymałości „50” gatunek I, kolor i kształt wg projektu, nasiąkliwość poniżej 5 % wagowo, wykaz:

- kostka brukowa gr. 8 cm, 6 cm, 14 cm,

- krawężniki drogowe 15 x 30 cm,

- obrzeża chodnikowe 8 x 30 cm, 6 x 30 cm,

- płyty chodnikowe.

f)		elementy kamienne – kamień łupany wg PN-EN771-6:2002

- brukowiec,

- kostka drogowa,

g)	wyroby do znakowania nawierzchni drogowych:

- farba nakładana warstwą gr. 0,3  0,8 mm (emulsja),

- farba nakładana warstwą gr. 0,9  5,0 mm (masa),

h)	znaki drogowe pionowe:

elementy prefabrykowane stalowe słupki i tarcze) wykonane zgodnie z „Instrukcją 
o znakach drogowych” Załącznik Nr 1 do Zarządzenia MTiGM z dnia 03.03.1994r.

i)	elementy punktowe odblaskowe nawierzchniowe

drobnowymiarowe prefabrykowane oznakowania drogowe do znakowania nawierzchni drogowych – wg dokumentu odniesienia,

j)	geowłóknina – wg dokumentu odniesienia

wyrób tekstylny rulonowy z włókien polipropylenowych, masa powierzchniowa  700g/m2, grubość warstwy  5mm, wytrzymałość na rozciąganie  17 kN/m,

k)	cement portlandzki powszechnego użytku, wg PN-EN 196-1:1996

spoiwo otrzymywane za zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5 % kamienia gipsowego lub żużla,

l)	woda, wg PN-88/B-32250

składnik zaczynów, zapraw i betonów

ł)	beton cementowy, zwykły wg PN-EN 206-1:2002

sztuczny kamień powstały wskutek związania kruszywa za pomocą spoiwa cementowego, gęstość pozorna 2000  2600 kg/m3,

m)	beton asfaltowy, wg PN-74/5-96022

sztuczny kamień powstały wskutek związania kruszywa i mączki mineralnej z lepiszczem asfaltowym, gęstość pozorna 2200  2300 kg/m3, nasiąkliwość wagowa 1,5  4 %.

    - Składniki mineralnych mieszanek asfaltowych (MMA)

- kruszywo skalne wymienione w poz. 3.2.1.

- wypełczniacz do mas bitumicznych

mączka mineralna, klasyfikowana wg PN-EN 13043:200.. stanowiąca wypełniacz spoiwa 
w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA) wg podziału:

- wypełniacz wapienny podstawowy:

drobnoziarnisty materiał zawierający 80 % ziaren  0,075 mm,

- wypełniacz zastępczy (............., żużlowy, cementowy itp.)

drobnoziarnisty materiał zawierający 100 % ziaren  0,075 mm

- lepiszcze bitumiczne asfaltowe:

wyrób budowlany otrzymywany z przeróbki ropy naftowej składający się z mieszaniny węglowodanów wielkocząsteczkowych alifatycznych, naftenowych i aromatycznych 
wg PN-EN 12591:2002, spełniający wymagania jn:

-	gatunki o penetracji 20 * 0,1 mm  330 * 0,1 mm.

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenia gatunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20/30 | 30/45 | 35/50 | 40/60 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330 |
| Penetracja w 250C, 0,1mm | PN-EN 1426:2001 | 2030 | 3045 | 3550 | 4060 | 5070 | 70100 | 100150 | 160220 | 250330 |
| Temperatura mięknienia PiK, 0C | PN-EN 1427:2001 | 5563 | 5260 | 5058 | 4856 | 4654 | 4351 | 3947 | 3543 | 3038 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-1 lub PN-EN 12607-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana masy, nie więcej niż, % m/m |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, 0C |  | 55 | 53 | 53 | 50 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35 |
| Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, 0C | PN-EN 1427:2001 | 57 | 54 | 52 | 49 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 |
| Temperatura zapłonu, nie niższa niż,0C | PN-EN ISO 2592 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
| Rozpuszczalność, nie niższa niż, % m/m | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

- gatunki o penetracji 250 * 0,1mm  900 * 0,1mm

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenie gatunku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250/330 | 330/430 | 500/650 | 650/900 |
| Penetracja w 150C, 0,1mm | PN-EN 1426:2001 | 70130 | 90170 | 140260 | 180360 |
| Lepkość dynamiczna w 600C, co najmniej, Pa*s | PN-EN 12596 | 18 | 12 | 7,0 | 4,5 |
| Lepkość kinetyczna w 1350C, co najmniej, mm2/s | PN-EN 12595 | 100 | 85 | 65 | 50 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-1 lub PN-EN 12607-3 |  |  |  |  |
| - zmiana masy, nie więcej niż, % |  | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| - stosunek lepkości w 600C, nie więcej niż |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Temperatura zapłonu, 0C, nie niższa niż | PN-EN 22719 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rozpuszczalność, % (m/m), nie mniej niż | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Szczególne warunki krajowe – kraje stosujące: Niemcy, Finlandia, Norwegia, Szwecja |  |  |  |  |  |
| Temperatura łamliwości, 0C, nie wyżej | PN-EN 12593:2004 | -16 | -18 | -20 | -20 |

- gatunki oznaczone wymaganą lepkością w temperaturze 60 °C (asfalty miękkie)

| Właściwości | Metoda badania | Oznaczenie gatunku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V 1500 | V 3000 | V 6000 | V 12000 |
| Lepkość kinematyczna w 1350C, co najmniej, mm2/s | PN-EN 12595 | 10002000 | 20004000 | 40008000 | 800016000 |
| Temperatura zapłonu, 0C, nie niżej | PN-EN 22719 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Rozpuszczalność, % (m/m), nie niżej | PN-EN 12592 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Odporność na starzenie w 1630C | PN-EN 12607-2 |  |  |  |  |
| - zmiana masy, nie wyżej, % |  | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| - stosunek lepkości w 600C, nie wyżej |  | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |

2.2.3. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów.

#### 3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- równiarka samobieżna,

- spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM,

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3,

- walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy,

- płyta wibracyjna, lekka,

- betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h,

- betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3,

- zagęszczarka płytowa, lekka,

- zautomatyzowana wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej,

- skrapiarka mechaniczna z cysterną,

- mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,

- walec ogumiony, drogowy, średni,

- kultywator do stabilizacji gruntu.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 ÷ 20 Mg,

- samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg,

- betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3,

- cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg, wyposażony w plandekę 
i ogrzewaną skrzynię.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ01 – „Wymagania ogólne”.

  - Wymagania techniczne

    - Podłoże gruntowe w pasie drogowym

Podłoże nawierzchni drogowej stanowi grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa (PN-87/S-02201). Podłoże gruntowe rozpatruje się do głębokości nie mniejszej niż 1m od projektowanej niwelety drogi.

W stosunku do podłoża gruntowego wymagana jest odpowiednio duża nośność i sztywność, gwarantujące:

-	stabilność konstrukcji nawierzchni w czasie długotrwałego obciążenia ruchem,

-	odporność na oddziaływanie wody i mrozu w czasie eksploatacji drogi z uwzględnieniem zmiennych warunków nawilgocenia,

-	odporność na obciążenia od ruchu technologicznego w trakcie wykonywania podbudowy pod nawierzchnię bez nadmiernych odkształceń, niezależnie od warunków pogodowych.

Konstrukcje nawierzchni drogowych muszą być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się właściwościami podanymi w tablicy jn.:

Wymagany moduł odkształcenia oraz wskaźnik zagęszczenia podłoża niewysadzinowego grupy nośności G1

| Kategoria ruchu | Wtórny moduł odkształcenia | Wskaźnik zagęszczenia |
| --- | --- | --- |
| KR1-KR2 | 100 | 1,00 |
| KR3-KR6 | 120 | 1,03 |
| Wtórny moduł odkształcenia określa się przy następujących warunkach: - oznaczenie przy drugim obciążeniu płyta o średnicy  30 cm, - badanie przeprowadza się w zakresie od 0 MPa do 0,25 MPa, - wartość modułu wyznacza się dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa |  |  |

Przydatność gruntów do wykonywania podłoży pod nawierzchnie drogowe (PN-S-02205) przedstawiono w tablicy jn:

Górną warstwę nasypu o grubości, co najmniej 0,5m należy wykonywać z gruntów niespoistych i niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości, co najmniej 5 
i współczynniku filtracji k10  6*10-5m/s.

Przydatność gruntów do górnych warstw budowli ziemnych położonych w strefie przemarzania

| Przeznaczenie | Przydatne | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania | - Żwiry i pospółki - Piaski grubo- i średnioziarniste - Iłołupki przywęgłowe przepalone zawierające mniej niż 15% ziarn mniejszych niż 0,075mm - Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom | - Żwiry i pospółki gliniaste - Piaski pylaste i gliniaste - Pyły piaszczyste i pyły - Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35% - Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego - Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej > 2% | Pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, popioły, itp. |
|  |  | - Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | Drobnoziarniste i nierozpadowe straty masy do 1% |
|  |  | - Piaski drobnoziarniste | O wskaźniku nośności Wnoś 10 |
| W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe i wysadzinowe | Gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.) |

Podłoże nawierzchni drogowej należy kwalifikować jako słabe i wymagające ulepszenia 
lub wzmocnienia, kiedy grunt nie spełnia kryteriów podanych w normie PN-S-02205 pod względem:

-	rodzaju i uziarnienia gruntu,

-	wskaźnika zagęszczenia,

-	wtórnego modułu odkształcenia E2,

-	stosunku modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego E2/E1,

-	wysadzinowości,

-	wskaźnika nośności CBR.

W celu ulepszenia podłoża dopuszcza się stosowanie nw. zabiegów technicznych:

-	dogęszczenie, doziarnienie lub konsolidacja w celu zmniejszenia zawartości wolnych przestrzeni w szkielecie gruntu,

-	wymiana gruntów słabego podłoża na warstwy gruntu lub materiału niewysadzinowego (warstwy nośne, warstwy mrozoodporne i odsączające),

-	stabilizacja gruntów spoistych spoiwami hydraulicznymi w celu osuszenia gruntów nadmiernie wilgotnych, zmniejszenia wrażliwości na działanie czynników klimatycznych oraz zwiększenia ich nośności,

-	stabilizacja chemiczna gruntów niespoistych w celu zmniejszenia ich odkształcenia,

-	separacja warstw gruntu i kruszywa warstwami odcinającymi w przypadku niespełnienia warunku szczelności.

D15d85≤5

gdzie:

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, mm,

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, mm.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań celem określenia przydatności podłoża gruntowego do robót drogowych na każdym odcinku oraz do wykonania koniecznych robót związanych z ewentualnym ulepszeniem tego podłoża.

Przy wyborze sprzętu zagęszczającego należy kierować się następującymi zaleceniami:

-	dokładne wartości liczby przejść walca po jednym śladzie w czasie zagęszczenia należy ustalić na poletku próbnym,

-	zagęszczenie gruntów o wilgotności optymalnej wykonuje się warstwami grubości: 
w gruntach spoistych do 20  30 cm, w gruntach niespoistych do 50  150 cm,

-	wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm,

-	urządzenia wibracyjne są na ogół nieprzydatne do zagęszczenia żwirów, źle uziarnionych pospółek i piasków równoziarnistych – zalecane są walce statyczne lub zagęszczarki udarowe,

-	skuteczność zagęszczania można poprawić stosując dodawane z wodą środki powierzchniowo-czynne, zmniejszające napięcie powierzchniowe wody błonkowej otaczającej cząstki gruntu.

Zalecane rodzaje urządzeń zagęszczających dla różnych rodzajów gruntów

| Rodzaje urządzeń zagęszczających | Rodzaje gruntu |  |  |  |  |  | Przydatność sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niespoiste: piaski, żwiry, pospółki |  | Spoiste: pyły, gliny, iły |  | Gruboziarniste i kamieniste |  |  |
|  | Grubość warstwy m | Liczba przejść | Grubość warstwy m | Liczba przejść | Grubość warstwy m | Liczba przejść |  |
| Walce statyczne gładkie | 0,10,2 | 48 | 0,10,2 | 48 | 0,20,3 | 48 | 1 |
| Walce statyczne okołkowane | - | - | 0,20,3 | 812 | 0,20,3 | 812 | 2 |
| Walce statyczne ogumione | 0,20,5 | 68 | 0,20,4 | 610 | - | - | 3 |
| Walce wibracyjne gładkie | 0,40,7 | 48 | 0,20,4 | 34 | 0,30,6 | 35 | 4 |
| Walce wibracyjne okołkowane | 0,30,6 | 36 | 0,20,4 | 610 | 0,20,4 | 610 | 5 |
| Zagęszczarki wibracyjne | 0,30,5 | 48 | - | - | 0,20,5 | 48 | 6 |
| Ubijaki szybko uderzające | 0,20,4 | 24 | 0,10,3 | 35 | 0,20,4 | 34 | 6 |
| Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z wysokości od 5 do 10m | 28 | 410 uderzeń | 14 | 36 uderzeń | 15 | 36 uderzeń | 7 |

    - Podbudowy nawierzchni drogowych

      - Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa z betonu asfaltowego (PN-S-96025) jest to jedna lub więcej warstw wytworzonej i zagęszczonej na gorąco mieszanki mineralno-asfaltowej spełniającej wymagania wobec betonu asfaltowego. Podbudowę taką stosuje się do budowy nośnych części nawierzchni drogowych o obciążeniu od KR1 do KR6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na podbudowę w nawierzchni drogowej 
w zależności od kategorii ruchu powinny charakteryzować się właściwościami podanymi 
w tablicy jn.:

Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej i podbudowy z betonu asfaltowego

| Właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Od KR1 do KR 2 | Od KR3 do KR6 |
| Moduł sztywności pełzania, MPa | nie wymaga się | 16,0 |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN | 8,0 | 11,0 |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm | 1,54,0 | 1,53,5 |
| Wolna przestrzeń w próbkach wg metody Marshalla, % | 4,08,0 | 4,08,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach wg metody Marshalla, % |  75,0 |  72,0 |
| Grubość w cm warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: od 0 do 12,8 mm od 0 do 16,0 mm od 0 do 20,0 mm od 0 do 25,0 mm od 0 do 31,5 mm | 3,55,0 4,05,0 5,06,0 8,010,0 9,016,0 | - - - 8,0 do 14,0 9,0 do 16,0 |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | 98,0 | 98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % | 4,59,0 | 4,59,0 |

Powierzchnia podłoża pod podbudowę powinna być równa, sucha, czysta i skropiona emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości od 0,2 do 1,0 kg/m2 czystego asfaltu 
(po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego). Podbudowę 
z betonu asfaltowego przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej należy również skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym dla zapewnienia właściwego połączenia międzywarstwowego. Zalecana ilość asfaltu wynosi od 0,3 do 0,5 kg/m2.

Warstwy podbudowy mogą być wykonywane przy następujących warunkach pogodowych:

-	temperatura  +5 °C, gdy grubość układanej warstwy jest większa od 8 cm,

-	temperatura  + 10 °C, gdy grubość układanej warstwy  8 cm,

-	prędkość wiatru  16 m/s,

-	bez opadów atmosferycznych.

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie powinny być większe od podanych 
w tablicy.

Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego

| Drogi, place | Nierówności w podbudowie asfaltowej, mm |
| --- | --- |
| Drogi klasy A, S, GP | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 15 |

Wytwarzanie, wbudowanie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej do podbudowy powinno być zgodne z wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonu asfaltowego niniejszych WZ.

      - Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa 
lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni z zagęszczonego w wilgotności optymalnej kruszywa naturalnego, łamanego lub żużla wielkopiecowego o właściwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje się do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych nawierzchni służących do przenoszenia obciążeń od ruchu KR1 do KR6.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna charakteryzować się właściwościami podanymi w tablicy jn.:

| Podbudowa z kruszywa o wskaźniku Wnoś, nie mniejszym niż, % | Wskaźnik zagęszczenia Is, nie mniejszy niż | Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm |  | Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 kN | 50 kN | od pierwszego obciążenia | od drugiego obciążenia |
| 60 80 120 | 1,0 1,0 1,03 | 1,40 1,25 1,10 | 1,60 1,40 1,20 | 60 80 100 | 120 140 180 |

Minimalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić:

-	dla kruszyw łamanych i żużli 10 cm,

-	dla kruszyw naturalnych 12,5 cm,

-	dla mieszanek kruszyw 11 cm.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząsteczek gruntu do podbudowy.

Do stabilizacji mechanicznej stosuje się kruszywo łamane, żwir i mieszanki oraz kruszywa 
z żużla wielkopiecowego. Kruszywo powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi.

Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego należy stosować mieszankę piasku 
i żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego pochodzącego z przekruszenia ziarn żwiru 
lub kamieni narzutowych. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo pochodzące z przekruszenia surowce skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Podbudowa z żużli wielkopiecowych wykonywana powinna 
być z kruszywa pochodzącego z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego 
bez domieszek spieków metalicznych. W celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia można użyć dodatkowo kruszywa naturalnego (podbudowa pomocnicza) lub kruszywa łamanego (podbudowa zasadnicza).

Kruszywo naturalne i łamane powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
i bez domieszek gliny.

Wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy podbudowy układanej jednorazowo.

Kruszywo żużlowe powinno być zastosowane po, co najmniej roczny sezonowaniu żużli kawałkowych twardych.

Zagęszczenie podbudowy ustala się na podstawie wskaźnika zagęszczenia wyrażonego stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu materiału podbudowy i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu materiału zagęszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda II). Gęstość objętościowa materiału w podbudowie oznacza się objetościomierzem wodnym 
lub piaskiem kalibrowanym.

Kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić również stosując metodę obciążeń płytowych (szczególnie dla podbudów z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadziej niż raz na 5000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na drodze. Proces mieszania powinien odbywać się w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej. Po wyprodukowaniu należy od razu transportować mieszankę na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wyschnięciu.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Do rozkładania mieszanki należy stosować równiarki albo układarki.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Do zagęszczenia stosuje się walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.

W celu sprawdzenia sprzętu do wykonywania podbudowy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym i określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego wykonawca powinien wykonać odcinek próbny. Na odcinku próbnym, o powierzchni od 400 do 800 m2, powinno się użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po podbudowie będzie odbywał się ruch budowlany, to wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

      - Podbudowa z tłucznia kamiennego

Jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego może stanowić warstwę dolną 
lub górna podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza). Podbudowy tłuczniowe (PN-S-96023) wykonuje się przeważnie w dwóch warstwach.

Podbudowa tłuczniowa powinna charakteryzować się odpowiednia nośnością. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej przedstawiono w tablicy jn.

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm (MPa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwotny MEI | Wtórny MEII |
| Ruch lekki Ruch lekko-średni i średni | 100 100 | 140 170 |

Dla podbudowy pomocniczej pierwotny moduł odkształcenia, mierzony płytą o średnicy 30cm, powinien być większy od 50 MPa.

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia.

Jakość kruszywa powinna odpowiadać klasie, co najmniej II do podbudowy zasadniczej, klasie II i II do podbudowy pomocniczej.

Dolna warstwa podbudowy jest zagęszczana bez klinowania. Górna warstwę podbudowy klinuje się. Do klinowania stosuje się kliniec 4/20 mm lub kruszywo naturalne otoczone lepiszczem.

Tłuczeń rozkłada się w warstwie o jednakowej grubości w sposób mechaniczny przy użyciu równiarki albo układarki. Podłoże, na którym układa się podbudowę powinno być nośne 
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przewałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczynać się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się 
od dolnej i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Podczas zagęszczania należy tłuczeń skrapiać wodą, ponieważ tłuczeń wilgotny łatwiej układa się w warstwie bez nadmiernych wyokrągleń krawędzi ziarn 
oraz kruszenia się. Jeżeli pojawią się nierówności należy je niezwłocznie usunąć 
przez dołożenie świeżego tłucznia po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami lub oskardami.

Po całkowitym zagęszczeniu tłucznia następuje klinowanie kruszywa. Kliniec rozsypuje się stopniowo w małych ilościach przy ciągłym zagęszczaniu i polewaniu wodą. Do rozkładania klińca można zastosować rozsypywarki kruszywa. Zagęszczanie należy wykonywać 
przy użyciu walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m 
albo płytowej zagęszczarki wibracyjnej o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami.

Warstwę górną po zaklinowaniu można zamulić, stosując do tego miał kamienny lub piasek.

Kontrole zagęszczenia podbudowy tłuczniowej należy przeprowadzić stosując metodę obciążeń płytowych. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy 
od 2,2.

      - Podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi

        - Podbudowa stabilizowana cementem

Przez stabilizację gruntu cementem (PN-S-96012) należy rozumieć proces technologiczny, polegający na rozdrobnieniu istniejącego gruntu rodzimego i zmieszaniu go z taką ilością cementu i wody, aby po zagęszczeniu i procesie twardnienia mieszanka wykazywała dostateczną zwartość, wytrzymałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych.

W wyniku wprowadzenia cementu do gruntu zachodzi proces wiązania gruntu z cementem oraz proces twardnienia samego cementu.

Sztywny szkielet nośny w gruntocemencie powstaje wskutek wiązania zaczynu cementowego z ziarnami piaskowymi i pyłowymi rozmieszczonymi w miarę równomiernie w całej objętości warstwy. Dzięki nadanej im strukturze gruntu stabilizowanego cementem znacznej podatności (grunt musi zawierać frakcje pyłowe i iłowe) podbudowa jest mniej wrażliwa na skurcz 
niż beton cementowy i nie wymaga dylatacji.

Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu wiązania cementu w zależności od rodzaju warstwy konstrukcji powinna charakteryzować się wytrzymałością i wskaźnikiem mrozoodporności podanymi w tablicy jn.

| Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej | Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą, MPa |  | Wskaźnik mrozoodporności |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R7 | R28 |  |
| Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR2 do KR6 | 1,62,2 | 2,55,0 | 0,7 |
| Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości, co najmniej 10cm w przypadku budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszonego słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych | 1,01,6 | 1,52,5 | 0,6 |
| Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wrażliwych a działanie mrozu i wody (wątpliwych i wysadzinowych) | - | 0,51,5 | 0,6 |

Orientacyjna grubość warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać:

-	15cm, w przypadku mieszania na miejscu sprzętem rolniczym,

-	18cm, w przypadku mieszania na miejscu sprzętem specjalistycznym,

-	22cm, w przypadku mieszania w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, 
to stabilizacje należy wykonać w dwóch warstwach.

Do wykonywania warstw z gruntu stabilizowanego cementem stosuje się grunty o wskaźniku piaskowym 20  WP  50 oraz zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn > 2 mm, co najmniej 30 %.

Decydującym kryterium przydatności gruntu do stabilizacji jest ocena wytrzymałości 
na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem o 7 dniach (R7) i po 28 dniach (R28).

Grunty o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom jw. mogą być poddane stabilizacji po ulepszeniu dodatkami wapna, popiołów lotnych oraz chlorku wapnia.

Do stabilizacji gruntu stosuje się cement klasy 32,5 lub 32,5R według PN-B-19701 (portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub pucolnowy CEM IV)

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy jn.

| Kategoria ruchu | Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza | Ulepszone podłoże |
| KR2 do KR6 | - | 6 | 8 |
| KR1 | 8 | 10 | 10 |

Przed przystąpieniem do wykonywania stabilizacji gruntu cementem należy upewnić się, 
czy warunki pogodowe są odpowiednie. Nie należy rozpoczynać robót, gdy:

-	podłoże jest zamarznięte,

-	podczas opadów deszczu,

-	prognozy meteorologiczne wykazują spadek temperatury poniżej 5 °C w czasie najbliższych 7 dni.

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Dodatki ulepszające wprowadza się przed dozowaniem cementu.

Proces technologiczny stabilizacji gruntu cementem składa się s następujących czynności:

-	wzruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego,

-	rozścielenie dodatków ulepszających i wymieszanie ich z gruntem rodzimym,

-	rozścielenie cementu,

-	wymieszanie gruntu z cementem na sucho,

-	zwilżenie optymalne mieszanki cementowo-gruntowej,

-	wyprofilowanie mieszanki cementowo-gruntowej,

-	zagęszczenie mieszanki cementowo-gruntowej,

-	pielęgnacja wykonanej podbudowy.

Spulchnianie, rozdrabnianie i mieszanie gruntu z materiałem odziarniającym wykonuje się 
tak długo, aż grudki gruntu ulegną rozkruszeniu i mieszanka będzie miała jednorodny wygląd. Grunty spoiste przed dodaniem cementu powinny być rozdrobnione tak, aby przez sito #4 mm przechodziło, co najmniej 80 % gruntu.

Jeżeli wilgotność gruntu jest za duża, należy go kilkakrotnie przemieszać w celu osuszenia go. Grunty spoiste osusza się przez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

Rozścielenie cementu powinno być równomierne i zgodne z recepturą. Mieszanie gruntu 
z cementem na sucho i na mokro przeprowadza się tak długo, aż mieszanka przybierze jednakową barwę.

Najlepsza jakość robót uzyskuje się przez zastosowanie maszyn jednoczynnościowych takich jak:

-	gruntomieszarki do odspajania i mieszania gruntu rodzimego z materiałem doziarniającym i cementem, do zwilżania urobku woda i mieszania na mokro,

-	rozścielarki do równomiernego rozściełania materiału doziarniającego,

-	rozsypywarki cementu do rozścielania na gruncie żądanej ilości spoiwa hydraulicznego zgodnie z wartością projektową.

Orientacyjna grubość warstwy podbudowy przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym nie powinna być większa niż 18cm.

Realizacja robót powinna być w miarę możliwości prowadzona na całej szerokości w celu uniknięcia podłużnych spoin roboczych.

      - Podbudowa z chudego betonu cementowego

Podbudowę z chudego betonu stosuje się do budowy nośnych części nawierzchni drogowych o kategorii ruchu od KR1 do KR6. Zagęszczona sucha mieszanka betonowa 
po ukończeniu procesu wiązania cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 MPa do 9 MPa (wytrzymałość siedmiodniowa powinna wynosić 3,5  5,5 MPa). Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
po zagęszczeniu.

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu stosuje się kruszywo mineralne naturalne: żwiry 
i mieszankę (PN-B-11111), piasek (PN-B-11113), kruszywo łamane ze skał naturalnych 
(PN-B-11112) kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego) PN-B-23004, grys 
z otoczaków (PN-86/B-06712) lub mieszaninę tych kruszyw oraz kruszywo z recyklingu betonu większe niż 4mm. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka chudego betonu charakteryzowała się maksymalną szczelnością i urabialnością 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Do chudego betonu stosuje się cement, co najmniej klasy 32.5: portlandzki CEM I, portlandzki z dodatkami CEM II, hutniczy CEM III lub pucolanowy CEM IV 
(według PN-B-19701:1997). Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.

Wytwarzanie mieszanek powinno odbywać się wyłącznie mechanicznie. Składniki chudej mieszanki betonowej dozowane wagowo zaleca się wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej. Mieszankę chudego betonu można przewozić samochodami na duże odległości bez obawy rozsegregowania. Układanie warstwy podbudowy wykonuje się układarkami mechanicznymi, zapewniającymi równomierne rozłożenie mieszanki. Dopuszcza się rozścielenie mieszanki spycharkami i równiarkami, jak również ręczne układanie mieszanki przy wykonywaniu małych robót. Po ułożeniu chudej mieszanki betonowej rozpoczyna się zagęszczanie 
(nie później niż przed upływem 30 min. w temperaturze otoczenia powyżej 20 °C, 
w temperaturze niższej nie później niż przed upływem 1 h, licząc od chwili dodania wody 
do mieszanki betonowej. Zagęszczenie wykonuje się walcami statycznymi (do grubości warstwy 15 cm) lub płytami wibracyjnymi albo walcami wibracyjnymi (do grubości 25 cm).

Bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy należy świeży beton zabezpieczyć 
przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni preparatami powłokowymi, foliami z tworzyw sztucznych, włókniną lub warstwą piasku naturalnego. W przypadku pielęgnacji podbudowy warstwa grubej włókniny lub wilgotnego piasku należy utrzymywać je w stanie wilgotnym w czasie od 7 do 10 dni. Zdjęcie prowadnic może nastąpić 
nie wcześniej niż po 36 h od zakończenia zagęszczenia chudej mieszani betonowej 
w temperaturze otoczenia powyżej 10 °C, a w temperaturze otoczenia niższej – nie wcześniej niż po 48 h .

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni asfaltowej wykonanie szczelin pozornych na głębokość około 35 % grubości podbudowy. Szerokość szczelin powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wycinać tak, aby powstałe 
w ten sposób kwadratowe lub prostokątne płyty charakteryzowały się stosunkiem długości 
do szerokości nie większym niż od 1,5 do 1,0. Wymiar płyty mierzony wzdłuż osi drogi 
nie powinien być większy niż iloczyn grubości podbudowy i liczby N. Dla grubości podbudowy 20 cm należy przyjmować N = 18, a dla grubości  14 cm N = 11. Wartości pośrednie należy interpolować.

5.1.3. Nawierzchnie drogowe

5.1.3.1. Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego)

5.1.3.1.1. Przygotowanie MMA

Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonów asfaltowych) dopuszcza się stosowanie nw. wyrobów budowlanych:

-	asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100,

-	polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DE80 A, B, C,

-	wypełniacz mineralny (do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 – tylko wypełniacz wapienny), pyły z odpylania w otaczarce, popioły lotne,

-	kruszywa łamane granulowane:

a)	ze skał magmowych i przeobrażonych,

b)	ze skał osadowych,

c) z surowca sztucznego – żużle pomiedziowe i stalownicze,

-	kruszywa łamane zwykłe,

-	żwir i mieszanka,

-	grys i żwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,

-	piasek,

-	destrukt.

Wymagania wobec wyrobów do poszczególnych warstw asfaltowych w zależności 
od obciążenia ruchem podano w tabeli jn.:

| Rodzaj materiału | Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR 1do KR 2 | KR 3 do KR 6 | KR 1 do KR2 | KR 3 do KR 6 |
| Kruszywo łamane granulowane: - ze skał magmowych i przeobrażonych - ze skał osadowych - z surowca sztucznego – żużle pomiedziowe i stalownicze | kl. I, II gat. 1,2 jw. jw. | kl. I, II gat. 1,2 jw. kl. I, gat. 1 | kl. I, II gat. 1,2 jw. jw. | kl. I, II gat. 1,2 jw. kl. I, gat. 1 |
| Kruszywo łamane zwykłe | kl. I, II, gat. 1, 2 | - | kl. I, II, gat. 1, 2 | - |
| Żwir i mieszanka | kl. I, II | - | kl. I, II | - |
| Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. I, II, gat. 1, 2 | kl. 1, gat. 1 |
| Piasek | gat. 1, 2 | - | gat. 1, 2 | - |
| Destrukt | Aprobata techniczna lub Orzeczenie Laboratoryjne |  |  |  |
| Wypełniacz mineralny Pyły z odpylania w otaczarce Popioły lotne | + Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna | Tylko wypełniacz wapienny Aprobata Techniczna - | + Aprobata Techniczna - | Tylko wypełniacz wapienny - - |

| Warstwa konstrukcji | Kategoria ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Warstwa wiążąca | 50/70 | 35/50 DE30 A, B, C DE80 A, B, C DP30 DP80 | 35/50 DE30 A, B, C DP30 |
| Warstwa ścieralna | 50/70 DE80 A, B, C | 50/70 DE30 A, B, C | DE30 A, B, C |

Oprócz wyrobów wymienionych w tablicach do betonu asfaltowego stosuje się środki zwiększające przyczepność asfaltu do kruszywa. Środki adhezyjne powinny być stosowane 
w przypadku braku między kruszywem, a asfaltem wystarczającego powinowactwa (Przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona w badaniu laboratoryjnym, jest mniejsza 
niż 80 %).

Wymagania właściwości MMA i warstw konstrukcyjnych z MMA podano w tablicy jn.:

| Właściwości | Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca |  | Warstwa ścieralna |  |
|  | KR1 lub KR2 | od KR3 do KR6 | KR1 lub KR2 | od KR3 do KR6 |
| Moduł sztywności pełzaniai), MPa | nie wymaga się | ≥16 | nie wymaga się | ≥14 |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, kN | ≥8,02) (≥6,0)4) | ≥11,02) | ≥5,53) | ≥10,02) |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, mm | od 2,0 do 5,0 | od 1,5 do 4,0 | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % | od 65,0 do 80,0 | ≤75,0 | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do 86,0 |
| Grubość w cm warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/6,3mm 0/8,0mm 0/12,8mm 0/16,0mm 0/20,0mm 0/25,0mm | - - od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 - | - - - od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0 | od 1,5 do 4,0 od 2,0 do 4,0 od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 - | - - od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 - |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |
| 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 2) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka 3) Próbki zagęszczone 2x50 uderzeń ubijaka 4) Dotyczy warstwy wyrównawczej |  |  |  |  |

Mieszankę betonu asfaltowego należy produkować w zespole do suszenia i otaczania (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym. Dozowanie składników powinno 
być wagowe i zautomatyzowane za pomocą sterowania elektronicznego. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, z uwzględnieniem zmiany jego gęstości w zależności 
od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić jedną działkę elementarna wagi względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z termostatem zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 °C. Kruszywo powinno 
być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa niż 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Transport mieszanki betonu asfaltowego z wytwórni do miejsca wbudowania, bez względu na porę roku, powinien odbywać się pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek lub najlepiej samochodami termosami 
z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. Czas transportu od chwili załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin.

5.1.3.1.2. Przygotowanie podłoża pod warstwy nawierzchni

Podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być:

-	czyste i suche, chropowate,

-	wyprofilowane i równe, bez kolein,

-	ustabilizowane i nośne.

Gdy nierówności podłoża (zużytej nawierzchni) pod warstwę asfaltową są większe od niżej podanych podłoże powinno być wyrównane (frezowane, warstwa wyrównawcza).

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm (mierzone łatą długości 4m).

| Drogi i place | Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę |  |
| --- | --- | --- |
|  | ścieralną | wiążącą |
| Drogi klasy A, S i GP | 6 | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 9 | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |
| A- autostrady; drogi: S – ekspresowe, GP – główne ruchu przyspieszonego, G – główne, Z – zbiorcze, L-lokalne, D-dojazdowe |  |  |

Powierzchnia podłoża powinna być chropowata, w celu poprawy szczelności mechanicznej MMA z podłożem. Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny być pokryte asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową lub podobnym materiałem uszczelniającym.

Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym. Nie dotyczy to podłoża pod warstwą z asfaltu lanego.

5.1.3.1.3. Połączenia międzywarstwowe

Warunkiem trwałości nawierzchni jest trwałe połączenie warstw asfaltowych między sobą 
i podłożem.

Warstwa sczepna ma za zadanie połączenie warstw nawierzchni w jeden monolit, 
co jest konieczne ze względu na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) 
oraz zapobieganie sfalowaniu, a także łuszczeniu się nawierzchni.

Do wykonania warstwy sczepnej należy stosować emulsją asfaltową lub asfalty upłynnione.

Optymalna ilość asfaltu (w przeliczeniu na czysty asfalt) wynosi 200300 g/m2. Skropienie podłoża w ilości powyżej 300 g/m2 może być stosowane tylko w przypadku asfaltów 
o penetracji powyżej 100 * 0,1 mm. Emulsje z miękkimi asfaltami penetracji powyżej 
100 * 0,1 mm stosowane w ilości poniżej 300 g/m2 powodują osłabienie połączenia międzywarstwowego i występuje możliwość poślizgu warstw względem siebie.

Emulsje kationowe modyfikowane lateksem w ilości 3% mogą być stasowane w ilości 
do 400 g/m2. Zalecane ilości emulsji i asfaltu upłynnionego do skropienia 
wg PN-S-96025:200 podano w tablicy poniżej. Powierzchnia powinna być skropiona 
z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub upłynniacza:

-	8 h w przypadku zastosowanie powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-	2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-	0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zalecana ilość asfaltu do skropienia podłoża

| Podłoże do wykonania warstwy z betonu asfaltowego | Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego |
| --- | --- |
| Podłoże pod warstwy asfaltowe |  |
| Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa | 0,71,0 |
| Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | 0,50,7 |
| Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem | 0,30,5 |
| Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | 0,20,5 |
| Połączenie nowych warstw asfaltowych |  |
| Podbudowa asfaltowa | 0,30,5 |
| Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca | 0,30,5 |
| Asfaltowa warstwa wiążąca | 0,10,3 |
| Asfaltowa warstwa ścieralna | 0,10,3 |

5.1.3.1.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać na wcześniej przygotowane podłoże 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych a temperatura otoczenia w ciągu doby 
nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy poniżej. Temperatura powietrza powinna być mierzona 3 razy dziennie przed przystąpieniem do robót oraz w czasie 
ich wykonywania.

Nie dopuszcza się wykonywania warstwy asfaltowej podczas opadów ora silnego wiatru 
(v > 16 m/s). Powierzchnia po przelotnym deszczu powinna być osuszona np. sprężonym powietrzem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z projektem.

Zadaniem układarki jest ułożenie warstwy MMA o równej powierzchnia tak, 
aby zagwarantować poprawny proces jej zagęszczenia.

| Rodzaje robót | Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) |  |
| --- | --- | --- |
|  | przed przystąpieniem do robót1) | w czasie robót |
| Naprawa nawierzchni z zastosowaniem mieszanki asfaltu lanego | -2 | 0 |
| Wykonywanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego | 0 | +5 |
| Wykonywanie warstwy grubości >8cm z mieszanki zagęszczanej | 0 | +5 |
| Wykonywanie warstwy grubości <8cm z mieszanki zagęszczanej | +5 | +10 |
| Wykonywanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym | +5 | +10 |
| 1) Minimalna temperatura w ciągu ostatnich 24h |  |  |

Ważny dla otrzymania równej rozkładanej warstwy jest odpowiedni dobór ciężaru deski układarki oraz prędkości rozkładania, a także właściwy dobór temperatury rozkładania.

Układana mieszanka mineralno-asfaltowa z wyjątkiem asfaltu lanego powinna 
być równomiernie zagęszczona wystarczająco ciężkim walcami. Wartość wskaźnika zagęszczonej warstwy powinna wynosić, co najmniej 98 %.

Do zagęszczenia mieszanki stosuje się walce:

-	stalowe statyczne, których skuteczność zagęszczenia zależy od ciężaru i średnicy bębna,

-	ogumione, których skuteczność zagęszczenia zależy od ciężaru i ciśnienia w oponach, stosowane częściej jako wolce wygładzające po zagęszczeniu walcami stalowymi niż jako zagęszczające,

-	wibracyjne, w których połączono oddziaływanie statyczne (ciężar) z oddziaływaniem dynamicznym; tego rodzaju walce charakteryzują się dużą skuteczności zagęszczania.

Zagęszczanie walcami powinno być wykonywane w temperaturze 130  160 °C. 
Przy mieszankach podatnych stosuje się walce statyczne, a przy mieszankach sztywnych – walce wibracyjne. Kolejność wałowania powinna być następująca: spoiny poprzeczne, podłużne, następnie pasy (długość do 100 m) przy najniższej krawędzi (przejścia walca 
od przodu do tyłu). Cienkie warstwy wałuje się poniżej 5 minut ze względu na szybkie stygnięcie warstwy. Walec powinien pracować z małą amplitudą i wysoką częstotliwością, aby uniknąć miażdżenia ziarn.

Grube warstwy, o grubości do 20 cm, wymagają stosowania walców wibracyjnych o dużej średnicy bębna i wysokiej amplitudzie drgań.

Parametry zagęszczenia powinny być tak dobrane, aby gwarantowały odpowiedni wskaźnik zagęszczenia, wynoszący 98 % Wskaźnik zagęszczenia warstwy:

Z=PS(N)PS(L)∗100%

gdzie:

PS(N) - gęstość objętościowa próbki MMA wyciętej z nawierzchni,

PS(L) -	gęstość objętościowa próbki MMA zagęszczonej w laboratorium

Szerokość asfaltowych warstw obramowanych nie powinna być mniejsza od szerokości projektowej. Szerokość asfaltowej warstwy ścieralnej nieobramowanej powinna być zgodna 
z dokumentacją projektową uwzględniającą poszerzenie na wykonanie następnej warstwy wymaganej szerokości. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem, w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza 
od każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm.

Nawierzchnia powinna być równa. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone planografem, łata lub równoważną metodą nie powinny być większe od podanych poniżej.

Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| Drogi i place | Maksymalne dopuszczalne nierówności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca | Podbudowa asfaltowa |
| Drogi klasy A, S i GP | 4 | 6 | 9 |
| Drogi klasy G i Z | 6 | 9 | 12 |
| Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |
| A-autostrady; drogi: S-ekspresowe, GP – główne ruchu przyspieszonego, G- główne, Z- zbiorcze, L-lokalne, D-dojazdowe |  |  |  |

Cechy nawierzchni (warstwy), takie jak: spadek poprzeczny, rzędne wysokościowe, 
oś warstwy w planie, grubość warstwy, powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Warstwa ścieralna z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię.

Nieobramowany brzeg warstwy asfaltowej powinien być równo obcięty lub wyprofilowanych (1:1) i pokryty asfaltem. Zaleca się profilowanie brzegu warstwy oraz skarpowanie nieobramowanej konstrukcji nawierzchni.

Warstwa asfaltowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych powinny być wzajemnie i z podbudową złączone, tj. sczepione i sklejone.

Nośność nawierzchni powinna być zapewniona przez odpowiednią znośność jej podłoża, grubość warstw i ich wzajemne połączenie oraz jakość zbudowanych materiałów i sposób wykonania.

5.1.3.1.5. Badania kontrole

Badania materiałów powinno się przeprowadzać przed ich przeznaczeniem i w czasie wbudowywania. Badania asfaltów i polimerobetonów drogowych powinny 
być przeprowadzana dla każdej partii, nie większej niż 100 Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno się przeprowadzać przed ich wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych porównuje się z receptą. W badaniach kontrolnych dopuszcza się wykonywanie badań składu i uziarnienia zamiast badań właściwości próbek oraz badań właściwości próbek zamiast badań składu i uziarnienia. Zakres i częstość badań MMA podano w tabeli 
w punkcie 6.3.2. niniejszych WZ.

Badania laboratoryjne wbudowanych mieszaczy mineralno-asfaltowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-S-04001:1967.

5.1.3.2. Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

5.1.3.2.1. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Do projektowania i wykonywania mieszanki dopuszcza się stosowanie nw. wyrobów budowlanych:

-	asfalt drogowy: 30/45, 35/50,

-	wypełniacz mineralny,

-	piasek naturalny,

-	piasek łamany, mieszanka drobna granulowana,

W celu zwiększenia odporności na odkształcenia trwałe zaleca się dodawanie do asfaltu ponaftowego asfaltu naturalnego lub żywic syntetycznych. W tym celu zaleca się również stosowanie o wypełniacza mineralnego dodatku miału gumowego w ilości do 5 % całkowitej zawartości wypełniacza.

Piasek naturalny i łamany mogą być stosowane jako mieszanina w dobranym laboratoryjnie stosunku. Zaleca się stosowanie piasku łamanego ze skał o charakterze zasadowym.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno być równomiernie stopniowane tak, aby objętość wolnych przestrzeni była jak najmniejsza. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy jn.:

| Właściwości | Wymagania wobec mieszanki i warstwy ścieralnej z asfaltu piaskowego obciążonej ruchem KR1 lub KR2 |
| --- | --- |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka, kN | 5,5 |
| Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm | 2,05,0 |
| Wolna przestrzeń w próbkach, % V/ | 2,04,0 |
| Grubość warstwy, cm | 2,54,0 |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | 98,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % V/V | 2,06,0 |

Warstwy ścieralne z tradycyjnego asfaltu piaskowego (mieszanka mineralna z piasku naturalnego) ze względu na mały współczynnik tarcia powinny być uszorstniane. Większa szorstkość warstwy ścieralnej można osiągnąć przez zwiększenie ilości piasku łamanego w składzie mieszanki asfaltu piaskowego (około 60 % piasku łamanego) oraz zastosowanie mniejszej ilości asfaltu.

Mieszankę asfaltu piaskowego należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z zasadami jak dla betonu asfaltowego. Temperatura wyprodukowanej mieszanki asfaltu piaskowego powinna wynosić:

-	z asfaltem o penetracji około 35 x 0,1 mm od 140 do 175 °C,

-	z asfaltem o penetracji około 50 x 0,1 mm od 140 do 165 °C.

Gotową mieszankę przewozi się do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka asfaltu piaskowego powinna być przykryta pokrowcem. Zaleca się stosowanie do transportu mieszanki również specjalnych samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni, wyposażonej w system ogrzewczy.

5.1.3.2.2. Wbudowanie mieszanki

Wymagania w zakresie przygotowania podłoża pod warstwy mieszanki podano 
w pkt. 6.1.3.1.2.

Mieszanka asfaltu piaskowego powinna być układana mechanicznie rozścielaczami w sposób ciągły. Mieszankę rozkłada się na podłożu suchym, nieoblodzonym, dokładnie oczyszczonym z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i skropionym emulsją asfaltową szybkorozpadową.

Ułożoną warstwę należy zagęszczać lekkimi walcami stalowymi gładkimi lub ogumionymi. Wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien wynosić  98 %.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

Nawierzchnię można oddać do ruchu, gdy temperatura wykonanej warstwy zrówna 
się z temperaturą otoczenia.

Nawierzchnia z asfaltu piaskowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 10 °C. Zabrania się układania mieszanki asfaltu piaskowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.1.3.3. Nawierzchnie i ścieki z prefabrykowanych i kamiennych elementów drobnowymiarowych

5.1.3.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni należy stosować kostkę brukowa betonową, zgodna 
pod względem kształtu i koloru z dokumentacją projektową, spełniającą wymagania 
normy PN-EN 1338:2004 w zakresie jn.:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2. | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3. | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: - pęknięcia próbki, - strata masy, %, nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4. | Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż | 4 |

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo-piaskowej 
na wykonanej podbudowie drogowej.

Kostkę układa się na podsypce piaskowo-cementowej lub z miału kamiennego 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika i ścieżki rowerowej, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki 
poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem drobnym  < 2 mm i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji.

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz 
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie  powinien przekraczać 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, 
co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3 %.

5.1.3.3.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej

Do wykonania nawierzchni należy stosować kostkę kamienną zgodną pod względem kształtu i rodzaju kamienia z dokumentacją projektową spełniającą wymagania normy PN-60/B-11106 w zakresie, jn.:

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa I | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym, w KG/cm2, nie mniej niż: | 1600 | PN-84/B-04110 |
| 2. | Ścieralność na tarczy Bochmego w cm, nie mniej niż: | 0,2 | PN-84/B-04111 |
| 3. | Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość) liczba uderzeń nie mniej niż: | 12 | PB-67/B-04115 |
| 4. | Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż: | 0,5 | PN-85/B-04101 PN-85/B-04102 |
| 5. | Odporność na zamarzanie | nie bada się |  |

Podsypkę piaskowo-cementową należy wykonać z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo-piaskowej 
na uprzednio wykonanej podbudowie drogowej.

Kamień należy układać na podłożu z gruntu przepuszczalnego (wskaźnik k  5 m3/dobę), którego powierzchnia musi być wyprofilowana, wyrównana i zagęszczona.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku spełniającego wymagania 
PN-B-11113:1996.

Elementy kamienne należy układać ręcznie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (zależnie od wymagań projektu), stosując odpowiedni wzór oraz wymagane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Szerokość spoin nie może przekraczać 10 mm, 
a przesunięcie spoin kostek w rzędach sąsiadujących powinno wynosić od 0,5  0,25 długości kostki.

Przy układaniu na podłożu kostka powinna być ubita, a spoiny wypełnione kruszywem 
lub zaprawą. W jezdni i chodnikach kamiennych należy, co około 10 m stosować szczeliny dylatacyjne. Powierzchnia nawierzchni powinna być równa, bez zagłębień a konstrukcja nawierzchni pod względem wbudowanych materiałów wzorów, kolorów, niwelety, obrysów w rzucie musi być zgodna z projektem.

5.1.3.3.3. Ścieki uliczne z kostki

Do wykonania ścieku ulicznego należy stosować kostkę kamienną lub betonową zgodną 
pod względem kształtu i rodzaju z dokumentacją projektową i spełniającą wymagania właściwych dokumentów odniesienia w zakresie wytrzymałości na ściskanie ścieralności zwięzłości i nasiąkliwości. Przed przystąpieniem do budowy nawierzchni ścieku należy wykonać ławę betonową z betonu cementowego zwykłego o szerokości równej szerokości projektowanego ścieku posadowiona na uprzednio wykonanej podbudowie drogowej.

5.1.3.4. Krawężniki i obrzeża

Do wykonania obramowań nawierzchni drogowych należy stosować krawężniki drogowe 
(30 x 15 cm) oraz obrzeża chodnikowe (30 x 8 cm) stanowiące prefabrykaty z betonu wibroprasowanego i spełniające nw. wymagania:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2. | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3. | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: - pęknięcia próbki, - strata masy, %, nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zmrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4. | Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż | 4 |

Posadowienie krawężników i obrzeży wymaga przygotowania ławy fundamentowej betonowej lub z kruszywa. Ławy fundamentowe należy posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu gruntowym lub podbudowie drogowej.

Ławy betonowe należy wykonać z betonu B15 (wg PN-B-06250) lub z kruszywa mineralnego (wg PN-B-11111) zachowując przekroje elementów określone w dokumentacji projektowej.

Wbudowanie krawężników i obrzeży polega na ich osadzeniu na uprzednio wykonanych ławach z zachowaniem projektowanej niwelety i profilu ciągu. Dla zapewnienia rektyfikacji poszczególnych elementów w ciągu dopuszcza się stosowanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości do 3cm.

Spoiny między elementami nie mogą przekraczać szerokości 0,5 cm (dopuszcza się wypełniacze mineralne systemowe o odpowiedniej elastyczności), a dylatacje 1,0 cm. Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać w każdym ciągu elementów w odległości 
max. co 50,0 m. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elastyczną masą systemową 
z tworzywa odpornego na znaczne odkształcenia. Zaleca się stosowanie w łukach ciągów 
o promieniu do 2,0 m elementów prefabrykowanych profilowanych koliście.

Wymagane tolerancje geometryczne dla ciągów krawężników i obrzeży są następujące:

-	dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-	dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-	równość górnej powierzchni krawężników (sprawdzone przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika trzymetrowej łaty),  1 cm na każdy pomiar,

-	dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów (spoiny muszą być wypełnione całkowicie pełną głębokość).

5.1.3.5. Elementy organizacji ruchu drogowego

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 
(Dz.U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.3.5.1. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki drogowe spełniające nw. wymagania:

-	tarcze znaków wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej 
o gr. 1,5  2,0 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym, mocowane do słupków 
z zabezpieczeniem antykradzieżowym, trwale oznakowane (zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia) z licem wykonanym z folii 3M I-szej generacji,

-	słupki do znaków wykonane z rur stalowych ocynkowanych  70 mm.

Lica znaków wykonane z folii 3M musza być oznakowane hologramem określającym producenta folii oraz musza wykazywać pełne związanie z tarcza znaku. Niedopuszczalne 
są lokalne uszkodzenia lub niedoklejenia folii a powierzchnia znaku musi być gładka.

Przy zabudowie znaków należy zachować wymaganą skrajnie poziomą (min. 2,0 m 
od powierzchni terenu) oraz pionową (0,50  2,00 m od krawędzi jezdni).

Wymagane badania znaków określono w dokumentach odniesienia dla wyrobów budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych należy wykonać jako blokowe betonowe monolityczne z betonu B25.

5.1.3.5.2. Oznakowanie poziome

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego musza spełniać wymagania określone w dokumencie odniesienia określonym w poz. 6.1.3.5.1. niniejszych WZ. Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmują wykonanie znaków drogowych poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w postaci linii ciągłych lub przerywanych, symboli i napisów.

Do wykonania oznakowania poziomego dopuszcza się (zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej) nw. wyroby budowlane:

-	farby nakładane warstwą grubości 0,3  0,8 mm, stanowiące emulsje jedno 
lub wieloskładnikowe tworzące warstwę kohezyjną w procesie odparowania (znakowanie cienkowarstwowe),

-	masy nakładane warstwę grubości 0,9  5 mm stanowiące substancje chemoutwardzalne jedno lub wieloskładnikowe tworzące warstwę kohezyjną w procesie reakcji chemicznej (znakowanie grubowarstwowe),

-	punktowe elementy odblaskowe nawierzchniowe,

-	mikrogranulki szklane o uziarnieniu 100  600 m wykazujące: współczynnik załamania

światła >1,5° i odporność na wodę i chlorek sodowy (dodatek do farb i mas jw.),

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalniki aromatyczne 
w ilości > 10 % oraz zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy powierzchnię nawierzchni malowanej 
z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić, co najmniej 5 °C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić, co najwyżej 85 %.

W celu dokładnego wykonania poziomie oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełniej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę prze sito 0,6mm. Nie wolno stosować 
do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Masę i farbę należy nakładać równomierna warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płycie szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta 
w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20 %.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek 
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym.

Zaleca się wykonanie badań w zakresie widzialności oznakowania w dzień i w nocy oraz jego szorstkości.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego powinny odpowiadać następującym warunkom:

-	szerokość linii może różnic się od wymaganej o  5 mm,

-	długość linii może być mniejsza od wymaganej, co najwyżej o 50 mm lub większa, 
co najwyżej 150 mm,

-	dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może dobiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

5.1.3.5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia.

5.2. Warunki szczegółowe

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu mają charakter prac towarzyszących i stanowią rozebranie istniejących w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni i urządzeń drogowych oraz ich późniejsze odtworzenie.

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania i odbudowy dróg i ulic musza być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy zarząd Dróg, zgodnie z Ustawa i drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. z 2000r., Nr 71, poz. 838) 
w trybie Decyzji.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
są następujące:

  - Przejścia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiórki nawierzchni należy wykonać w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników lub przepustów (przecisk lub przewiert).

  - Przejścia projektowanymi instalacjami pod jezdnią z jej rozbiórka należy wykonać zgodnie z nw. wymaganiami:

    - nawierzchnia bitumiczna:

-	roboty prowadzić połową jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze 
(na wąskich ulicach oraz w ulicach, w których instalacja przebiegać 
ma środkiem jezdni – dopuszcza się prowadzenie robót całą szerokością jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

-	przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczna (betonową) jezdni należy przeciąć piłami karborundowymi wg ustaleń z inspektorem Zarządu Dróg,

-	wykop należy wykonać na szerokość minimalna niezbędna do ułożenia sieci i zabezpieczyć przed osuwaniem się ścian wykopu (np. wbudować ścianki oporowe),

-	po ułożeniu sieci w jezdni wykop zasypać i zagęścić materiałem nowym, 
np. wilgotnym piaskiem lub pospółką, zagęszczając warstwami grubości około 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,02,

-	wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni, przyjmując odpowiednią kategorie ruchu na szerokość minimum 1,5 m od osi wykopu na długości prowadzonych robót, w przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu 
do krawężnika jest mniejsza niż 1,0 m wówczas wykonać nawą konstrukcję jezdni, także na szerokości tego pasa na długości prowadzonych robót,]

-	warstwę ścieralną jezdni wykonać z betonu asfaltowego, przyjmując istniejącą grubość warstwy,

-	w przypadku gdy konieczne jest ułożenie sieci w środku jezdni, wówczas odbudowując konstrukcje nawierzchni ulicy, należy przewidzieć na istniejącej warstwie ścieralnej poza wykopem dodatkową warstwę z asfaltobetonu grubości 4-6 cm łączącą starą nawierzchnie z nową, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejącej (po odbudowie nawa warstwa ścieralna jezdni będzie 
na całej szerokości jezdni na długości prowadzonych robót),

-	przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na wąskich ulicach, 
w przypadku konieczności odtworzenia minimum 80 % nawierzchni, należy zaprojektować nawą niweletę jezdni i wg niej odbudować jezdnię; odbiór wykonanych robót nastąpi w oparciu o ww. niweletę,

-	grubość poszczególnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiału należy ustalić na roboczo w obecności inspektora Zarządu Dróg,

-	odbudować podbudowę tłuczniową jezdni, zastosować nowy materiał 
i zagęścić go do wskaźnika Is = 1,02,

    - nawierzchnie betonowe:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nową nawierzchnię żelbetową jezdni wg niżej podanych zasad:

- beton zazbroić siatka z prętów Ø10 w rozstawie co 12 cm,

- ww. pręty należy wwiercić w istniejącą płytę nawierzchni jezdni,

- zastosować beton minimum B25 z superplastyfikatorem, zbrojony włókninami (np. fibermesh) z dodatkami zapewniającymi 
jego mrozoodporność,

    - nawierzchnie powierzchniowo utrwalane:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nawierzchnie z masy asfaltowo-betonowej,

    - nawierzchnie gruntowe lub tłuczniowe:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odtworzyć istniejąca podbudowę i nawierzchnię gruntową jezdni, zachowując istniejącą konstrukcję, wskaźnik zagęszczenia Is = 1,02,

    - nawierzchnie z kostki kamiennej lub betonowej:

-	wymagania podstawowe jw.,

-	odbudować nawierzchnię z uzupełnieniem ubytków materiału,

  - Roboty instalacyjne należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejących drzew przydrożnych (Art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085. W przypadku naruszenia bryły korzeniowej tych drzew, pełną odpowiedzialność będzie ponosił wykonawca robót,

  - W przypadku natrafienia w pasie drogowym ww. dróg na etapie wykonawstwa 
na obiekty mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, należy roboty przerwać i projektowany przebieg sieci uzgodnić z Zarządem Dróg,

  - Po wykonaniu robót należy odbudować pozostałe naruszone elementy pasa drogowego w zakresie ustalonym z Zarządem Dróg, zachowując istniejącą konstrukcję,

  - Przy odbudowie chodników należy przyjąć następujące zasady:

    - dla chodnika o szerokości do 2,0 m odbudować chodnik na całej szerokości 
na długości prowadzonych robót,

    - dla chodnika o szerokości powyżej 2,0 m odbudować chodnik na szerokość minimum 2,0 m na długości jw.,

    - dla wykopów w poprzek chodnika chodnik należy odbudować, zarówno w miejscu wykopu, jak też i 1,0 m z każdej strony wykopu,

  - Pobocza należy wyprofilować ze spadkiem 6 % w kierunku od drogi i zagęścić 
do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98,

  - W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni należy je odtworzyć 
jako grubowarstwowe.

W zakresie rzeczowym robót związanych z odbudową nawierzchni dróg i placów przewiduje się wykonanie w zależności od rozwiązań projektu budowlanego nw. robót:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią

-	korytowanie podłoża gruntowego

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, odwóz gruntu z odkładu na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska (wysypiska)

-	formowanie koryta drogowego

profilowanie z dogęszczeniem podłoża gruntowego, miejscowa wymiana gruntu, odwóz gruntu na składowisko, utrzymanie dróg i składowiska,

-	podbudowa z piasku lub pospółki

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	nawierzchnia gruntowa ulepszona

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa , ułożenie, mieszanie i stabilizacja kruszywa, warstwy nawierzchniowej

-	znaki i tablice drogowe pionowe

dostawa i montaż znaków, tablic typowych, tablice aluminiowe odblaskowe atestowane, słupki stalowe z fundamentami betonowymi

Remont i  modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW Jeziórko

-	korytowanie podłoża gruntowego

odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, odwóz gruntu z odkładu na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska (wysypiska)

-	formowanie koryta drogowego

profilowanie z dogęszczeniem podłoża gruntowego, miejscowa wymiana gruntu, odwóz gruntu na składowisko, utrzymanie dróg i składowiska,

-	podbudowa z piasku lub pospółki

przygotowanie podłoża gruntowego, dostawa kruszywa konfekcjonowanego, ułożenie 
i zagęszczenie warstwy, stabilizacja cementem

-	nawierzchnia z płyt betonowych

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej, dostawa 
i ułożenie płyt, spoinowanie

-	nawierzchnia gruntowa ulepszona

oczyszczenie i dogęszczenie podbudowy, dostawa , ułożenie, mieszanie i stabilizacja kruszywa, warstwy nawierzchniowej

-	znaki i tablice drogowe pionowe

dostawa i montaż znaków, tablic typowych, tablice aluminiowe odblaskowe atestowane, słupki stalowe z fundamentami betonowymi

-	bariery energochłonne

dostawa i montaż typowych barier energochłonnych stalowych, roboty ziemne, elementy stalowe ocynkowane

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz określonych we właściwych dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

6.3.1. Wymagania ogólne

Badanie jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszych WZ oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach odniesienia.

6.3.2. Wymagania szczegółowe:

Dla robót budowlanych objętych niniejszymi WZ przewidziano wykonanie nw. badań 
i sprawdzeń:

- podłoże gruntowe:

-	sprawdzenie nośności podłoża (badanie: modułu odkształcenia, wskaźnika nośności, modułu sprężystości, uziarnienia gruntu i wskaźnika zagęszczenia),

-	sprawdzenie szerokości koryta,

-	sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi koryta,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie spadków poprzecznych.

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

-	sprawdzenie właściwości materiałów,

-	sprawdzenie warunków nieprzenikania cząstek,

-	sprawdzenie grubości warstw,

-	sprawdzenie szerokości podbudowy,

-	sprawdzenie równości w profilu, podłużnym i przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie spadków poprzecznych,

-	sprawdzeni zagęszczenia podbudowy,

-	sprawdzeni nośności podbudowy.

- podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi:

-	sprawdzenie ukształtowania podłoża,

-	sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego,

-	sprawdzenie uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji,

-	sprawdzenie rozdrobnienia gruntu spoistego,

-	sprawdzenie dokładności wymieszania gruntu z cementem,

-	sprawdzenie wilgotności mieszanki cementowo-gruntowej,

-	sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu stabilizowanego,

-	sprawdzenie grubości zagęszczanej warstwy stabilizowanej,

-	sprawdzenie wytrzymałości gruntu stabilizowanego na ściskanie,

Badania po zakończeniu budowy polegają na sprawdzeniu:

-	sprawdzenie szerokości warstwy,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym,

-	sprawdzenie równości w profilu podłużnym,

-	sprawdzenie równości i spadków w przekroju poprzecznym,

-	sprawdzenie rzędnych wysokościowych,

-	sprawdzenie ukształtowania osi w planie,

-	sprawdzenie jednolitości wyglądu warstwy.

- podbudowy z chudego betonu:

-	sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego,

-	sprawdzenie wilgotności kruszywa i mieszanki chudego betonu,

-	sprawdzenie uziarnienia kruszywa,

-	sprawdzenie zagęszczenia chudej mieszanki betonowej (2 razy na dziennej działce roboczej lub 6000m2 podbudowy),

-	sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie (6 próbek z dziennej działki roboczej lub 6000m2 podbudowy),

-	sprawdzenie grubości podbudowy.

- podbudowa z betonu asfaltowego:

-	badanie mieszanek mineralno-asfaltowych i badanie zagęszczonych warstw wykonać jak dla warstwy ścieralnej i wiążącej z MMA.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna):

Zakres i częstość badań mieszanki mineralno-asfaltowej

| Badana cecha | Częstość badań i pomiarów |
| --- | --- |
| Dozowanie składników | Dozór ciągły |
| Temperatura składników | co 2 godziny |
| Temperatura i wygląd | każdy pojazd po załadunku, w czasie rozładunku oraz wbudowywania |
| Skład i uziarnienie MMA produkowanej: - w otaczarce tradycyjnej - w otaczarce sterowanej komputerem | jeden raz dziennie, dozór ciągły |
| Właściwości próbek | jeden raz dziennie |

Zakres i częstość badań wykonanej warstwy

| Badana cecha | Częstość badań i pomiarów |
| --- | --- |
| Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| Równość podłużna warstwy | każdy pas ruchu planografem albo łatą co 20 cm |
| Równość poprzeczna | 10 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| Spadek poprzeczny warstwy | jw. |
| Rzędne wysokościowe warstwy | wg dokumentacji budowy |
| Ukształtowanie osi w planie |  |
| Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| Brzeg, obramowanie warstwy | cała długość |
| Wygląd warstwy | cała powierzchnia |
| Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000m2, z wyjątkiem obiektu mostowego |
| Wolna przestrzeń w warstwie | jw. |
| Grubość warstwy | jw. |

Mieszankę mineralno-asfaltową oraz asfaltową warstwę nawierzchni uznaje 
się za wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszych WZ, jeżeli:

-	wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

-	co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania normy, PN-S-04001:1967,

-	nie więcej, niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania normy jw.,

Badania laboratoryjne MMA:

| Lp. | Badana cecha | Badania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy projektowaniu MMA | kontrolne MMA przy produkcji bieżącej | odbiorcze wykonanej nawierzchni |
| 1. | Gęstość, MMA | o | o | z |
| 2. | Gęstość objętościowa, ρoMMA | o | o | z |
| 3. | Gęstość strukturalna, ρSMMA | o | o | o |
| 4. | Zawartość wolnych przestrzeni, Pm | o | z | o |
| 5. | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, Z | o | o | o |
| 6. | Nasiąkliwość | o | z | o |
| 7. | Zawartość lepiszcza | o | z | o |
| 8. | Penetracja nawierzchni (AL) | - | - | z |
| 9. | Wytrzymałość na ściskanie: w temperaturze 200C w temperaturze 500C wskaźnik stateczności przy zmianie temperatury wskaźnik odporności na działanie wody wskaźnik odporności na zamarzanie | z z z z z | z z z z z | z z z z z |
| 10. | Oznaczenie właściwości wyekstrahowanego asfaltu: penetracja ciągliwość temperatura mięknienia temperatura łamliwości | - - - - | z z z z | o o o o |
| 11. | Właściwości wyekstrahowanego kruszywa (MM): analiza sitowa kruszywa gęstość gęstość strukturalna wolna przestrzeń w kruszywie | - o z o | z z o - o | o - o o |

- nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej:

-	sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego raz niwelety) podłoża gruntowego lub podbudowy,

-	sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i geometrii płaszczyzny,

-	sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakości wyrobów budowlanych, geometrii płaszczyzny, układu i wypełnienia spoin i nośności (zagęszczenia warstw),

-	sprawdzenie zgodności wzoru i dylatacji nawierzchni w sąsiedztwie elementów uzbrojenia terenu i krawężników.

- krawężniki i obrzeża:

-	sprawdzenie nośności i geometrii (profilu podłużnego i poprzecznego oraz niwelety) podłoża gruntowego lub podbudowy,

-	sprawdzenie wytrzymałości i geometrii ław fundamentowych betonowych 
lub z kruszywa,

-	sprawdzenie wbudowanych krawężników i obrzeży w zakresie jakości wyrobów budowlanych, geometrii (profil podłużny i niweleta), grubości i wypełnienia spoin 
i dylatacji poprzecznych,

- oznakowanie pionowe:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych (znaków drogowych),

-	sprawdzenie wytyczonej lokalizacji projektowanych znaków drogowych,

-	sprawdzenie zabudowanych tarcz znaków pod względem lokalizacji (odległości 
od krawężnika w poziomie i odległości od nawierzchni w pionie),

- oznakowanie poziome:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych (farby, masy, znaki odblaskowe punktowe),

-	sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji na nawierzchni oznakowania poziomego,

-	sprawdzenie czasu schnięcia powłok oznakowania,

-	sprawdzenie geometrii wykonanego oznakowania,

-	sprawdzenie równomierności naniesienia, grubości, szorstkości i trwałości wykonanego oznakowania,

-	sprawdzenie widzialności oznakowania w dzień i w nocy,

- progi zwalniające i inne urządzenia drogowe:

-	sprawdzenie zgodności dostarczonych wyrobów budowlanych,

-	sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,

-	sprawdzenie zabudowanych urządzeń w zakresie kotwienia i lokalizacji.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Roboty objęte niniejszymi WZ obmierza się w następujących jednostkach miary:

- kpl. – dla odbudowanych nawierzchni drogowych wraz z urządzeniem pasa drogowego.

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszych WZ.

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót, prób końcowych oraz ich przejęcia podano 
w WZ „Wymagania ogólne”.

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

  - Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

  - Proces odbioru powinien obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletności 
i uzyskanych wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,

- sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych robót drogowych.

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1.		Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót 
jako wydzielone pozycja i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona przez wykonawcę w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych 
w przedmiarze robót.

9.2.	Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące

- roboty tymczasowe

- dostawę wyrobów (i urządzeń) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

- dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
w WZ01 „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

| PN-B-11110:1996 | Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym. |
| --- | --- |
| PN-S-96014:1997 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. |
| PN-84/S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. |
| PN-S-02204:1997 | Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. |
| PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| PN-89/B-32250 | Woda. |
| PN-B-19701:1997 | Cement klasy 32,5. |
| PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| PN-74/B-04452 | Grunty budowlane. Badania polowe. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. |
| PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. |
| ZUAT-15/IV.4 | Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. |
| PN-74/S-96017 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. |
| PN-58/S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. |
| PN-68/S-96031 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. |
| PN-60/B-11104 | Materiały kamienne. Brukowiec. |
| PN-60/B-11100 | Materiały kamienne. Kostka drogowa. |
| PN-57/S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. |
| PN-57/S-06101 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. |
| PN-88/B-06250 | Dodatki do betonów. |
| BN-80/6775-03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. |
| PN-66/6775-01 | Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe. |
| PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Żwir i mieszanka. |
| PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne _ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek |
| PN-S-96012:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. |
| PN-S-96011:1998 | Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. |
| PN-S-06102:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. |
| PN-S-96013:1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. |
| PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| PN-S-96035:1997 | Drogi samochodowe. Popioły lotne. |
| PN-S-02201:1987 | Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia. |
| PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. |
| PN-S-96033:1965 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych. |
| PN-S-96034:1997 | Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. |
| PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. |
| EN 12271-10 | Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Część 10: Jakość – Kontrola produkcji. |
| EN 13242:2002 | Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogólnym. |
| EN 13043:2002 | Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów. |
| EN 12620:2002 | Kruszywa do betonu. |
| PN-EN 1338:2004 | Betonowa kostka brukowa. |
| EN 12697-1:2000 | Mieszani mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość rozpuszczalnej części asfaltu. |
| EN 12698-2:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej. |
| EN 12697-5:2002 | Metody oznaczania gęstości maksymalnej. |
| EN 12697-7:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar gęstości strukturalnej próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych przy pomocy promieni gamma. |
| EN 12697-8:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni. |
| EN 12697-9:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie gęstości porównawczej. Prasa żyratorowa. |
| EN 12697-10:2001 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zagęszczalność. |
| EN 12697-11:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem. |
| EN 12697-13:2000 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar temperatury. |
| EN 12697-14:2000 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość wody. |
| EN 12697-15:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie podatności na segregację. |
| EN 12697-27:2000 | Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Pobieranie próbek. |
| EN 12697-29:2002 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. |
| EN 12697-32:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Przygotowanie próbek, zagęszczanie wibracyjne. |
| EN 12697-36:2003 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie grubości warstwy. |
| EN 12697-19 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Wodoprzepuszczalność próbki. |
| EN 12697-24 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Odporność na zmęczenie. |
| EN 12697-26 | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Sztywność. |
| EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy. |
| EN 13108-2 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw. |
| EN 13108-3 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Bardzo miękki beton asfaltowy. |
| EN 13108-4 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka HRA. |
| EN 13108-5 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka SMA. |
| EN 13108-6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Asfalt lany. |
| EN 13108-7 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy porowaty. |
| EN 13108-8 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka mineralno-asfaltowa odzyskana. |
| EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Ocena zgodności –Zgodność z wymaganiami – Badanie typu. |
| EN 13108-21 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Jakość – Produkcyjna kontrola jakości. |

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1999r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

#### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


WZ 12








ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM TERENÓW ZIELONYCH

#### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot WZ

Przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem terenów zielonych w ramach projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziorko”, Nr 2004/PL/16/C/PE/021-1.

1.2. Zakres stosowania WZ

Niniejsze Wymagania Zamawiającego są stosowane jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu 
i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

- 1.3. Zakres robót objętych WZ

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczą realizacji robót związanych z odbudową 
lub wykonaniem terenów zieleni zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: wykonanie trawników oraz wyrąb i karczowanie drzew i krzewów, przesadzanie drzew 
i krzewów, sadzenie krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i umocnienia koryta cieków wodnych w związku z realizacje nw. zadania:

-		modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

1.4. Zakres robót tymczasowych objętych WZ

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Opis i zakres robót tymczasowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy podano w WZ 03.

  - Zakres prac towarzyszących objętych WZ

    - Prace geodezyjne

Opis i zakres prac towarzyszących związanych z obsługą geodezyjną robót podano w WZ 03.

    - Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót:

-	projekt organizacji ruchu drogowego na czas wycinki drzew rosnących wzdłuż ulic.

Ww. projekt winien być opracowany staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.Nr 92, poz. 880) uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zgodnie 
z opracowanym projektem wykonawczym.

Wykonawca ponadto przed planowanym zajęciem pasa drogowego ma obowiązek złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w WZ 01 „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszych WZ zakwalifikowano następująco:

| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| --- | --- |

- 1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WZ są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- ziemia roślinna – grunt pochodzenia organicznego odpowiednio wzbogacony, zapewniający roślinom prawidłowy wzrost.

#### 2.	WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogólne

    - Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w punkcie WZ 01 „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane 
oraz sadzonki i nasiona dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

    - Każda partia wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion przeznaczona 
do wbudowania będzie udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane oraz sadzonki i nasiona będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

  - Wymagania szczegółowe

    - Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować:

-	uniwersalna mieszanka traw o składzie:

* 35 % kosodrzewa czerwona – Nakielska,

* 10 % kosodrzewa czerwona – Areta,

* 30 % życica trwała – Więcławska,

* 20 % wiechlina łąkowa – Skrzeszawicka,

* 5 % życica wielokwiatowa – Kroto.

-	ziemia roślinna bez zanieczyszczeń,

-	nawozy i środki ochrony roślin,

-	woda – wg PN-89/B-32250,

-	sadzonki krzewów, zgodnie z dokumentacją projektową, wybór I zgodnie 
z BN-73/9125-02,

-	kamień – wg PN-60/B-11104 (brukowiec),

-	piasek – wg PN-91/B-06716,

-	kołki drewniane  79 cm, L = 1,00 m z drewna impregnowanego,

-	beton zwykły wg PN-88/B-06250.

    - Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu 
i składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych oraz sadzonek i nasion dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia.

#### 3. SPRZĘT

- 3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WZ należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt budowlany:

- spycharka samobieżna 75 ÷ 100 kM,

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,40 m3,

- piła spalinowa,

- dźwig samojezdny 4 ÷ 6 Mg.

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### 4. TRANSPORT

- 4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg,

- samochód ciężarowy samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg,

- samochód ciężarowy skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg.

- 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- 4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 
jak i bezpieczeństwa.

#### 5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w WZ 01 – „Wymagania ogólne Zamawiającego”.

5.1.1. Trawniki

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem.

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej 
z piasku grubości 10 cm.

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią.         W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych.

Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę 
w stanie suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby do korzeni po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami. Do obsiewu zastosować mieszankę traw (w ilości 1 kg 
na 30 m2).

5.1.2. Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów

Wymagania ogólne dotyczące przesadzania i sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów są następujące:

- pora sadzenia – jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią objętość i być zaprawione ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak pierwotnie (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny),

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć,

- przy sadzeniu drzew z bryłą korzeniową należy zamocować ją do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie ubić, uformować i podlać wodą,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika,

- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- nawadnianiu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 
i formujące).

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia. Drzewa powinny być szkółkowane do przesadzania (takie drzewa mają szansę przyjęcia się 
w niekorzystnych warunkach miejskich). Pąk szczytowy przewodnika powinien 
być wyraźnie wykształcony. Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty. U roślin z bryłą korzeniową powinna być ona prawidłowo uformowana. 
Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące. Rośliny należy przesadzać z całą bryłą korzeniową za pomocą przesadzarki 
w miesiącach październik – marzec, w odpowiednio przygotowane doły wypełnione kompostem i humusem.

5.1.3. Umocnienia koryta cieków wodnych i skarp rowów przydrożnych

Darniowanie stosuje się do zabezpieczenia powierzchni skarp i może być wykonywane 
w ciągu całego okresu wegetacyjnego roślin (zaleca się unikanie okresu suszy).

Dla ubezpieczeń brzegowych zaleca się darniowanie kożuchowe darniną turzycowo-trawiastą, która jest odporna na czasowe zatopienia i jest odporna na przepływ wody 
o prędkości do 1,0 m/s. Płaty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 
6 ÷ 10 cm i o wymiarach boku 25 ÷ 50 cm. Teren przeznaczony do wycinania darniny należy pozyskiwać możliwie najbliżej miejsca wbudowania. Szpilki do przybijania darniny winny być wykonane z drewna szczapowego o przekroju około 2 x 2 cm 
i długości 20 cm.

Przygotowanie powierzchni do układania darniny polega na dokładnym wyrównaniu powierzchni i pokryciu jej warstwą humusu grubości ok. 10 cm.

Darniowanie kożuchowe na skarpach prowadzi się pasami poziomymi, rozpoczynając 
od dołu, przy czym pas dolny powinien być oparty o urządzenie (np. umocnienie dna) zabezpieczające podstawę skarpy. Pasy darniny należy układać z przesunięciem 
w stosunku do poprzedniego pasa. Ułożoną darninę należy mocno ubić drewnianym ubijakiem. Mocowanie szpilkami należy wykonać w ilości ok. 16 szt./m2.

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy pielęgnować przez podlewanie wodą.

  - Warunki szczegółowe

Zieleń przewidziana do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu stanowi odtworzenie istniejących uprzednio oraz budowę projektowanych terenów zieleni. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty związane z odtworzeniem terenów zieleni w pasie drogowym w części przekazanego pasa roboczego na terenie Robót.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, które należy powierzyć firmie specjalistycznej, ziemię roślinną zmagazynowana na składowisku uzdatnić 
oraz dostarczyć odpowiednią mieszankę nasion traw. Wybór okresu sadzenia zależy 
od właściwości danej rośliny ora warunków klimatycznych i glebowych. Krzewy najkorzystniej jest sadzić od połowy sierpnia (tj. od momentu zakończenia wzrostu) 
do połowy września. Okres ten daje możliwość zakorzenienia się przed nadejściem mrozów, a tym samym możliwość wyrównania strat wody, powstałych w wyniku transpiracji w ziemie. Rośliny muszą być sadzone z bryłą korzeniową. Rośliny wykopane z dużymi i dobrze utrzymującymi się bryłami korzeniowymi mogą być posadzone również w okresie wegetacji, z wyjątkiem okresu wczesnego lata, gdyż młode delikatne przyrosty, które są bardzo wrażliwe na niedostatek wody, przy niedostatecznym pobieraniu więdną i usychają. Aby zapewnić przyjęcie się roślin, należy je na miejsce sadzenia przewozić, nie narażając na silne nasłonecznienie. W czasie transportu korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gałęzie 
przed skaleczeniami. Rośliny sprowadzane z dalszych okolic (zwykle nieco osuszone) przed sadzeniem należy umieścić na 1-3 doby w wodzie, a następnie sadzić, stosując 
przy tym silne cięcie korony. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie korzenie uszkodzone przyciąć, aż do zdrowej tkanki 
i zabezpieczyć. Roślinę należy sadzić trochę płycej niż rosła pierwotnie licząc na to, 
że spulchniona gleba osiadając wciągnie za sobą drzewko. Dołki pod drzewa i krzewy kopie się zazwyczaj takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Projektowane do sadzenia krzewy powinny mieć taką wielkość, aby od razu po nasadzeniu tworzyły barwne, duże skupiny.

Trasę lokalizacji instalacji opracowano tak, aby w miarę możliwości nie naruszała istniejącego drzewostanu.

W projekcie budowlanym przeprowadzono inwentaryzację istniejącego drzewostanu 
i jego identyfikację, ustalając parametry morfologiczne drzew.

Zinwentaryzowanym drzewom i krzewom nadano numery inwentaryzacyjne, naniesiono je na projektach zagospodarowania terenu.

Humusowanie i obsiew trawą oraz przesadzenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w poz. 6.1. niniejszych WZ.

W zakresie rzeczowym robót związanych z odtworzeniem i wykonaniem trawników 
i nasadzeń zieleni należy wykonać zasadniczo między innymi:

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania)

Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią

-	ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej

przygotowanie podłożą gruntowego, mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja

-	sadzenie drzew

dostawa i selekcja sadzonek, przygotowanie i zaprawa dołów w gruncie, sadzenie 
i zabezpieczenie roślin wraz z roczną pielęgnacją

-	sadzenie krzewów

dostawa i selekcja sadzonek, przygotowanie i zaprawa dołów w gruncie, sadzenie 
i zabezpieczenie roślin wraz z roczną pielęgnacją

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Wymiana rurociągów przesyłowych wody surowej

-	ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej

przygotowanie podłożą gruntowego, mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko

Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

Prace remontowe na terenie SUW

-	ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej

przygotowanie podłożą gruntowego, mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja

#### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i środków transportu podano w WZ „Wymagania ogólne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów budowlanych podanych w niniejszych WZ oraz wyspecyfikowanych w dokumentach odniesienia, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych wyrobów budowlanych.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót budowlanych w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentów odniesienia.

#### 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Roboty objęte niniejszych WZ obmierza się w następujących jednostkach miary: komplet robót związanych z wykonywaniem terenów zielonych zgodnie z Wykazem Cen

- 7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- 7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WZ „Wymagania ogólne”.

- 8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- 8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

- 8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.5. Proces odbioru powinien obejmować:

-	sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,

-	sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

-	sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych,

#### 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie wykonania robót budowlanych w przedmiarze robót.

9.2. Cena wykonania robót budowlanych obejmuje:

- prace towarzyszące,

-	roboty tymczasowe,

-	dostawę wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,

-	skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób oraz opracowanie dokumentacji z tym związanej,

-	zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań 
i dokumentacji,

-	zabezpieczenie istniejących cieków, kanałów i zbiorników przed zakłóceniem przepływu i zanieczyszczeniami,

-	dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu 
i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

-	koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych nie ujętych w pracach towarzyszących,

-	koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane i obowiązujących przepisów,

-	koszt uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację obiektu budowlanego,

-	wykonanie robót budowlanych.

#### 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.	Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone 
WZ 01 – „Wymagania ogólne”

10.2.	Normy związane

PN-ISO 14240:2001	Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie.

PN-2-1900-1:2001	Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501	Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.

PN-76/G-98016	Torf ogrodniczy.

PN-R-04033:1998	Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-67032:1996 	Sadzonki roślin ozdobnych.

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

-	Aprobaty Techniczne wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

#### B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO - ŻYTKOWEGO

Zawartość Części informacyjnej

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

  - kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci,

  - informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych,

  - informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,

  - informacje dotyczące inwentaryzacji zieleni

  - informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

#### 1.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Dane dotyczące zgodności przedsięwzięć z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Zadanie nr 1 – Modernizacja stacji uzdatniania wody  SUW-Jeziórko.

- Usprawnienie systemu napowietrzania:

- modernizacja studni zbiorczej wody surowej

- wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią

- remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)

- modernizacja komór filtracyjnych i wymiana złóż filtracyjnych w komorach

- wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody

- Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II

a ) ujęcie Studzieniec I:

- remont istniejących studni

- doprowadzenie energii elektrycznej do ujęcia

- montaż pomp głębinowych

- wykonanie instalacji sterowania eksploatacji studni

- wymiana rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia Studzienic I 
i Studzieniec II

b) ujęcie Studzieniec II:

- wymiana armatury w studniach

- wymiana pomp głębinowych

- wykonanie instalacji sterowania eksploatacją studni

- wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej ø500 do SUW – 5,5 km

c) prace remontowe na terenie SUW

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną

- wymiana 2 sztuk pomp w pompowni wysokiego tłoczenia

- uzupełnienie wyposażenia laboratorium

- poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW.

Na terenie objętym Zadaniem nr 1 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębów

#### 2.
OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE

(oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie SUW Jeziórko i terenu wieży ciśnień przy ul. Rusinowskiego wraz z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym – stron 6)

#### 3.
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem niniejszego Zadania wskazane są w Wymaganiach Zamawiającego.

#### 4.
INNE POSIADANE INFORMACJE 
I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

#### 4.1. 
kopie map zasadniczych wraz zaniesionymi przebiegami sieci

Rysunki zawierającą koncepcję rurociągów wody surowej w ramach modernizacji SUW Jeziórko. Koncepcja uwzględnia uwarunkowania w postaci obecnych potrzeb, zabudowań, przeszkód i ukształtowania terenu. Wykonawca, bazując na przedstawionej koncepcji, wybierze najlepsze rozwiązanie, zgodnie z wymaganiami kontraktu Zaprojektuj i Wybuduj.

#### SPIS RYSUNKOW

- RYSUNKI OGÓLNE

| Lp | Tytuł |
| --- | --- |
| Og -1 | Mapa Polski |
| Og -2 | Plan orientacyjny |

| Lp | Tytuł |
| --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 1.1. Modernizacja SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania): 1.1.a) Wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią |
| 1.1.b)-01 | Plan sytuacyjny trasy -koncepcji sieci wodociągowej DN500 między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią |
|  | 1.1.c) Remont i modernizacja systemu napowietrzania wody |
| 1.1.c) 01 | Stan istniejący – hala filtrów - zastawienie |
| 1.1.c) 02 | Stan istniejący – hala filtrów – instalacja wody płuczącej i odwodnienia komór filtracyjnych |
| 1.1.c) 03 | Stan istniejący – hala filtrów – instalacja wody płuczącej i powietrza |
| 1.1.c) 04 | Stan istniejący – hala filtrów – zewnętrzne przewody połączeniowe |
| 1.1.c) 05 | Stan istniejący – hala filtrów – rzut i przekrój rurociągów łączących starą halę filtrów z nową |
| 1.1.c) 06 | Stan istniejący – hala filtrów – plan instalacji i sterowania |
| 1.1.c) 07 | Stan istniejący – hala filtrów – filtry pospieszne – schemat technologiczny |
|  | 1.2. Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II 1.2.a) Wymiana rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I z ujęciem wody Studzieniec II |
| 1.2.a)-01 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego DN500 wykonanie połączenia ujęcia wody Studzieniec I z ujęciem wody Studzieniec II |
|  | 1.2.b) Wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-01 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-02 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-03 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-04 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-05 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-06 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-07 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-08 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |
| 1.2.b)-09 | Plan sytuacyjny trasy –koncepcja rurociągu przesyłowego wody surowej D500 z ujęcia wody Studzieniec II do studni zbiorczej |

#### 4.2.
informacje dotyczące wyników badań 
wodno-gruntowych,

Zamawiający dla Zadania I nie posiada szczegółowych aktualnie opracowanych  badań  geologicznych . Badania te będą wykonane podczas opracowania projektów budowlanych na  wniosek projektanta. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji z badań geologicznych  prowadzonych na terenie  SUW-u  wykonywanych pod wcześniej budowane obiekty oraz badań  geologicznych  wykonywanych  pod  eksploatowane  studnie  ujściowe.

Z badań tych wynika, że zwierciadło wody gruntowej  na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz  w rejonie studni zbiorczej, a także ujęcia  Studzieniec I  kształtuje się   na głębokości 3,10 do 4,90m, natomiast  w  rejonie  ujęcia  Studzieniec II  na głębokości 1, 5 do  1,8m.

#### 4.3. 
informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków,

Informacje dotyczące zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków wg wymagań zapisanych w decyzjach lokalizacyjnych organów samorządowych.

#### 4.4. 
informacje dotyczące inwentaryzacji zieleni,

Inwentaryzacja zieleni SUW Jeziórko

na trasie połączenia studni zbiorczej i komory przed napowietrzalnią.

Poniżej przedstawiono szacowany zakres drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Działka 4715

Brzoza brodawkowata 16 szt. o obwodach (cm):

34,106,132,96 10, 37, 17, 13, 23, 18, 13, 10, 14, 10, 16, 17,

Sosna pospolita 2 szt. o obwodach (cm):

18, 12

Czeremcha amerykańska1 szt. o obwodzie (cm):

17

Działka 4714

Brzoza brodawkowata32 szt. o obwodach (cm):

20, 11, 19, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 14, 17, 12, 19, 12, 21,13, 17, 10, 23, 12, 13, 11, 10, 10, 11, 10, 40, 43, 29, 52, 51, 50,

Sosna pospolita 3 szt. o obwodach (cm):

8, 9, 10

Czeremcha amerykańska1 szt. o obwodzie (cm):

13

Dzika grusza 5 szt. o obwodach (cm):

24, 14, 18, 59, 18

Działka 4713

Brzoza brodawkowata 9 szt. o obwodach (cm):

11, 22, 39, 94, 34, 12, 21, 34, 41

Dzika grusza 2 szt. o obwodach (cm):

26, 28

Dąb szypułkowy 1 szt. o obwodzie (cm):

43

Kruszyna pospolita 4 szt. o obwodach (cm):

12, 9, 17, 17

Działka 4712

Brzoza brodawkowata 1 szt. o obwodzie (cm):

44

Czeremcha amerykańska 2 szt. o obwodach (cm):

30, 43

Działka 4711

Brzoza brodawkowata 9 szt. o obwodach (cm):

40, 11, 11, 29, 31, 54, 16, 17, 15, 9, 18

Sosna pospolita 8 szt. o obwodach (cm):

15, 23, 15, 10, 14, 9, 19, 10

Czeremcha amerykańska 1 szt. o obwodzie (cm):

10

Czeremcha amerykańska krzewy 2 szt. o powierzchni korony  (m2)
3, 3

Działka 4710

Brzoza brodawkowata 6 szt. o obwodach (cm):

15, 14, 15, 26, 15, 27,

Sosna pospolita 4 szt. o obwodach (cm):

10, 14, 12, 18

Czeremcha amerykańska 5 szt. o obwodach (cm):

19, 16, 16, 15, 15

Czeremcha amerykańska krzewy 2 szt. o powierzchni korony  (m2)
6, 6

Dzika grusza 7 szt. o obwodach (cm):

65, 64, 19, 14, 8, 8, 14

Działka 4709

Brzoza brodawkowata 10 szt. o obwodach (cm):

10, 22, 11, 15, 15, 12, 12, 13, 14, 16

Sosna pospolita 1 szt. o obwodzie (cm):

9

Czeremcha amerykańska 5 szt. o obwodach (cm):

31, 24, 35, 38, 40

Czeremcha amerykańska krzew 1 szt. o powierzchni korony  (m2)
6.30

Dzika jabłoń 6 szt. o obwodach (cm):

35, 50, 50, 45, 35, 35

Działka 4708/1

Brzoza brodawkowata 3 szt. o obwodach (cm):

16, 18, 14

Sosna pospolita 3 szt. o obwodach (cm):

8, 9, 8

Czeremcha amerykańska krzewy 5 szt. o powierzchni korony (m2)
19.32, 6, 6, 6, 8.75

Działka 1627/2

Brzoza brodawkowata 18 szt. o obwodach (cm):

14, 10, 10, 10, 8, 21, 11, 18, 12, 27, 35, 19, 24, 22, 29, 32, 30, 18

Sosna pospolita 3 szt. o obwodach (cm):

10, 26, 39

Czeremcha amerykańska 11 szt. o obwodach (cm):

14, 25, 10, 16, 19, 17, 16, 16, 31, 12, 12

Topola 16 szt. o obwodach (cm):

15, 15, 10, 33, 21, 39, 39, 40, 38, 40, 42, 50, 28, 25, 26, 17

Działka 1640

Brzoza brodawkowata 40 szt. o obwodach (cm):

68, 90,20, 23, 24, 32, 12, 16, 18, 70, 12, 12, 17, 55, 80, 72, 26, 24, 22, 97, 12, 11,106, 58, 15, 112,103, 34, 99, 98, 16, 34, 100, 92, 29, 116, 126, 38, 91, 13,

Sosna pospolita 3 szt. o obwodach (cm):

82, 21, 13, 34, 25, 12, 14, 12, 12, 12, 21, 26, 17, 10, 9, 18, 31, 37, 35, 18, 17, 24, 23, 15, 16, 22, 12, 68,

Czeremcha amerykańska 2 szt. o obwodach (cm):

17, 15

Dzika grusza 1 szt. o obwodzie (cm):

16

Dzika jabłoń 3 szt. o obwodach (cm):

63, 43, 43

Dąb szypułkowy 1 szt. o obwodzie (cm):

17, 12

Robinia akacjowa 11 szt. o obwodach (cm):

15, 12, 28, 24, 40, 18, 21, 27, 10, 46, 34

Topola 5 szt. o obwodach (cm):

48, 48, 30, 20, 14,

Obszar terenu na którym znajdują się niniejsze drzewa i krzewy zaznaczony został na załączonej mapie.

#### 4.5. 
informacje dotyczące warunków przyłączenia do sieci energetycznej

Przy projektowaniu i wykonywaniu Robót należy uwzględnić warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. w Rzeszowie 
znak TO-2/5174/XXIII-195/591/2005/23194 z dnia 24 maja 2005 r wraz z umową przyłączeniową oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak 
TO-2/4924/XXIII-35/564/2005/23280 z dnia 27 maja 2005 r.